Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané 22. července  2008  od 10.00 hodin
Kacanovy – hotel Králíček 
Program jednání:  

a) blok – 10 – 12.00
1. Čistá Jizera

1.1.  Aktuality ze žádosti
1.2.  VŘ na organizátora soutěží

1.3.  Jednání s městy
2. Investice   
2.1.   Václaví - úpravna vody - výsledky VŘ, účelová dotace LK 

         2.2.   Turnov - prodloužení vodovodu ul. Křišťálová -  p. Kalous
         příloha 
 
         2.3.   Turnov – zápach z kanalizace v Bezručově ulici

         2.4.   Olešnice - Přeložka vodovodu 


         2.5.   Olešnice - vodovod Mlýnice 


  

        příloha

         2.6.   Jilemnice – Prodloužení vodovodu k čp. 762


         2.7.   Jilemnice – Rekonstrukce vodovodu Nouzov, II. část


         2.8.   Lomnice n. Pop. – Oprava kanalizace a komunikace ulice Fügnerova


         2.9.   Líšný – Rekonstrukce kanalizace

         2.10. Rakousy – VŘ na TDI – akvadukt přes Jizeru

         2.11  Malý Rohozec – náhrada věcného břemene pro pana Suchopárka
         2.12. Kanalizační přípojky u realizovaných akcí 

         2.13. Semily - ul. 3. května - rekonstrukce vodovodu a přípojek

         2.14. Malá Skála – vodovod a kanalizace Vranové

         2.15. Rokytnice nad J. – ČJ – prodloužení kanalizace Berlín – PD

         2.16. Rokytnice nad J – oprava kanalizace Spartak – výběr dodavatele

         2.17. Semily – prodloužení kanalizace Travnatá – úprava komunikace

         2.18. Semily – oprava kanalizace Požárnická – výběr TDI a dodavatele

        
         2.19. Rokytnice nad Jizerou – Intenzifikace úpravny vody Huťský potok - studie

    
        3. Věcná břemena – nový ceník kraje 


   
        příloha

        4. Územní plány a VHS investice




        příloha
5. Vztah se SčVK – opravy, ostatní 
6. Rozšíření VHS od roku 2009
7. Výroční zpráva za rok 2007




         příloha
8. Vnitřní záležitosti 

8.1.  Vývoj daně z příjmu

8.2.  Mzdy, odměny 

8.3.  Deratizace

8.4.  Účast na jednáních RS 





         příloha
b) 12.00 – 13.00 přestávka

c) blok 13.00 – 15.00

9. Koncepce a cíle VHS  





         příloha

                   10. Cena  vodného stočného  2009 




         příloha

        11. Provozování od 2010





         příloha

1.  Čistá Jizera

1.1.  Aktuality ze žádosti

V těchto dnech končí první kolo závazného posouzení na SFŽP a stanovení podmínečného připuštění žádosti. Klíčové pozitivní stanovisko pro obě Čisté Jizery ze strany techniků je již vydáno, kladná stanoviska ekonomických útvarů a posouzení podmínek přijatelnosti je bez problémů předjednáno. Měli bychom v klidu a dle předpokladů  projít dále. 
Následně SFŽP přesune proces posouzení žádosti na krajskou komisi ( pravděpodobně formalita ). Poté začne finální posuzování žádostí  a jejich bodové ohodnocování opět na SFŽP. 
Vše by mělo vést k vypracování materiálů do řídící komise ke schválení. Ta měla být svolána  30. září. Očekává se její posun, nejdéle však do konce října, a to z důvodu časově náročnějšího posouzení nečekaného množství žádostí ve 3. výzvě. 

Na SFŽP jezdíme ve frekvenci přibližně 3 x za dva měsíce, abychom neponechali nic náhodě. Pracovníci SFŽP na různých funkcích i úrovních řízení s námi  pozitivně komunikují, zatím nám ani  nemusí nijak výrazně pomáhat. Šanci na získání dotací máme  velmi vysokou.  

1.2.  VŘ na organizátora soutěží

Podle časového plánu bylo vypsáno plánované výběrové řízení na odborně zdatného organizátora výběrových řízení na dodavatele staveb a správců staveb. Chceme jednoho partnera pro všechny soutěže. Soutěžní prostředí je snad nejkontrolovanější fází při všech následných kontrolách, a proto potřebujeme odborného partnera. S ohledem na prodlevu konání RS navrhujeme dodatečné jmenování výběrové komise a následné schválení výběru formou korespondenčního hlasování na počátku srpna.  

Vybraný uchazeč by měl již v srpnu zahájit potřebné činnosti – koordinace zadávací dokumentace a její  schválení ze strany SFŽP tak,  aby zejména vlastní soutěže na zhotovitele staveb byly zahájeny podle plánu na přelomu září a října. 
1.3.  Jednání s městy
V semilské kanceláři proběhlo další pracovní jednání se zástupci měst  - kontrolní den na přípravu Čisté Jizery. Překvapivě se neúčastnila města Jilemnice a Lomnice nad Popelkou. Byly řešeny následující okruhy otázek :
projekční příprava komunikací – nejdále jsou v Rokytnici , trošku za nimi v Lomnici, tato města budou mít pravděpodobně výkazy výměr připraveny i do hlavní soutěže na dodavatele . Jsem však svědky komplikovaného procesu  při rozdělování výkazů výměr na oba projektanty.  Turnov zahajuje projekty, Semily zahájili výběr projektanta. Obě dvě města mají skluz, který nejméně  přesouvá řešené komunikace do investice až v roce 2010.  O přípravě Jilemnice nemáme informace.

požadavky měst vůči VHS – zmíněna opětovná potřeba informovat zastupitelstva ( nejlépe listopad ) a vyhodnotit i otázku dešťových kanalizací

řízení akce ze strany VHS – informace o našich základních záměrech – personální obsazení, nutné materiálové podmínky, kanceláře apod. – bude předloženo k projednání na RS v srpnu, nebo v září.
nutnost vytvoření pracovních týmů na jednotlivých městech – požadavek pro zlepšení koordinace, kvalitní přípravu i průběh, první klíčová role – dokonzultovat a projednat zadávací dokumentace.
finanční otázky - úvěr a dopady do rozpočtů měst 2009 – bude opět předloženo na RS v příštích měsících, nesmíme zapomenout, že již na podzim musíme s městy projednat požadavky do rozpočtu příštího roku 

Dále byly projednány další otázky – harmonogramy, spolupráce s partnery ( KSSLK), atd.
Návrh usnesení : 

RS projednala informaci o průběhu vyhodnocení žádostí na projekty Čistá Jizera I, II. a o dalších potřebných  přípravných činnostech . V této souvislosti :

· jmenuje komisi pro výběr organizátora soutěží na dodavatele  staveb a správců staveb ve složení : ing. Hejduk, PhDr. Maierová, p. Zmeko, p. Červová, p. Mastník.

· ukládá starostům jednotlivých měst  nominovat nejdéle do příštího jednání RS své zástupce  do vznikajících pracovních týmů v každém městě.
2. Investice
2.1.  Václaví - úpravna vody - výsledky VŘ, účelová dotace LK  
VHS Turnov vypsalo poptávkové řízení na dodavatele investiční akce Václaví - úpravna vody. Poptávka umožňovala předložit vedle poptávaného řešení i variantní možnost technologického řešení.  Celkem bylo osloveno 14 dodavatelů. Ze tří předložených nabídek určila výběrová komise toto pořadí:
1. Culligan Praha, s.r.o.


3 419 084 Kč

2. KUNST, spol. s r.o. Hranice 

4 582 412,78 Kč

3. K&H Kinetic, a.s.



6 306 204,34 Kč
Komise doporučuje  RS VHS Turnov uzavřít smlouvu se společností Culligan Praha, s.r.o, s tím, že právě vítězná nabídka je  variantní řešení k základnímu, které firma ocenila o cca 200 tis. Kč dražší. 
V červnu nastal dále pozitivní vývoj v příjmech. Na základě dlouhodobé snahy  pana starosty Koldovského schválilo zastupitelstvo Libereckého kraje další účelovou dotaci na ozonizaci Václaví ve výši 1 mil. Kč. Celkem tedy bude akce Libereckým krajem dotována částkou Kč 2,2 mil. Kč. Realizace akce by měla proběhnout o konce září a pak zahájen zkušební provoz. 
Návrh na usnesení:

RS schvaluje výběr dodavatele investiční akce a ukládá Ing. Hejdukovi sepsat se společností Culligan Praha, s.r.o. smlouvu o dílo. 

RS souhlasí s přijetím investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 1 mil. Kč.

2.2.  Turnov - prodloužení vodovodu ul. Křišťálová - p. Kalous

        Příloha
VHS Turnov oslovil pan Kalous s požadavkem na rozšíření veřejného vodovodu v Turnově na Vrchhůře. Pan Kalous připravuje výstavbu rodinného domu za stávajícími bytovými domy v ulici Křišťálová. Jedná se o prodloužení stávajícího vodovodu o cca 58,25 m. Na prodloužený vodovod bude provedeno napojení RD. Pan Kalous zajistil projektovou dokumentaci, kterou  zpracoval  Design 4, Turnov. VHS Turnov navrhuje převzít od pana Kalouse práva investora dle obvyklých pravidel, zajistit územní rozhodnutí a stavební povolení a následně realizaci stavby s příspěvkem pana Kalouse ve výši 75 % nákladů stavby. 

Investice bude zahrnuta do změn rozpočtu VHS Turnov č. 2. Aktivita VHS je potřebná z důvodu toho, že tím přispějeme k dalšímu vylepšení podmínek pro zahájení výstavby více objektů na bytové zóně tvořené městem.  
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s převzetí práv investora Prodloužení vodovodu ul. Křišťálová, sepsáním smlouvy o příspěvku a zahrnutím výdajů  do rozpočtových změn  č. 2. 

2.3.   Turnov – zápach z kanalizace v Bezručově ulici – řešení problému
Po dokončení stavby „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce“ se v Bezručově ulici objevil problém se šířením zápachu z kanalizace. Výskyt zápachu není permanentní, pravděpodobně ani pravidelný, nejvíc je patrný v Bezručově ulici v úseku od Sokolovny po okružní křižovatku „U Kudrnáčových Hodin“. Z toho vyplynul závěr, že vznik zápachu souvisí s tlakovou kanalizací, která v Bezručově ulici u Sokolovny ústí do gravitační kanalizace. Tento výtlak o dimenzi DN 160mm začíná v čerpací stanici ČS1 na Malém Rohozci (Na Vápeníku), je dlouhý 930m a akumuluje se v něm přes 20 m3 splaškových OV.  
Nejpravděpodobnější příčinou zápachu je tedy akumulace splašků v tomto výtlačném řadu, které se zde dle sledování čerpání můžou akumulovat i několik desítek hodin, při čemž dochází k anaerobnímu procesu, při kterém dochází k redukci organické síry a následné tvorbě sirovodíku. Důsledkem těchto biologických procesů je typický zápach.  

Při nátoku OV z výtlaku do gravitační kanalizace se následně zápach šíří odvětrávanými šachetními poklopy, uličními vpustmi a pravděpodobně i špatným napojením dešťových svodů u jednotlivých nemovitostí – vzniká zde komínový efekt. 

Vzhledem k oficiální petici obyvatel vůči Radě města Turnova jsme začali podnikat nutné kroky k její řešení. Na jednáních o tomto problému se všichni přítomni shodli na tom, že problém může být vážný a je ho nutné řešit dál. Proto jsme požádali projektanta (pana Hnáta) a zpracovatele technického návrhu (Ing. Lubomíra Macka, CSc. ze společnosti Aquion, s.r.o.) o zpracování analýzy příčin tvorby zápachu v Bezručově ulici. Tato analýza potvrzuje, že daný problém souvisí s čerpacím systémem předmětné stavby, avšak jako nejpravděpodobnější příčinu vzniku zápachu uvádí čerpací stanici a výtlak z Vazoveckého údolí.
Dle názoru provozovatele a jeho zkušeností z praxe je jasná příčina jiná – a to v dimenzi výtlaku z Vápeníku (Na Malém Rohozci od vyústění výtlaku z Vazovce se zápach nešíří). Příčinou může být, že na nově vybudovaný kanalizační systém je napojena pouze část plánovaného počtu přípojek, na který byl systém nadimenzován, tedy dnes je výtlak daleko kapacitnější , než je reálně potřeba. Po připojení všech plánovaných objektů by kanalizační systém neměl mít problém s tvorbou zápachu. Ten je však kromě Malého Rohozce kapacitou připraven pro připojení dalších lokalit, které jsou součástí projektu Čistá Jizera – Kobylka, Bukovina a Dolánky. K napojení těchto lokalit bude probíhat postupně v průběhu ještě během velmi  dlouhého časového horizontu.

Realizovaná opatření:
1) Zajistili jsme u provozovatele výměnu veškerých odvětraných šachetních poklopů v řešeném úseku kanalizace za poklopy vzduchotěsné
2) Zmenšení akumulačního objemu čerpacích stanic Na Malém Rohozci na minimum.
 Na posledním jednání jsme se s provozovatelem dohodli, že prozatím necháme systém běžet tak jak je, s tím, že budeme čekat na odezvu, jestli problém se zápachem přetrvává i nadále.

Následná opatření:

Je však nutno přiznat, že provedená opatření nejsou ta klíčová a budou mít pravděpodobně malý vliv na vylepšení. V případě, že bude šíření zápachu pokračovat, případně se prohlubovat, přichází do úvahy realizace dalších opatření – zejména zmenšení dimenze kanalizačních výtlaků, které by bylo prakticky realizováno protažením užšího výtlačného potrubí přes stávající výtlaky.Toto opatření bychom však realizovali až v případě potřeby v příštím roce, protože může jít o částku 400 tis. Kč.  Tím by bylo zajištěno, že ve výtlacích se bude akumulovat podstatně menší objem splaškových OV, které tak budou v potrubí častěji obměňovány. 

Návrh na usnesení

Rada sdružení bere na vědomí průběh  činností při řešení problému s odstraňováním zápachu z kanalizace v Bezručově ulici a požaduje informovat o dalším vývoji nejdéle na jaře příštího roku.
2.4.   Olešnice - Přeložka vodovodu – realizace akce 

Jedná se o přeložku stávajícího hlavního vodovodního řadu dl. cca 264 m  PE 110 v části Olešnice „Za školkou“. Stávající vodovod v tomto úseku vede převážně po soukromých pozemích. V případě poruchy je vždy zkomplikován přístup s řadu a navíc opakovaně došlo  k zatopení suterénu rodinného domu. Je vydáno stavební povolení. 
Provozovatel  několikrát řešil zatopení sklepa v RD, často na místo jezdí kvůli opakovaným poruchám. Díky tomu zná detailně trasu vodovodu a všechny dotčené vlastníky nemovitostí. Vzhledem k nevelkému rozsahu a především výše popsanému charakteru stavby VHS Turnov doporučuje zadat realizaci přeložky společnosti SčVK,a.s. Teplice. Při přípravě stavby byla tato zakázka provozovateli nabídnuta, jeho nabídková cena je Kč 367 642,--, jednotkové ceny jsou obvyklé jako u jiných vysoutěžených akcí. 
Dále bylo předjednáno, že úhrada investice bude provedena až v roce 2009.  Tato skutečnost je zahrnuta do rozpočtu VHS Turnov pro rok 2008, úpravou č.1  rozpočtu ze dne 27.5.2008 byla akce z rozpočtu na rok 2008 z nedostatku financí vyjmuta. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s realizací akce Olešnice - přeložka vodovodu a sepsáním smlouvy o dílo s SčVK,a.s s cenou dle návrhu.

2.5. Olešnice - vodovod Mlýnice – projekční rozhodnutí

       

  příloha


    


Jedná se o vodovodní řad pro zásobování části Mlýnice pitnou vodou. V Mlýnici je v současné době 6 domů s 13 trvale bydlícími obyvateli,  ve výhledu bude 7 domů s 15 obyvateli. Dále jsou zde 4 rekreační objekty. Další rozvoj se nepředpokládá CHKO vydalo zamítavé stanovisko k další výstavbě v Mlýnici. Obec Olešnice nemá platný územní plán. 

U této akce je od začátku klíčové rozhodnutí, odkud bude lokalita napojena. Pro napojení jsou tři možná místa: 

A) Olešnice - na okruhovou vodovodní síť v obci, tlak pro napojení je dostatečný, nutná redukce tlaku, vodovod ve vlastnictví VHS Turnov, provozovatel SčVK,a.s. Délka přívodu je 1520 m podél silnice přes terénní vrchol s nutností osazení vzdušníku.


B) Vyskeř - Skalany, sada Podbaba  – na konci řadu DN 63, vodovod ve vlastnictví VHS Turnov, provozovatel SčVK,a.s. Tlak v řadu je velký, nutná redukce. Trasa je vedena po pravém břehu Kacanovského potoka a Žehrovky. Údolní niva je biokoridor, často dochází k vylití potoků z břehů. Délka je ca 820 m s nutností 2x podcházet vodoteč. Výstavbu by bylo možné provést v převážené většině trasy podél potoku bezvýkopovou technologií zatahováním potrubí. Trasa je vedena po zemědělských pozemcích s větším počtem vlastníků a uživatelů.  


C) Skokovy – napojení na stávající rozvod DN 63 s vedením trasy podél silnice, vodovod ve vlastnictví Obce Žďár, není provozován SčVK,a.s. Délka trasy je ca 490 m. Nevýhodou je částečný zásah do konstrukce vozovky s nutností následné opravy a tím prodražení celé stavby. Klíčovou nevýhodou je jiný majitel a provozovatel vodovodu, nutnost předávání vody  a problematika ručení za kvalitu vody. Ve Skokovech je kvalita vody dle vyjádření starosty dobrá, v současné době se připravuje odželezování.

Při pracovním výboru, kterého se zúčastnili i zástupci Správy CHKO Český Ráj bylo dohodnuto, že trasa z Olešnice nebude dále sledována a rozpracovávána. Trasa z Podbaby bude Správou CHKO znovu posouzena s ohledem na provádění bezvýkopovou technologií. 
VHS Turnov i provozovatel SčVK a.s. preferují trasu z Podbaby z důvodu minimalizace zásahů do komunikací a tím prodražování stavby, také z důvodu rizika s předávanou vodou od jiného vlastníka a provozovatele. Výhodou bude také zvýšení odběru vody z koncové větve stávajícího vodovodu ve Skalanech - Podbabě.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o přípravě projektu Olešnice - vodovod Mlýnice, kde bude dále posuzováno jako prioritní místo napojení lokality v prostoru Podbaba. 

2.6.  Jilemnice – Prodloužení vodovodu k čp. 762 – výběr dodavatele 
Jedná se o prodloužení vodovodu k čp. 762 umístěném při silničním průtahu mezi Jilemnicí a Hrabačovem. Původně objekt odebíral vodu ze své studny umístěné u objektu, výstavbou průtahu však voda ve studni ztratila na kvalitě i kvantitě. V letním období studna vysychá úplně, v zimním je kontaminována splachy ze silnice. Obyvatelé objektu již používají pro svou potřebu vodu balenou.Jedinou možností, jak objekt obydlený dvěma rodinami napojit na veřejný vodovod, je zrealizovat jeho prodloužení z PE63 o 168,6m s protlakem pod vodotečí Jilemky.

Dle souhlasu RS bylo vypsáno poptávkové řízení. Doručeno bylo 6 nabídek, nabídky firem STRABAG a.s. a SčVK a.s. byly z dalšího posuzování výběrovou komisí vyloučena z důvodu nedodržení podmínek účasti, a to termínu stavby. Pořadí ostatních nabídek určila komise následující:

1. místo:
František Zikuda – STAVITEL


   634.800,- Kč

2. místo: SaD v.o.s. Jablonec n. n.



   698.379,- Kč

3. místo: DAMKO s.r.o. Semily



   873.119,- Kč

4. místo:
EVOSA s.r.o. Frýdštejn



1.011.192,- Kč

Jediným hodnotícím kritériem byla nabídnutá cena.

Rozpočtová cena projektanta byla 815.517,- Kč, v rozpočtu VHS Turnov je na akci vyčleněno 600.000,- Kč, z toho 100 tis. Kč bude přispívat Město Jilemnice. Dále bude nutné uhradit náklady na archeologický dohled – cca 5.000,-Kč, TDI bude zajištěn pracovníky VHS Turnov.

Prostředky (cca 40.000,-Kč) , které chybí v našem rozpočtu, budou doplněny v rozpočtové změně. Předpokládaný termín provedení stavby je srpen ´08.
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na akci „Jilemnice – Prodloužení vodovodu k čp. 762“, kde zvítězila firma ZIKUDA Turnov a pověřuje ing. Hejduka podepsat smlouvu o dílo s vybraným uchazečem.

2.7.  Jilemnice – Rekonstrukce vodovodu Nouzov, II. část – ukončení akce
Jedná se o rekonstrukci vodovodu o délce 456,4m z potrubí PE90 v ulici Nouzov zrealizovanou v loňském roce firmou DAMKO s.r.o. Na požadavek Města Jilemnice však nebyla dokončena obnova povrchu komunikace kvůli uvažované realizaci odvodnění komunikace.

Odvodnění však není projekčně připraveno a proto byla po dohodě s Městem Jilemnice zaasfaltována pouze rýha po vodovodu dle rozpočtu stavby. Termín dokončení povrchu do 31.5.2008 byl z důvodu zpoždění stanoviska Města posunut na 15.6.2008.

Obnova povrchů byla Městem převzata.

Tímto byla dokončena rekonstrukce jednoho z nejproblémovějších vodovodů v Jilemnici, kde v poslední fázi před rekonstrukcí prováděl provozovatel opravy i vícekrát měsíčně. Celkově bylo v letech 2006 a 2007 vyměněno 752m vodovodu z PE90 za   2.216.328,-Kč.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí ukončení akce „Jilemnice – Rekonstrukce vodovodu Nouzov, II. část“.
2.8.  Lomnice n. Pop. – Oprava kanalizace a komunikace ulice Fügnerova – ukončení akce
Jednalo se o opravu havarijního stavu kanalizace a opravu celé komunikace a chodníků standardním mechanismem – oprava komunikace byla realizována prostřednictvím VHS Turnov, Město přispělo neinvestiční dotací.

Úspora DPH ( cca 200 tis. Kč )  byla městem využita  na opravu komunikace části  navazující Novoměstské ulice. Kvůli tomu byl sepsán s dodavatelem stavby dodatek smlouvy o dílo č. 1 s navýšením rozsahu, ceny a prodloužením termínu dokončení.

Oprava kanalizace byla provedena v dubnu, oprava komunikace a chodníků již byla také dokončena a předána.

Oprava kanalizace



     40.196,90

Oprava komunikace a chodníků

1.628.610,-

Neinvestiční dotace Města Jilemnice

1.620.000,-

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí ukončení akce „Lomnice n. Pop. – Oprava kanalizace a komunikace ulice Fügnerova“.
2.9.  Líšný – Rekonstrukce kanalizace – informace o korespondenčním hlasování a zahájení stavby
Tento bod byl odsouhlasen v korespondenčním hlasování, jedná se tedy již jen o informaci.

Text podkladu korespondenčního hlasování:

Na stavební akci byla přiznána na základě naší žádosti Státním zemědělským intervenčním fondem dotace z Programu regenerace venkova dotace ve výši 90% nákladů stavby. Dle podepsané dohody o přiznání dotace je nutno do 15.8.08 mít prostavěnu cca ½ objemu a předložit žádost o průběžné financování. Žádáme Vás tedy o odsouhlasení výsledku zadávacího řízení a podpisu smlouvy o dílo, tak aby mohlo dojít k faktickému zahájení stavby do konce července.

V rámci akce dojde k oddělení poslední části jednotné kanalizace v Líšném (vybudování 162m nových stok a zrušení stávající odlehčovací komory), zrušení stávajícího rozdělovacího objektu a vybudování nové štěrbinové nádrže sloužící jako hrubé předčištění před kořenovou ČOV.

Dle souhlasu RS a podmínek poskytovatele dotace bylo vypsáno zadávací řízení (zakázka malého rozsahu). Doručeno bylo 8 nabídek, nabídka firmy JOSTAV s.r.o. byla z dalšího posuzování výběrovou komisí vyloučena z důvodu nedodržení podmínek účasti, a to termínu stavby. Pořadí ostatních nabídek určila komise následující:

1. místo:
SaD v.o.s. Jablonec n. n.



2.248.436,- Kč

2. místo: OBIS s.r.o. Nová Paka



2.338.482,- Kč

3. místo:
Stavby silnic a železnic a.s., závod Liberec

2.586.785,- Kč

4. místo: František Zikuda - STAVITEL


2.664.981,- Kč

5. místo:
EVOSA s.r.o. Frýdštejn



2.682.662,- Kč

6. místo: K&N s.r.o. Pardubice




2.811.027,- Kč

7. místo: SUBTERRA a.s. Praha



3.289.735,- Kč

Jediným hodnotícím kritériem byla nabídnutá cena.

Rozpočtová cena a zároveň základ pro výpočet podpory byl 2.900.894,- Kč, téměř všechny nabídky tedy byly nižší. Poskytnutá dotace by měla činit 2.023.592,-Kč (90% z nabídkové ceny SaD v.o.s.), vlastní podíl bude 224.844,-Kč. V rozpočtu VHS Turnov je na akci vyčleněno 289.196,-.

Poptán byl také technický dozor investora, vybraná nabídka bude předložena na jednání.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí výsledek korespondenčního hlasování, kterým byl odsouhlasen výsledek zadávacího řízení na dodavatele stavby „Líšný – Rekonstrukce kanalizace“ a současně projednala informace o zahájení stavby.
2.10.  Rakousy – VŘ na TDI – akvadukt přes Jizeru- informace o korespondenčním hlasování a zahájení  stavby
V květnu 2008 bylo vyhlášeno poptávkové řízení na zajištění inženýrských činností a technického dozoru investora akce "Rekonstrukce vodovodu Kalich - Borek, SO 03 - přechod vodního toku". Jedná se o rekonstrukci ocelové mostní konstrukce akvaduktu vedoucího přes koryto řeky Jizery v katastru obce Rakousy, včetně dvou litinových vodovodních potrubí (přívodního a zásobního), která budou vzhledem k uložení nad vodotečí předizolovaná s vestavěným odporovým vodičem pro tepelnou temperaci potrubí v zimním období. K tomuto účelu bude součástí díla elektropřípojka pro napájení topních vodičů.
Zhotovitelem díla je firma Damko, s.r.o. Semily, stavební práce budou dle smlouvy zahájeny k 1.7.2008. 
Do poptávkového řízení na zajištění TDI byla doručena pouze 1 nabídka z 10 obeslaných subjektů (2 se omluvili a ostatní nereagovali). Výběrová komise ve složení: Ing. Bílková, p. Votrubec a p. Zmeko posuzovala tedy 1 nabídku, jenž byla od pana Jiřího Vocáska, celková nabídková cena TDI a ostatních inženýrských činností dle zadání činí 48.800,- Kč bez DPH. 

Výběrová komise potvrdila správnost nabídky pana Vocáska, která respektuje všechny náležitosti dle zadání a předložila tuto nabídku Radě sdružení ke schválení formou korespondenčního hlasování. Toto hlasování proběhlo prostřednictvím intranetu VHS ve 25. týdnu r. 2008 s výsledkem: PRO: 15 ; PROTI: 0 ; NEHLASOVAL: 10.  Číslo usnesení bude přiděleno na jednání RS 22.7.2008.
Stav stavebních prací:

Zhotovitelem díla je firma Damko, s.r.o. Semily.  K 1.7.2008 bylo již za přítomnosti TDI předáno staveniště a zároveň byly do stavebního deníku stanoveny další postupy vzhledem k vyšší náročnosti stavby. 
V současné době probíhají přípravné práce – před zahájením prací na ocelové mostní konstrukci musí dodavatel předat kompletní statický posudek stávajícího stavu akvaduktu a dopadu na tento stav po provedení plánovaných prací (cca do 15.8.), vzhledem k tomu, že ke konstrukci bude po dobu realizace připevněna pracovní plošina a do konstrukce budou navrtávány otvory pro připevnění nového potrubí. 
Souběžně bude ve druhé polovině července probíhat sanace stávajících betonových mostních pilířů (otryskání zvětralých vrstev tlakovou vodou, stěrkování a zátěr), realizace elektro-přípojky pro topný systém potrubí a vykácení náletových dřevin. 
Po zpracování statického výpočtu mostu bude provedeno otryskání stávajícího nátěru ocelové konstrukce (do 31.8), navrtání kluzných objímek, osazení temperovaného potrubí a konečné propojení potrubí se stávajícím řadem. K tomu bude nutná součinnost provozovatele, který provede na mostní konstrukci provizorní propojení potrubí tak, aby bylo možné připevnit nové potrubí do ochranných zářezů v pilířích a na mostě – manipulace s temperačním potrubím je velmi náročná. Práce budou ukončeny do 30.9.2008.

Návrh na usnesení:

Rada sdružení: potvrzuje rozhodnutí výběrové komise a schvaluje cenovou nabídku pana Vocáska dle návrhu a bere na vědomí informace o průběhu stavby akvadukt přes Jizeru v Rakousích .
2.11.  Malý Rohozec – náhrada věcného břemene pro pana Suchopárka

Při výstavbě kanalizace na Malém Rohozci – ve Vazoveckém údolí, došlo k částečnému položení gravitační kanalizační stoky DN 250 (stoka A 3-2) a výtlačného řadu DN 90 (výtlak AV) do soukromého pozemku č. 9/2 v k.ú. Malý Rohozec. Dle projektové dokumentace měly kanalizační řady vést přes sousední pozemky č. 438 a 9/5. Vstup na pozemek 9/2, který je ve vlastnictví manželů Suchopárkových, nebyl před realizací kanalizace projednán. Dle sdělení majitele pozemku, pana Suchopárka, byl pozemek č. 9/2 v době výstavby kanalizace geodeticky zaměřen a hranice byly vytyčeny mezníky.
Při zahájení stavebních prací v okolí pozemku 9/2 byly subdodavatelem mezníky odstraněny (rozježděny) a kanalizační řady byly uloženy do pozemku 9/2. Subdodavatelem SSŽ na Malém Rohozci byla firma Ještědská stavební, s.r.o., pro kterou prováděla práce v dané lokalitě firma Regas Liberec.
Majitel  podal při dokončení stavby  stížnost na VHS Turnov se žádostí o nápravu popsaného stavu. Jako řešení navrhuje kompenzaci formou vybudování oplocení této parcely – kolem své novostavby v délce 84 bm. Pro ověření této stížnosti jsme nechali na náklady SSŽ zpracovat geometrický plán s vytyčením pozemku 9/2 a zákresem skutečného stavu sítí ve vztahu k projektované situaci. Ze zaměření je patrné, že pan Suchopárek má pravdu a tudíž je jeho požadavek na kompenzaci oprávněný – sítě zasahují podélně cca 80 cm do pozemku pana Suchopárka. 

Na základě těchto zjištění jsme uvedenou skutečnost reklamovali u generálního dodavatele, SSŽ, který reklamaci částečně uznal. Na vzájemném jednání o způsobu kompenzace pana Suchopárka jsme se s firmou  SSŽ domluvili, že na náhradě se budeme s dodavatelem podílet společně ½ nákladů. 

Celková cena kompenzace představuje částku 45.360,- Kč (84 bm plotu po 540,- Kč/m)  53.979,- Vč. DPH , podíl VHS představuje částku 26.990,- Kč včetně DPH.
Oplocení zajistí SSŽ v celém rozsahu na své náklady. Pro SSŽ bude vystavena objednávka na oplocení dotčeného pozemku v celém rozsahu a za cenu odpovídající ½ celkové ceny – výdaje budou zahrnuty do rozpočtu VHS jako příspěvek na investici pro soukromou osobu. Následně budou provedené práce předány od SSŽ na VHS na základě předávacího protokolu. S panem Suchopárkem bude sepsána smlouva o věcném břemeni, ve které povinný zaváže strpět kanalizaci na svém pozemku a nebude již dále požadovat žádné další náhrady. Po podpisu smlouvy  bude plot převeden na majitele pozemku. Tím bude zajištěna jednorázová náhrada za uložení sítí do pozemku soukromé osoby a zároveň bude tento stav zlegalizován. Oplocení je stavebně povoleno v rámci stavebního povolení novostavby RD pana Suchopárka.

Návrh na usnesení

RS souhlasí:

· s kompenzací za uložení sítí do pozemku pro pana Suchopárka, ve formě dle předloženého návrhu,
· se sepsáním smlouvy na vznik bezúplatného věcného břemene vedení kanalizačního sběrače a práva chůze a jízdy za účelem zajištění provozu a oprav kanalizace umístěné na p.p.č. 9/2 v obci Turnov, k.ú. Malý Rohozec v rozsahu dle geometrického plánu.
2. 12. Kanalizační přípojky u realizovaných akcí – zpráva o stavu
Po dokončení velkých dotovaných investičních akcí  (Přepeře, Mašov, Pelešany a Rohozec) sledujeme napojování  nemovitostí na novou kanalizaci. 

V Mašově byla MěÚ Turnov, OŽP, zahájena 4 správního řízení ve věci uložení povinnosti připojení objektu na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Ve dvou případech bylo vydáno rozhodnutí o povinnosti připojit stavbu na veřejnou kanalizaci, další dvě řízení ještě nejsou ukončena.

V následující tabulce je zpracován přehled počtu přípojek k 10. 6. 2008 na jednotlivých stavbách:
	Investice
	Plánovaný počet nových přípojek
	Počet uhrazených veřejných částí
	Počet napojených přípojek

	Kanalizace obce Přepeře
	234
	225
	201

	Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany
	358
	270
	204             

   (132 zkolaudováno)

	Odkanalizování H. a M. Rohozce a Daliměřic
	130
	114                   
	59


Počet uhrazených veřejných částí znamená úhradu paušálního příspěvku Kč 13 000,-- , resp. Kč 3 000,-- u Malého R. nebo platbu na základě kupní smlouvy ve výši skutečných nákladů na realizaci přípojky.  U většiny těchto vlastníků lze předpokládat, že do konce roku 2008 provedou další kroky k napojení své nemovitosti na veřejnou kanalizaci. Tuto aktivitu podnítí  VHS Turnov dalšími kroky (viz. další postup).

Další postup:

Během prázdninových měsíců bude vlastníkům dosud nenapojených nemovitostí v Přepeřích, Mašově a Pelešanech zaslán poslední  informační dopis se sdělením, že platnost stavebního povolení na přípojky končí 31. 12. 2008. Po tomto termínu budou muset vlastníci napojení nemovitostí řešit včetně územního souhlasu a projektu sami. 

Vlastníkům nemovitostí na Malém Rohozci budou opět zaslána výzva k řešení odkanalizování jejich nemovitostí  napojením na veřejnou splaškovou kanalizaci. V dané lokalitě budou vytipovány  3-5 nemovitostí, které budou OŽP MěÚ Turnov navrženy k zahájení správního řízení ve věci uložení povinnosti připojení objektu na kanalizaci pro veřejnou potřebu. 
Situace není úplně špatná, ale mohla by být lepší. Je na zváženou, zda nestanovit nějaké speciální postupy, protože jde o cash prostředky, které jsou jasně dosažitelné. Tím by mohla být například motivační směrnice pro pracovníky OŽP MÚ, případně VHS za napojení dalších nemovitostí. Toto je ale také koncepční otázka která by mohla být uplatněna při Čisté Jizeře ve všech městech.  Proto se musí řádně uvážit.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí přehled počtu napojených kanalizačních přípojek při velkých  investičních akcích, souhlasí s navrženým postupem a požaduje zapojit veškeré možnosti k dosažení maximálního množství napojených nemovitostí a nejdéle koncem roku 2008 informovat o výsledku.
2.13.  Semily - ul. 3. května - rekonstrukce vodovodu a přípojek – převzetí práv investora
Svazek města a obcí Semily je investorem stavby Semily, ul. 3. května - rekonstrukce vodovodu a přípojek, náklad stavby je 6 175 907 Kč bez DPH, včetně DPH 7 349 329,--  
Realizace stavby byla zahájena, dodavatelem je společnost SaD, v.o.s. Jablonec nad Nisou. V současné době je prostavěno cca 3,4 mil. Kč včetně DPH. 
S Městem Semily i Svazkem města a obcí Semily proběhlo několik jednání o možnosti převedení práv investora na VHS Turnov. V současné době není především díky čerpání dovolených jednotlivými zainteresovanými lidmi možné připravit všechny potřebné podklady ke schválení převodu investice – nejsou odsouhlaseny podíly financování (město, Svazek), není jasný postup v otázce TDI, je nutné ze strany Svazku a města dotáhnout dodatek smluvního vztahu s dodavatelem. 

Dodavatel stavby je ochoten tento krok akceptovat. 
Pokud bude ze strany Města Semily a Svazku vše připraveno včetně  zahrnutí podílu výdajů do rozpočtu Města Semily nebo jiného způsobu finanční záruky bude materiál pro odsouhlaeí RS připraven, zaslán e-mailem a schválení usnesení proběhne v co nejkratším termínu korespondenčním hlasováním. 

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o požadavku Města Semily na převod práv investora a souhlasí s režimem korespondenčního hlasování s cílem schválit tento krok v případě doložení všech nutných dokladů a vyjasnění financování akce.
2.14.  Malá Skála – vodovod a kanalizace Vranové – rozsah projektů
Jedná se o odkanalizování zastavěného území na pravém břehu řeky Jizery v obci Malá Skála (v k.ú. Vranové II), které bude spojeno s rekonstrukcí většiny stávajících vodovodů. Tato kanalizace bude napojena na stávající systém oddílné splaškové kanalizace, nacházející se na levém břehu Jizery (Vranové I. díl), který zde byl vybudován cca před 10-ti lety. Splaškové odpadní vody budou do stávající kanalizace přečerpávány přes koryto Jizery na stávající ČOV Malá Skála, která má dostatečnou čistící kapacitu. Zpracovatelem projektové dokumentace je firma Valbek, s.r.o. Liberec. 

V průběhu projekční přípravy došlo k nárůstu rozsahu projektovaných kanalizačních stok a vodovodních řadů oproti zadání – u vodovodu o 20% a u kanalizace o 46%.  Tento nárůst byl z jedné třetiny způsoben našim neopatrným postupem při zadání - odchylkou měřítka mapy 1:5000, která pochází ze studie odkanalizování předmětné oblasti Malé Skály z roku 1995 a ze které jsme vycházeli při stanovení rozsahu poptávky do zadání VŘ. Ke zbývajícímu podílu nárůstu rozsahu projektu došlo zejména při projednávání technického řešení ve vazbě na územní možnosti (projednávání uložení kanalizace do soukromých pozemků) a dále na základě požadavků obce Malá Skála na odkanalizování maxima nemovitostí v řešené lokalitě a to při snaze sestavit projekt tak, aby maximum nemovitostí bylo možné odkanalizovat gravitačně. 
Při snaze ctít tyto požadavky obce má nakonec  projekt pro územní řízení v některých oblastech enormní proporce, které vzhledem k počtu řešených obyvatel budou mít v celkových investičních nákladech zásadně negativní vliv na ekonomický ukazatel efektivnosti. Tento efekt vzniká rovněž přirozenou skutečností, že řešené území je celkem rozsáhlé s řídkou, často roztroušenou zástavbou a výškově velmi rozmanitými poměry ( tedy nejsou to Přepeře – zahuštěné objekty na rovině ) . 

S projektantem byla předem  smluvně uzavřena dohoda, že v případě odchylky díla nad 10% od zadání, bude cena díla upravena o poměrnou část rámcové smluvní ceny jednotlivých projekčních fází nad uvedených 10%. Při započtení této rezervy uvedeném nárůstu rozsahu projektu při přípravě DÚR vychází matematicky adekvátní nárůst smluvní ceny o 73.000,- Kč za přípravu dokumentace k územnímu řízení a související inženýrské činnosti k získání územního rozhodnutí. Na společném jednání se zhotovitelem PD byla domluvena navíc sleva z požadovaného dodatku ceny ve výši 20%, z čehož plyne konečné požadované navýšení o  58.400,- Kč. K tomuto účelu bude s projektantem sepsán dodatek ke smlouvě.
Dále byl s projektantem domluven další postup, dle kterého bude před zahájením další projekční fáze (příprava a projednávání DSP) celý rozsah projektu komplexně prověřen z hlediska ekonomické efektivnosti realizace jednotlivých vodovodních a kanalizačních řadů. Výsledek této činnosti bude projednán zejména za přítomnosti zástupců obce Malá Skála, VHS a provozovatele, při čemž je klíčovým cílem upravit rozsah projektu do fáze stavebního povolení tak, aby byla splněna jistá míra ekonomické efektivnosti nejenom celého projektu, ale i jeho jednotlivých dílčích částí, které z objektivního ekonomického pohledu znamenají příliš vysoký podíl investičních nákladů na připojenou nemovitost. Tím by se měly mimo jiné zásadně zmenšit očekávané nároky na úhradu projekčních víceprací pro další fáze projektování . Ale toto není tak klíčové – to je schopnost VHS konečný rozsah v nejbližších letech doplatit a hlavně získat na něj dotaci.  
.

Návrh na usnesení

RS

· souhlasí s navýšením ceny projekční přípravy dle návrhu a sepsáním dodatku ke smlouvě o dílo

· ukládá p. Červové zabezpečit prověrku navrženého rozsahu z pohledů ekonomické efektivnosti projednat se zhotovitelem PD a následné předpokládané omezení rozsahu projektu .
2.15.  Rokytnice nad Jizerou – Čistá Jizera – prodloužení kanalizace Berlín - PD

Na žádost občanů při projednávání kanalizačních přípojek v Berlíně bychom chtěli prodloužit o kanalizaci 50 m. Kanalizace je pokračováním stávající kanalizace (tato část je v současné době v majetku Města Rokytnice, protože byla budována s příspěvkem občanů ještě než Rokytnice vstoupila do VHS, nyní se připravují podklady k předání VHS – bude předloženo na příští RS), prodloužená kanalizace bude vedena v chodníku. Prodloužením budou mít technicky méně náročné napojení (bez čerpání) 3 objekty. Oproti tomu se nebude muset realizovat 1 řad v Berlíně v délce 32 m v novém asfaltu. 

Ing. Bukvář předložil nabídku na doprojektování v ceně:

SoD:
DSP+RD




9.500,-Kč 

Zaměření




5.000,-Kč

MS: 
Projednání ÚR a SP včetně poplatků
          13.600,-Kč

Celkem




          28.100,-Kč

S Ing. Bukvářem byla uzavřena smlouva o dílo a mandátní smlouva dle nabídky.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí uzavřenou smlouvu o dílo a mandátní smlouvu dle předložené nabídky s Ing. Bukvářem na prodloužení kanalizace v Berlíně.

2.16.  Rokytnice nad Jizerou – Oprava kanalizace Spartak – výběr dodavatele

Se Spartak Rokytnice n. J. jednáme již delší dobu o převodu stávající kanalizace v délce cca 1 km v lokalitě Horní Domky v Rokytnici nad Jizerou. Rada sdružení schválila v roce 2006 převod darovací smlouvou. Současnou podmínkou VHS při převzetí bylo budoucí spolufinancování Spartaku na opravě úseků v předpokládané délce do 300 m. V letošním roce odsouhlasil převod darovací smlouvou i Spartak. VHS s provozovatelem vytipovali rozsah opravy, následně bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele opravy kanalizace. 

Jedná se o opravu stávající kanalizace PVC DN 200 v délce 225m. Kanalizace je z důvodu malého krytí zborcená po pojezdu mechanizace. Kanalizace bude provedena v materiálu Rehau PP SN 16 DN 200 vysokopevnostní. Uložení z části ve skalnatém podloží v min. spádu v krytí 0,5 – 1m. Součástí opravy bude i úprava stávajících 6 nevyhovujících šachet DN 1000 v navazujícím úseku.

Akce bude ohlášena na MěÚ Jilemnice, Odboru životního prostředí. Realizace se předpokládá od 1. – 30. září 2008. 

V poptávkovém řízení bylo obesláno 11 firem, doručeny byly 4 nabídky. Jediným kritériem byla celková cena. Složení výběrové komise: p. Červová, p. Bímová, Ing. Rusčak (Spartak), p. Hák 

Výběrová komise určila následují pořadí uchazečů:

1. místo 
ZIKUDA Turnov

575.632,- Kč

2. místo
SaD Jablonec n. Nisou
582.177,- Kč

3. místo 
ROTES Rokytnice n. J.
586.405,- Kč

4. místo 
KAMPA Jilemnice

925.334,- Kč
Financování – návrh v rozdělení prací dle předběžné dohody :
Podíl VHS Turnov (materiál, část ostatních nákladů – zaměření, kamerová prohlídka, částečná úprava šachet)


330 tis.–Kč ( včetně 30 tis. Kč rezervy).

Podíl Spartak Rokytnice n. J. (zemní práce – výkopy, obsypy, podsypy, odvozy, skládka, úprava pozemků, část ostatních nákladů – zaměření, kamerová prohlídka, částečná úprava šachet)


 


250 tis. Kč. 
Vliv na rozpočet VHS :
V rozpočtu VHS Turnov pro rok 2008 je na opravu kanalizace určena částka 300.000,-Kč. Na příjmu není příspěvek zatím  rozpočtován, není finální dohoda, protože se čekalo na výsledek VŘ.  Odsoutěženo bylo podle odhadu VHS při přípravě rozpočtu, není zásadní problém.
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou František Zikuda Turnov v ceně dle návrhu  s podmínkou zahájení prácí po zajištění dohody o spolufinancování od Spartak Rokytnice n.J. 
2.17.  Semily – Prodloužení kanalizace Travnatá – úprava komunikace

Na podzim roku 2007 pro nás firma Petr Drašar Jičín realizovala prodloužení splaškové kanalizace v Travnaté ulici v Semilech. Do konce června letošního roku měl být proveden povrch v celé šíři asfaltovou penetrací a do 15. 7. 08 má pan Drašar termín na odstranění dalších nedodělků – vyčištění kanalizace, úprava travnatého povrchu v sousedství komunikace. 

Úprava povrchu

Jelikož pan Drašar jako při jiných stavbách opakovaně  nereagoval na naši výzvu o zahájení prací, tak nezbylo nic jiného, než jej  písemně informovat o ukončení zakázky (dopisem + zápisem do stavebního deníku) z důvodu neplnění předmětu dodatku a nedostatečné komunikace. Úpravě povrchu navíc předcházelo provedení 2 přípojek pro soukromé vlastníky – pan Drašar každodenně sliboval nástup, nakonec jsme lidem zajistili jiného dodavatele. 

Oslovili jsme proto napřímo firmu COLAS CZ, která bude provádět povrch mimo jiné v Semilech i ve Lhotecké ulici, o ocenění úpravy povrchu v Travnaté.

Nabídka firmy COLAS CZ - 203.699,-Kč (jednotkové ceny stejných položek (asfalt, štěrk,…) jsou totožné s nabídkou pro město Semily z výběrového řízení, nabídka je rozšířená o 1 svodnici včetně osazení v ceně 6.654,-Kč). Nabídka na dodělání je  vyšší o cca 41 tis. Kč. I to je ale úspěchem vzhledem k nízkým jednotkovým cenám pana Drašara, kterému se následně za nabídnuté ceny nepodařilo zajistit subdodavatele, v nabídce mimo jiné nepočítal také náklady na opětovné vytýčení sítí, zvedání šachet a uzávěrů vody. 

V rozpočtu VHS Turnov pro rok 2008 je na úpravu komunikace určena částka ve výši 163.000,-Kč. Bude nutné provést úpravu rozpočtu na výdajích. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozhodnutí VHS navrhujeme uhradit navýšení cenového podílu za úpravu povrchů z prostředků VHS (bez další účasti města).
Další nedodělky:

Pana Drašara jsme vyzvali k vyčištění kanalizace a úpravě stávajícího travnatého pozemku podél komunikace dle dohody ze stavebního deníku s termínem do 15.7. 2008. 

Závěr:

Doporučujeme
· přijmout nabídku firmy COLAS CZ, uhradit rozdíl nákladů proti původní smlouvě z rozpočtu VHS Turnov
· donutit pana Drašara k realizaci nedodělků přímo souvisejících se stavbou kanalizace.
Návrh na usnesení:

RS 

· bere na vědomí ukončení zakázky s firmou Petr Drašar Jičín v Travnaté ulici v Semilech a s navrženým řešením dle podkladů 

· souhlasí s předloženou nabídkou firmy COLAS CZ na úpravu povrchu v Travnaté ulici v Semilech dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo

· souhlasí s úpravou rozpočtu VHS Turnov o navýšení nákladů zakázky dle návrhu.

2.18. Semily – Oprava kanalizace Požárnická – výběr TDI a dodavatele stavby 

Jedná se o opravu splaškové, jednotné a dešťové kanalizace v Požárnické a částečně v Nádražní ulici v Semilech v celkových délkách cca 187 m. Dále o opravu komunikace v Požárnické ulici v celé šíři asfaltem bez nových podkladních vrstev. PD zpracoval Ing. Vávra. 

VHS Turnov bude financovat splaškovou a jednotnou kanalizaci, dále přepojení stávajících přípojek.

Město Semily bude financovat dešťovou kanalizaci a povrch mimo rýhu kanalizace.

Vlastníci nemovitostí by měli částečně hradit likvidaci septiků a přepojení přípojek.

TDI:

Bylo vypsáno poptávkové řízení na zajištění TDI, z 12 obeslaných došly pouze 2 nabídky. Jediným kritériem byla celková cena. Výběrová komise určila dle cen následující pořadí uchazečů:

1. místo: 
Ing. Vávra, Železný Brod 



32.000,-Kč 

2. místo: 
Ing. Karel Suchý, Rovensko pod Troskami

51.385,-Kč

S Ing. Vávrou bude uzavřená mandátní smlouva na výkon TDI. Cena je platná pro zajištění TDI u provedení zakázky 1 dodavatelem. V případě rozdělení zakázky 2 dodavatelům (zvlášť sítě a zvlášť komunikace) požaduje vybraný uchazeč navýšení ceny o 25%, což je o 8.tis. Kč více, celkem tedy 40.000,-Kč. Smlouva o dílo bude uzavřená na částku dle rozsahu prací, který stanoví města Semily.
Výběr dodavatele stavby:

Bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby, obesláno bylo 14 firem, celkem došlo 5 nabídek. Jediným kritériem byla celková cena díla. Výběrová komise určila dle cen následující pořadí uchazečů:

1. místo: 
SaD, v.o.s. Jablonec n. N. 

2.551.151,-Kč 

2. místo: 
DAMKO Semily


2.811.878,-Kč

3. místo: 
JOSTAV Stráž n. Nisou

2.813.104,-Kč

4. místo: 
STRABAG Liberec


4.199.197,-Kč

5. místo: 
SaM, a.s. Česká Lípa


4.604.872,-Kč

Veškeré ceny jsou bez DPH.

S firmou SaD, v.o.s. Jablonec n. N. bude sepsána smlouva o dílo. Konečný rozsah stavebních prací bude ponížen – a to na základě finálních výstupů z jednání s vlastníky nemovitostí (přispívají na septiky a přípojky) a městem Semily (povrchy).

Rekapitulace nákladů:

Náklady stavby dle nabídky vítězného uchazeče:



2.551.151,-Kč
VHS

· splašková kanalizace DN 300 v délce 116,3 m (PP) 

   737.765,-Kč 
· jednotná kanalizace DN 500 v délce 56,7 m (PP, ŽB)

   327.531,-Kč
Město

· dešťová kanalizace DN 300 v délce 12,7 m 



   186.953,-Kč

(2 monol. šachty + 1 spadiště)

· oprava komunikace mimo rýhu




   606.887,-Kč

(5cm asfalt, odvodnění komunikace – vpusti, žlabovky,

obrubníky, žlábek z dlažebních kostek)
Vlastníci + VHS

· přepojení přípojky pro č.p. 212 (bytový dům)


     31.566,-Kč 

· přepojení přípojky pro č.p. 136 (bytový dům)


     34.299,-Kč 

· přepojení přípojek pro č.p. 501 – 505 (5 x 9.841,-Kč)

     49.205,-Kč
· demolice septiku pro č.p. 212




   160.994,-Kč

· demolice septiku pro č.p. 136




   160.994,-Kč

· demolice septiku pro č.p. 501 - 505




     88.957,-Kč
VHS

· VRN vedlejší rozpočtové náklady (zaměření, kamera, zařízení 
   116.000,-Kč

staveniště, poplatky, vstupy, dokumentace skutečného 

provedení,….)

· rezerva







     50.000,-Kč

Podíly na financování: 

Město

Nemá ve svém rozpočtu dostatek prostředků, souhlasí s opravou DK, požaduje ponížit stavební práce o opravu komunikace (606 tis.), zmenšit rozsah a poptat znova u jiných dodavatelů – zmenšení nákladů. 

čp. 212

Vlastníci objektu mají již přípojku vybudovanou v minulém roce z jiných důvodů a odmítají se již nyní podílet na likvidaci septiku. 

Likvidace septiku nebude objednána, vlastníci budou informováni o povinnosti svůj problém řešit.

č.p. 136

Podle principů z jiných lokalit navrhujeme uhradit vlastníkům č.p. 136 (Stavební bytové družstvo Semily) - 50% nákladů likvidace septiku, což je 80.497,-Kč, s tím, že nám zbývajících 50% poskytnou formou příspěvku. Další položkou těchto vlastníku je příspěvek na přepojení přípojek v hodnotě 34.299,-Kč. 

č.p. 501 – 505

S vlastníky byla uzavřena dohoda, že si sami svépomocí zlikvidují společný septik v daném termínu, s tím, že jim uhradíme náklady na přepojení přípojek včetně umístění revizní šachtičky ve výši 49 205,- Kč.

Náklady stavby do smlouvy o dílo:





1.662.747,-Kč
· Podíl VHS Turnov (splašková a jednotná kanalizace,

1.360.998,-Kč

VRN, rezerva, přepojení přípojek pro č.p. 501 – 505, 

50% likvidace septiku pro č.p. 136)
· Příspěvek Města Semily (dešťová kanalizace)


   186.953,-Kč
oprava komunikace se vypouští, bude řešena samostatnou smlouvou

· Příspěvek vlastníků č.p. 136




   
    114.796,-Kč

Související smluvní vztahy:

1) S vlastníky č.p. 136 bude uzavřena smlouva o příspěvku ve výši 114.796,-Kč s podmínkou úhrady do doby zahájení stavby.

2) S vlastníky č.p. 501 - 505 bude uzavřena dohoda o podmínkách zafinancování přepojení přípojek – likvidace septiku v požadovaném termínu.
3) S Městem Semily bude uzavřena smlouva na poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši podílu DK 186.953,-Kč.
4) Město Semily si vyjedná s firmou COLAS CZ realizaci jiného řešení povrchu. VHS uzavře smlouvu o dílo a ve stejné výši smlouvu na poskytnutí příspěvku na opravu povrchu. 
Vliv na rozpočet VHS

V rozpočtu VHS Turnov pro rok 2008 je na tuto stavbu

na výdajích je 1.250.000 Kč (již čerpáno 25.000,-Kč na doplatek PD), do výdajů je nutné zapracovat další náklady 5.000,-Kč na archeologický dohled, TDI, náklady stavby

na příjmu je 200.000,-Kč od města Semily, do příjmů je nutné zohlednit náklady města Semily na DK a asfaltové krytí (bude oceněno firmou COLAS) a příspěvek od č.p. 136.
V úhrnu to pro VHS znamená navýšení nákladů této akce o 186 tis. Kč (bez navýšení za TDI, s navýšením TDI při rozdělení na dva dodavatele 194 tis. Kč). Vzhledem očekávaným příjmům na dotacích u jiných staveb je možné toto akceptovat.

Návrh na usnesení:

RS

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na zajištění TDI a pověřuje Ing. Hejduka podpisem příslušné smlouvy s Ing. Vávrou Železný Brod 
· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou SaD, v.o.s. Jablonec n. N. v ceně dle návrhu,

· souhlasí s navrženým financováním akce a uzavřením smluv o spolufinancování dle předloženého návrhu ,
· souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na opravu asfaltového krytí s firmou COLAS za cenu předem odsouhlasenou městem Semily a s uzavřením smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku s Městem Semily ve výši dle nákladů na opravu asfaltového krytí,
2.19.   Rokytnice nad Jizerou – Intenzifikace úpravny vody Huťský potok - studie
Vzhledem k připravovanému projektu v Rokytnici nad Jizerou - Řešení zásobování a kvality pitné vody a z nevyhovujících výsledků rozborů vody a s ohledem na požadovanou kapacitu tohoto budoucího VZ je  nutné prověřit technický stav stávající úpravny vody Huťský potok. 

Zdroj Huťský potok je jeden ze dvou největších zdrojů pitné vody pro Rokytnici n. J.. ÚV byla vybudována v roce 1996. Bylo by vhodné navrhnout její celkovou modernizaci. Na základě doporučení provozovatele jsme požádali o nabídku na zpracování našeho záměru technologa Ing. Dubánka z Prahy z firmy FER&MAN Technology, který řeší pro provozovatele také úpravnu vody v Harrachově s cílem zajistit rozpočet stavby na požadované práce do soutěže na dodavatele Čisté Jizery. 

Ing. Dubánek předložil nabídku za vypracování studie v ceně 42.000,-Kč bez DPH, s termínem odevzdání  31. 8. 2008.

Studie bude zahrnovat technologické a technické řešení úpravy ÚV v souladu s platným max. odběrem 10 l/s (návrh nové technologické linky, dodatečná desinfekce s ohledem na clostridie v surové vodě, dávkování chlornanu, měření ph, návrh nové jímky u jímání včetně vyčištění stávající jímky,….. a další dle požadavků provozovatele). 

Studie bude rovněž obsahovat předpokládaný rozpočet stavby.

Náklady na zajištění studie nejsou zahrnuta v rozpočtu VHS, bude s nimi počítáno v další rozpočtové změně (není problém díky dobré ceně na ÚV Václaví a další poskytnuté krajské dotaci na tuto akci).

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se zpracováním studie intenzifikace ÚV Huťský potok s firmou FER&MAN Technology za cenu a s termínem dle návrhu.
3. Věcná břemena – nový ceník kraje

      Příloha
Díky vytrvalé snaze VHS a mnoha prosbám se nám povedlo přesvědčit Krajský úřad Libereckého kraje, aby přehodnotil stávající verzi ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen, která vznikají vždy při pokládce inženýrských síti do krajských komunikací II. a III. třídy. Cílem bylo zmenšit zejména výši úhrad věcných břemen při stavbách, u kterých po pokládce sítí realizujeme asfaltové povrchy v celé šíři komunikace, ale také u ostatních staveb většího rozsahu, kde úhrady věcných břemen dosahují statisíce korun. 

Od července 2008 je v platnosti nový ceník jednorázových úhrad – viz příloha (nový i původní ceník pro porovnání). 

Pro porovnání aplikace nového ceníku ve vztahu k původnímu ceníku u investic, které zasahují krajské komunikace je zpracována následující tabulka:

	Investice
	Původní ceník
	Nový ceník

	
	
	Asfalt v celé šíři
	Částečná oprava asfaltu

	Čistá Jizera
	2 730 250,-
	1 501 200,-
	1 501 200,-

	Kanalizace Přepere – Potůček
	180 300,-
	0,-
	125 200,-

	Ohrazenice – zokruhování vodov.
	37 950,-
	0,-
	22 100,-

	Malá Skála – vodovod Filka
	246 150,-
	0,-
	169 100,-

	Líšný - kanalizace
	29 310,-
	0,-
	24 540,-


Z ceníku i konkrétních případů v praxi je zřejmé, že nová úprava ceníku zaručuje největší úspory za věcná břemena při stavbách v obcích do 2000 obyvatel, u nichž investor zajistí opravu asfaltu v celé šíři vozovky. U staveb v obcích nad 2000 obyvatel a u staveb u nichž se obnovuje asfalt jenom částečně (bez ohledu na počet obyvatel) zůstává cena do 100m stavby stejná a k výraznější úspoře dochází až u staveb většího rozsahu – řádově tisíce běžných metrů.

Očekávali jsme větší vylepšení, ale s touto skutečností již pravděpodobně nelze nic dělat. Maximálně sledovat klíčové obsazení funkcí po krajských volbách a vyhodnotit předpokládanou šanci úspěchu při novém pokusu.  

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí novou úpravu krajského ceníku jednorázových úhrad za VB
4. Územní plány a VHS investice

                Příloha
VHS Turnov v současné době připravuje v členských obcích několik vodohospodářských investic, které plánuje realizovat v dohledné době. V souvislosti s jejich rozsahem jsme prověřili stav a rozsah územních plánů v jednotlivých obcích, ve vztahu k připravovaným projektům. Podrobný materiál o této problematice je zpracován v příloze.
Návrh na usnesení:
Rada sdružení:

· bere na vědomí stav územně plánovací dokumentace v jednotlivých členských obcích

· ukládá zástupcům obcí Tatobity, Benecko a Líšný  připravit podklad pro koordinaci územních plánů s připravovanými vodohospodářskými investicemi

5. Vztah se SčVK – opravy a ostatní                Příloha




 
Na konci června proběhlo druhé zásadní jednání s provozovatelem, jehož zápis je přiložen. Z něj vyplývá velmi pozitivní jev – zásadní navýšení vzájemné komunikace s provozovatelem oproti předcházejícím rokům a průběžná realizace dohodnutých kroků.  Ze zápisu vedle projednávaných a řešených potřeb  na území  většiny členů  také vyplývají :
· témata na potřebná společná jednání o prázdninách

· další otázky připravované pro jednání RS – plán obnovy majetku, technické standardy 

· analýza potřeby zahájení přípravy dalších  akcí 
Mnoho zajímavých informací se dočtete v přiloženém zápisu z jednání.
Na příštím jednání RS v srpnu bude zařazeno více bodů, na nichž je projednána  osobní účast představitelů. 

Návrh na usnesení : 

RS bere na vědomí informaci o závěrech jednání s provozovatelem o realizaci oprav majetku a dalších potřebných úkolech.
6. Rozšíření VHS                                                               příloha 
Po uskutečnění mnoha jednání předkládáme pravděpodobně finální materiál o rozšíření členů sdružení od roku 2009. 

Je nutno v úvodu říci, že žádná obec si neuvědomuje, jaké ohromné množství legislativních povinností provozování přináší. Tyto povinnosti opakovaně  neplní, a to zejména, pokud si provozují  vodovod sami.  Bohužel, účinnost všech nařízení není skoro vůbec kontrolována ani MÚ – OŽP, ani krajskou hygienou, ani finančními úřady, či dalšími institucemi.
Všem obcím byl písemně zaslán základní informační materiál a byly zodpovídány průběžné dotazy. 

Mírová pod Kozákovem - nejméně tři jednání s panem starostou, účast jednání pracovního zastupitelstva  - nechtějí prozatím přistoupit. Klíčová je nízká cena vody, sami jsou na rozdíl od ostatních dost aktivní a úspěšní při získávání dotací, kanalizaci mohou i bez členství ve VHS napojit za úplatu na naši ČOV.
Svazek Košťálov a Libštát – jednání a telefonické konzultace s paní starostkou a dle jejího vyjádření její projednání se některými zastupiteli a zástupci svazku – nechtějí prozatím přistoupit. Bojí se cenových nárůstů, provozovatele mají SČVK – nic jim nehrozí, musí nejdřív vyhodnotit své investiční potřeby a schopnost jejich dosažení – zejména kanalizace Košťálov. 
Karlovice - jednání a telefonické konzultace s paní starostkou a dle jejího vyjádření její projednání se některými zastupiteli – nechtějí přistoupit. Mají nízkou cenu, upřednostňují samostatnost obce ve většině důležitých otázek,  nemají potřebu zásadních investic

Hrubá Skála   -  pouze telefonické konzultace, - aktivně více nereagují, tedy nechtějí prioritně řešit.  Uváděné důvody jednání obce až po prázdninách, žádná reakce pana starosty na zaslané podklady  apod. nás vedly k pasivnějšímu přístupu s tím, že opravdový zájem obce by měl být vyjádřen aktivněji
Benecko – zastupitelstvem schválen vstup do VHS od roku 2009 . Okamžitě vyvolává naše povinnosti, bez ohledu na datum vstupu :

· převod krajské dotace na projekt odkanalizování Dolních Štěpnic na VHS  a  praktické řízení jeho realizace (např.  souběh s našimi vodovody )

· jednání s provozovatelem o provozních otázkách, investičních potřebách a převodu provozních smluv

· příprava zabezpečení investice - rekonstrukce ČOV, kterou má Benecko již připravenu na podání žádosti na SFŽP, má smlouvu s firmou na vypracování a podání žádosti
Svazek Semily – přibylo poslední klíčové schválení zastupitelstvem obce Chuchelna ,která požadovala předložit návrh dohody o přistoupení. Je v příloze a není konfliktní. Říká jaké akce máme přednostně realizovat,  stanovuje finanční prostředky, které máme vložit do majetku svazku ( ty tam jen kvůli Čisté Jizeře bezproblémově vložíme ), žádá o doplacení poslední splátky půjčky vůči MZE ( řád malých statisíců ). 

Tedy nemělo by nic bránit v cestě k ukončení činnosti svazku a vstupu obou obcí Chuchelna a Benešov a vložení majetku vodovodů v Semilech do VHS. Toto také vyvolává okamžitou nutnost našich kroků :

· jednání s provozovatelem a obcemi o investičních potřebách a prioritách

· vyhodnocení souběhu Čisté Jizery v Semilech a potřebou řešení vodovodů v trase
V případě všech přistupujících musíme navíc standardně  začít evidovat majetek a připravit darovací smlouvy, pomoci při přechodových finančních a provozních opatřeních a pány starosty začínáme zvát na naše jednání, aby se seznámili s činností sdružení.  Navíc musíme připravit pro RS k projednání úpravu stanov a zřizovací listiny tak, aby od října mohly být schvalovány na zastupitelstvech měst a obcí. 
Lze tedy konstatovat, že i od roku 2009 dojde k rozšíření VHS a oba dva hlavní vstupy mají velkou logiku a jde o výrazný úspěch nás i přistupujících partnerů, a to z pohledu provázaností celé vodohospodářské infrastruktury ( Bzenecko ) a splnění určitého závazku města Semil po vstupu s kanalizacemi. 

Možná je dobře, že ostatní obce nakonec nechtějí vstoupit, protože od příštího roku budeme mít opravdu zejména extrémně malé množství času řešit jiné  otázky než ty, které se týkají dnešních členů VHS Turnov.  

Návrh na usnesení : 

RS schvaluje přistoupení Města Semil s majetkem vodovodů a obcí Benecka, Chuchelny a Benešova do VHS Turnov od roku 2009. V této souvislosti ukládá p. Červové :

· zpracovat do příštího jednání návrh úpravy stanov a zřizovací listiny

· projednat prioritní investiční potřeby na území vstupujících členů

· vyřešit s obcí Benecko převod připravovaných investic na VHS

· zahájit přípravu dalších standardních kroků spojených se vstupem do VHS.
7. Výroční zpráva za rok 2007
                                Příloha
Jako každý rok předkládáme RS na vědomí Výroční zprávu VHS Turnov za rok 2007. Omlouváme se za určité časové zpoždění způsobené pracovními prioritami (nejprve audit organizace, pak náročné zpracovávání žádosti o dotaci na Čistou Jizeru) a také posunutím termínu letního jednání RS (minulé jednání RS bylo v květnu, další až v červenci).

Součástí Výroční zprávy je také Zpráva auditora a závěrečný účet včetně komentáře – tyto dokumenty byly součástí podkladů květnového jednání RS, proto prosíme jejich přiřazení k předkládané výroční zprávě.

Ve Výroční zprávě za rok 2007 jsou zahrnuty všechny podstatné informace o organizaci z předcházejícího roku, vyjmenujeme alespoň hesla, která zde najdete:

1. Základní údaje o organizaci, majetek organizace k  1.1.  a  31.1. 2007, stavy účtů, výčet členských obcí, jména členů řídícího a kontrolního orgánu, sídlo organizace, kontakty na zaměstnance
2. Vztah měst, obcí a VHS a státních organizací
3. Výčet realizovaných oprav a investic, soupis poskytnutých dotací 
4. Údaje o stavu vodohospodářského majetku,  jeho opravy a údržba
5. Záměry organizace – výhled do budoucna 
6. Výše vodného a stočného a vývoj cen 
7. Finanční a účetní problematika – DPH, pohled na příjmy, výnosy a výdaje, náklady, daně, financování, běžné účty, kontrolu hospodaření
8. Vztah s provozovatelem – plnění povinností z provozovatelské smlouvy, cenové kalkulace 

9. Vnitřní záležitosti firmy – řídící a kontrolní orgány, zaměstnanci, přehled toho co se podařilo a co nevyšlo, přehled školení a seminářů
10. Závěrečné shrnutí
Výroční zpráva byla všem členům RS zaslána elektronicky, je k dispozici na www.vhsturnov.cz. Pokud by někdo z RS chtěl více výtisků tohoto dokumentu, na požádání mu je připravíme.

Úkol pro všechny členy RS:
- prosíme, zamyslete se nad formou i obsahem naší Výroční zprávy a dejte nám náměty na zlepšení a doplnění údajů, které si přejete uvádět v příštím období.
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí Výroční zprávu VHS Turnov za rok 2007.

8. Vnitřní záležitosti 

8.1.  Vývoj daně z příjmu

Již v listopadu loňského roku jsme vás informovali o novele zákona o dani z příjmu, která od roku 2008 ruší možnost uplatnění daňového odpisu z darovaného majetku (v loňském roce tvořili DO z darovaného majetku  14,9 mil.Kč).

Pro VHS tato skutečnost znamená v příštím období očekávanou povinnost reálně platit daň z příjmu a současně vypočtené zálohy na další období.
O tuto věc aktivně bojují v oblasti zákonné legislativy větší hráči – SVS, Liberecký kraj. Požadují novelu zákona o dani z příjmu - možnost ponechat stávající přiznané DO i z darovaného majetku a požadovanou změnu uplatnit pouze u majetku nově darovaného po 1.1.2008.  My toto ovlivnit nemůžeme – jsme malí – můžeme pouze čekat. 

Naše možnosti

Pokud nedojde ke změně zákona jak je výše uvedeno, musí VHS nejprve zaplatit daň z příjmu a následně se může se státem soudit.

Vazba daní na budoucí provozování
Volba formy provozování VH majetku v budoucnu nemá žádný pozitivní ani negativní vliv na výši daně z příjmu. Jak stávající forma tak případně nová založená vlastnická nebo později i smíšená společnost musí platit daň z příjmu vycházející ze stejných výnosových a nákladových podkladů.

Stav do roku 2007

Vzhledem k možnosti uplatnění DO v plné výši nemělo doposud VHS povinnost platit daň z příjmu. V minulosti tato skutečnost nastala pouze jednou, kdy byla uhrazena daň cca 150 tis. Kč. Se vstupem prvních obcí do základního VHS v roce 2001 (při prvním rozšíření VHS) došlo k převodu VH majetku těchto obcí darem a vzhledem k možnosti uplatnění DO z tohoto majetku byl problém daně z příjmu vyřešen.

Pro informaci uvádíme výši a členění DO:

Celkové stávající DO:  




20,5  mil. Kč
   v tom: DO majetku pořízeného činností VHS:   

  5,6  mil. Kč
  DO privatizovaného majetku:    


  3,5 mil. Kč (majetek darovaný podle zvláštního   zákona - je možné alespoň v těchto DO pokračovat??)

               DO ostatního darovaného majetku:    

11,4 mil. Kč
Nevyřešená otázka:
Stále nevíme, zda bude možné uplatnit DO i z privatizovaného majetku (majetek darovaný podle zvláštního zákona) - tím by se trochu vylepšil daňový základ a povinnost daně bude menší. Tuto otázku je nutné nechat posoudit daňové firmě. Na první pohled podle znění zákona tento odpis uplatnit nelze, daňaři prověří o jaký druh převodu se jedná - podle darovací smlouvy s FNM, tím se může naše situace jen vylepšit 
Rok 2008
Uvedená čísla počítají s rovnoměrným nárůstem ceny vody a s malým úvěrem VHS při Čisté Jizeře.
Při dodržení plánovaných výnosů a nákladů  roku 2008 (podle rozpočtu VHS) je za rok 2008 vypočtená daň z příjmu v případě uplatnění DO pouze z vlastního majetku ve výši 2,1 mil. Kč, v případě možnosti uplatnění DO také z privatizovaného majetku 1,3 mil. Kč.

V případě nutnosti úhrady daně z příjmu za rok 2008 – k této povinnosti dojde v polovině roku 2009, bude rozpočet 2009 zatížen ještě zálohou na daň pro příští rok ve výši cca 1 mil. Kč 

V roce 2009 je předpoklad daně v prvním případě 2,4 mil. Kč a ve druhém 1,7 mil. Kč.  
V dalším období výše daně postupně klesá každoročně o cca 0,5 mil. Kč z důvodu uplatnění úroků z úvěru při Čisté Jizeře a od roku 2014 zase stoupá ročně zhruba o 300 tis. Kč (zvyšování příjmů z nájemného a snižování úroků postupnými splátkami).
Další varianty:

Při skokovém zvýšení stočného a současné nižší dotaci na ČJ s malým úvěrem se daň z příjmu od roku 2009 zvýší o další milion ročně a tento rozdíl se bude postupně pomalu zvyšovat (klesající úroky, vyšší základna pro nárůst nájemného).
Další variantou je čerpání celého úvěru na VHS (i za města – přinese vyšší náklady) nebo skokové zdražení stočného v příštím roce. 
Nejvýhodnější z pohledu daně z příjmu v této chvíli je pro VHS rovnoměrný nárůst nájemného a současně čerpání úvěru i za města (vysoké úroky).

V dlouhodobém výhledu se placení daně z příjmu nevyhneme, otázkou je pouze možnost její optimalizace.
Vlivy na výši daňového základu:
· daňový základ snižuje

· upřesnění možnosti uplatnění DO z privatizovaného majetku  (v tomto období o 3,5 mil. – budou klesat)

· navýšení úroků v případě čerpání vyššího úvěru při Čisté Jizeře (celý úvěr VHS i za města) po kolaudaci o cca 6 mil. ročně, postupně se rozdíl v letech snižuje (při rovnoměrném nárůstu ceny vody a nájemného)

· zvýšení nákladů zapojením většího množství oprav
· další náklady organizace (ochranná pásma, monitorování a geodetické zaměření sítě, ....) 

· tvorba rezerv na opravy majetku (pouze posunutí daňové povinnosti do příštího období)
· daňový základ zvyšuje
· zvyšování nájemného 
· malé náklady (málo oprav, úroků, ostatních nákladů....)

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí předložený materiál o výhledu daňové povinnosti daně z příjmu a v této souvislosti ukládá paní Červové:
- monitorovat stav a vývoj hospodářského výsledku VHS a možnosti optimalizace daňového základu v letošním roce i v příštích obdobích  

- v letošním roce vytvořit v souladu se zákonem vhodnou rezervu na opravu majetku 

- průběžně informovat RS o dalším vývoji ve vazbě na související přijatá rozhodnutí (cena vody, výše úvěru, výše poskytnuté dotace na ČJ,...)
8.2.   Mzdy, odměny 

RS, DR

V červnovém výplatním termínu byly vyplaceny odměny členům RS a DR za práci v prvním pololetí letošního roku podle odsouhlasené výše. Všechny platby byly poukázány na předaná čísla bankovních účtů, prosím všechny členy o kontrolu a následnou zprávu v případě reklamace.

Zaměstnanci

Podklady na  stanovení odměn zaměstnanců VHS  za práci v prvním pololetí budou předloženy na jednání RS.
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí vyplacení odměn členům řídícího a kontrolního orgánu svazku a schvaluje vyplacení odměn zaměstnancům VHS dle předloženého návrhu.
8.3.  Deratizace

Ve dnech 28.4. - 30. 5. 2008 provedla odborná firma De Rata, Mladá Boleslav,  běžnou ochrannou deratizaci stokové sítě ve městech Turnov, Jilemnice, Semily a Lomnice nad Popelkou a v obci Přepeře - místní část Potůček. 

Deratizace byla provedena v těchto lokalitách:

Turnov - sídliště Výšinka, Patočkovo sídliště, sídliště U Nádraží,  ulice Nádražní,  sídliště Přepeřská, v části Durychov, v prostoru bývalých kasáren (Žižkova ulice), na  Náměstí Českého ráje a ve všech přilehlých ulicích

Jilemnice - sídliště Spořilov, ulice Knoblochova, Dolení

Semily - sídliště Řeky, sídliště Oleška, prostor u pekáren, náměstí, lokalita Kruha. 

Lomnice nad Popelkou - sídliště Babylon, Dolení, Spořilov

V Lomnici n.P. provádělo Město Lomnice n. P. současně s deratizací stokové sítě deratizaci vybraných městských objektů. 

Přepeře - část Potůček 

Největší výskyt hlodavců je na sídlištích a to jak v kanalizačních přípojkách a  hlavních řadech tak i okolo kontejnerů a popelnic. Ve vybraných lokalitách bude provede ochranná deratizace ještě v podzimních měsících. Náklady na jarní deratizaci jsou 71 500 Kč. 

Po ukončení deratizace byla z Jilemnice zaslána stížnost na výskyt hlodavců v ulici Branská. Deratizační firmu jsme informovali o požadavku města a ta provedla dodatečný zásah.  Nejednalo se  o stoku ve vlastnictví VHS Turnov, ale o dešťovou kanalizaci a především prostory v domech a okolo domů.

 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o provedené deratizaci. 

8.4.  Účast na jednáních RS 






        Příloha
V příloze jsou dvě tabulky přehledu účasti členů RS na jednání RS v roce 2007 a 2008.
Rok 2008

Přehled letošní docházky je zatím předběžné komentovat. Nulovou účast má Ing. Mikeš.
Rok 2007

RS se v tomto roce sešla jedenáctkrát. Z přehledové tabulky je zřejmé, že:

- 100% účast měli: Ing. Bílková, pan Loutchan, Ing. Sajdl, Ing. Stolínová a přirozeně Ing. Hejduk 

-  jednu omluvu měli: Ing. Bečka, Mgr Fišerová, PhDr. Maierová, pan Votrubec

Jmenovaným členům děkujeme za odpovědný přístup a účast při rozhodování záležitostí VHS, ostatní prosíme o lepší plánování svých pracovních povinností s cílem účastnit se jednání a rozhodování RS VHS Turnov.

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí přehled účasti jednotlivých členů na jednání RS v roce 2007 a 2008.

9. Koncepce a cíle VHS Turnov  


    příloha
V příloze je předložena finální verze dokumentu, který by měl mít velkou základní důležitost. 

Aby byla ještě vyšší a dlouhodobá, tak je v něm navržen povinný způsob nakládání s koncepcí : nejméně jednou ročně předložení vyhodnocení jednotlivých pasáží a jednou za dva roky  povinná aktualizace znění. 

Po projednání, případné úpravě a odsouhlasení RS bude materiál umístěn na internetu a zpracován do vhodné formy, kterou dodáme  všem členům sdružení.

Zajímavostí je, že ani jeden z členů RS neměl zájem  koncepci připomínkovat, natož ji výrazně změnit, nebo s ní aktivně pomoci. A to přesto, že bylo o pomoc požádáno.

Návrh na usnesení : 

RS schvaluje po projednání materiál Koncepce a cíle VHS Turnov. 
10. Cena vodného a stočného  2009 

              příloha
V příloze je předložen materiál vedoucí ke stanovení základních mantinelů jednání pro  rok 2009.  Jeho  hlavním tématem je dlouhodobě avizovaná možnost výrazně navýšit cenu  stočného díky mnoha důvodům – zejména očekávaným investičním aktivitám. 
Návrh na usnesení : 

RS schvaluje vstupní zásady do jednání o úpravě ceny vodného a stočného na rok 2009 dle předloženého návrhu. Současně ukládá ing. Hejdukovi vést  jednání v navrženém procesu a předložit projednané návrhy na říjnovém jednání RS.

11. Provozování od  2010




příloha
V příloze je uveden další klíčový materiál naznačující rozhodnutí jakým způsobem  zabezpečit provoz našeho vodohospodářského majetku od roku 2010. 
Představa následného projednávání je tato :

· osobní vzájemné konzultace mezi členy rady sdružení

· diskuse starostů v pracovních a nejvyšších kruzích na svých městech a obcích

· projednání stanoviska dnešního provozovatele k uvedenému materiálu na příštím jednání 

· osobní konzultace členů RS se  zástupci provozovatele 

· pravděpodobné setkání starostů největších měst na dané téma

· opakovaná jednání na radě sdružení

· finální rozhodnutí rady sdružení – říjen, listopad 2008 
Návrh na usnesení :

RS projednala materiál o formě zabezpečení provozování vodohospodářské infrastruktury majetku . V této souvislosti ukládá ing. Hejdukovi:

· přizvat na příští jednání zástupce provozovatele

· zorganizovat jednání starostů největších měst 

· předložit na příští jednání další podklady, které vyplynuly z diskuse 
Příští jednání RS VHS Turnov se uskuteční ve čtvrtek 28. 8. 2008 od 10.00 hodin  v Rovensku pod Troskami - Městské rekreační středisko Palda.
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