Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané 30. 7. 2013 od 10:00 hodin na Benecku, hotel Žalý 

( nejvrchnější část obce u bežeckých tratí )
Program jednání RS:

1. Provozní otázky 

1.1. Turnov – havarijní oprava VDJ Károvsko
1.2. Aktuální sitauce  u ČOV Devro

2. Finanční otázky 
2.1. Daňová povinnost VHS za rok 2012
3. Investice a obnova 

3.1.  Semily – prověření kanalizace ve vazbě na úpravu náhonu 
3.2.  Semily – oprava VH objektů, projekty – výsledek VZ    
3.3.  Semily – Černý most – vodovod, informace o ukončení 
3.4.  Semily – vodovod Spálov – informace, financování 
3.5.  Benešov – přepad vodojemu, výsledek VZ 
3.6.  Olešnice u Turnova – rekonstrukce vodovodu, výsledek VZ
3.7.  Troskovice – rekonstrukce vodojemu Tachov, informace o ukončení  
         příloha
3.8.  Rokytnice nad Jizerou – výměna řídící jednotky ČOV, informace o dokončení zakázky      
3.9.  Rokytnice nad Jizerou – propojení vodovodů – výsledek VZ 
3.10. Benecko – vodovod Dolní Štěpanice, výsledek VZ 
3.11. Turnov – prodloužení vodovodu Nudvojovice – výsledek VZ
3.12. Turnov – oprava akvaduktu Nudvojovice – výsledek VZ
3.13. Turnov – IS pro výstavbu RD, Mašov – informace o dokončení stavby
3.14. Turnov – oprava vodovodu a kanalizace ulice Pod stránkou - vyhlášení VZ na PD

3.15. Ohrazenice – bytová zóna u hřbitova – informace o dokončení stavby

3.16. Lomnice n. Pop. – přemístění provozu do areálu ČOV – dokončení                  příloha
3.17. Lomnice n. Pop. – VH infrastruktura BV5, II/b. etapa - informace o dokončení stavby
3.18. Jilemnice - oprava kanalizace Kavánova, informace o dokončení stavby
3.19. Rokytnice nad Jizerou – studie úprav ČOV a vyhlášení VZ na PD 
3.20. Rokytnice nad Jizerou – stavební úpravy ČOV

3.21. Ktová – havarijní oprava vodovodů – výsledek VZ
3.22. Semily – kanalizace ACRA Semily – převod darovací smlouvou 
                     příloha

1. Provozní otázky

1.1. Turnov – havarijní oprava VDJ Károvsko

V polovině června došlo k havarijní situaci na jednom z vodojemů Károvsko – 1000 m3. Zjištěno bylo masivní pronikání povrchové znečištěné vody v horní části stěnových panelů dovnitř do akumulace.

Provedený rozbor vody v akumulaci prokázal extrémní bakteriální znečištění z průsaku povrchové vody. Včasným zásahem provozovatele a odpojením objektu se naštěstí tato znečištěná voda nedostala do sítě.

Tento jev nastal po nasáknutí zemního krytu nad akumulací při vydatných deštích, dešťová voda pak zřejmě zatékala pod obvodovou izolaci.

Vzhledem k vysokému riziku kontaminace pitné vody byl objekt vyřazen z provozu do doby opravy. Tímto však došlo k omezení objemu akumulace pro levý břeh Jizery města Turnov na 30% denní spotřeby. V tomto režimu zásobování by další výpadek nebo omezení vodního zdroje (zákal při přívalových deštích, živelná pohroma) v Dolánkách i Nudvojovicích měl dramatický dopad na zásobení pitnou vodou ve městě.

Z výše popsaných důvodů je nutno urychleně řešit opravu hydroizolace stropu a horní části stěn akumulace zmíněného vodojemu – obdobně jako např. u VDJ Karlov v Lomnici n. Pop., nebo Jílovce v Semilech.

Bude tedy vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele stavby.

Tyto práce již budou hotovy v předstihu před celkovou rekonstrukcí areálu vodojemů na Károvsku, odsouhlasenou k projektování v minulé RS a do této konstrukce se již nebude muset zasahovat.

Předpokládaný termín realizace – září až říjen 2013 (rizikem je naplněnost kapacit firem)

Předpokládaná cena – 500 až 800tis. Kč. Tato akce není zahrnuta v rozpočtu na letošní rok, v případě realizace bude nutné řešit rozpočtovou změnou.
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci havarijní opravy hydroizolace stropu akumulace VDJ Károvsko 1000 m3 v Turnově a jmenuje komisi ve složení ing. Rajm, ing. Hejduk, p. Šimek, p. Vojtíšek, p. Loutchan. 
1.2. Aktuální situce  u ČOV Devro

V tomto případu se prolínají dvě samostatné otázky, které na sebe navzájem vážou. Jde o:
· vyvolaný spor ze strany SčVK o úhradě části poplatků za čištění na ČOV s ohledem na znění koncesní smlouvy,

· zákonnou potřebu a snahu vedení Devra uzavřít dohodu souvisejících vlastníků, což je text, na němž se musíme shodnout nejen s Devrem, ale i s provozovatelem.

Situace je ke dni zpracování podkladů do RS nepřehledná v obou částech. Proto předkládáme v návaznosti na předcházející usnesení RS VHS opět pouze informativní text.

Vyvolaný spor ze strany SčVK:

Proběhla vzájemná vícečetná korespondence s delegovaným zástupcem firmy – najatým právníkem Mgr. Tomanem. Po upřesnění všech aktuálních vazeb a úpravě toho, co provozovatel požaduje, i po současném zpřesnění sporných otázek provozovatelem, je zřejmé, že firma bude požadovat úhradu za náklad odpisu poměrné části ČOV. Tedy za něco, co před koncesí hradila a hradí a zahrnuje do ceny vodného a stočného i nyní v koncesním vztahu. Za něco, co je dle nás logicky obsaženo v kalkulaci vodného a stočného a dle nich nikoliv.  

Smlouva vlastníků sousedních infrastruktur – VHS a Devro:

Devro učinilo vstřícný krok a vyňalo ze smlouvy naši povinnost hradit jakékoliv platby s odvoláním, že jsou hrazeny formou koncesní smlouvy a jejich smlouvy o provozování ČOV – uzavřenou se stejným provozovatelem. Navrhovanou smlouvou je řečeno, že oni se zavazují pouze přebírat (bezplatně) odpadní vody z města, nikoliv je čistit. A vlastní čištění, že si řešíme v koncesní smlouvě s provozovatelem. Problém je ve složitých textech – nechtějí měnit. Dále pak ve velkých sankcích, které jdou smluvně vůči nám, ale v duchu koncesní smlouvy je za jejich případnou příčinu většinou odpovědný provozovatel. My tedy chceme, aby svojí odpovědnost přijal písemně provozovatel, tak jako tomu bylo s případně vodního přivaděče do Devra, kdy z něj odebíráme vodu do naší úpravny v Jilemnici. Ten to však pod vlivem výše uvedeného prvního sporného bodu odmítá.

Další postup:
Naší šancí je, že provozovatel má nového generálního ředitele i předsedu představenstva. S panem generálním ředitelem máme již naplánovanou první schůzku, kde by ČOV Devro měla být jedním z hlavních témat. Budeme se ho ptát, zda bude držet stejnou linii jako dřívější vedení firmy a snažit se jej přesvědčit o našem pohledu. Pokud bude držet stejnou linii, čekají nás dvě smírčí kola jednání a dle mého názoru pak bude na řadě pouze krok žaloby provozovatele na vlastníka, kde se bude domáhat cca 7 – 10 mil. Kč za celou dobu provozování.  To by byl velmi paradoxní scénář, jak se dva každodenní a potřební partneři zároveň soudí.

Zároveň musíme osobně informovat na přelomu července a srpna vedení Devra o dalším očekávaném vývoji. 

Příští radě sdružení předložíme další a konkrétnější informace o obou sporných otázkách. 

Návrh na usnesení : 

RS bere na vědomí předložené informace a ukládá ing. Hejdukovi předložit aktuální stav obou otázek k projednání na příští jednání RS VHS.

2. Finanční otázky
2.1. Daňová povinnost VHS za rok 2012
Firma KODAP Liberec dopočítala daňovou povinnost daně z příjmu za rok 2012, VHS má vyměřenou daň ve výši 5 448 820,- Kč (v loňském roce vyla 2 348 780,- Kč). Je to násobně vyšší částka než v loňském roce, která je způsobená navýšením nájemného se současným ponížením nákladů na opravy majetku oproti roku 2011 a s pozitivním navýšením daňových odpisů. 

VHS počítalo s nárůstem daně z příjmu, i když podle předpokladu v rozpočtu ne v takové míře. Rozdíl je způsobený zejména dostupným podkladem pro stanovení výše daně v době sestavování rozpočtu na rok 2013, kdy ještě nebyla dokončena kontrola hospodaření, která přinesla ponížení provozních nákladů na opravy majetku v roce 2012 o částku cca 4 mil. Kč (jednalo se o náklady roku 2011, které byly v rozpočtu zařazeny pro rok 2012).  Tato skutečnost měla vliv i na předpokládanou dopočítanou výši daňových záloh ve druhém pololetí. 
Porovnání základních sum z daňového přiznání za rok 2011 a 2012
	 
	2011
	2012

	Výnosy celkem
	71 503 310,00
	92 573 407,00

	 ve 2012 v tom odpisy z dotací 
	 
	 

	Náklady celkem (bez platby daní)
	-51 656 039,00
	-72 203 371,00

	 ve 2012 v tom účetní odpisy
	 
	 

	Daňové odpisy
	-8 221 448,00
	-14 480246,00

	 
	 
	 

	Ostatní zahrnuté nedaňové položky
	736 285,00
	1 430 894,00

	 
	 
	 

	Účetní odpisy (byly obsaženy již v nákladech)
	0
	34 474 973,00

	
	
	

	Odpisy z dotací, příjmy z úroků (byly ve výnosech)
	0
	-13 117 168,00

	
	
	

	Daňový základ
	12 362 108,00
	28 678 499,00

	 
	 
	 

	Daňová povinnost
	2 348 780,00
	5 448 820


Z uvedené tabulky je zřejmý nárůst nájemného po koncesi, navýšení daňových odpisů a současné ponížení nákladových položek.

Zúčtování zálohy na daň

Podle výsledku minulých období byly uhrazeny zálohy na daň z příjmu na toto zúčtovací období ve výši  1 478 800,- Kč. To znamená, že budeme na daňové povinnosti doplácet  3 970 020,- Kč. Následně budeme ve druhé polovině tohoto roku platit zálohy na příští období ve výši poloviny z aktuálně vypočtené daně, tedy částku 2 724 600,- Kč. Dále je nutné k těmto výdajům připočítat již uhrazenou zálohu na daň v prvním pololetí ve výši 1 223 500,- Kč.

Vztah k rozpočtu

V rozpočtu máme na daňové povinnosti včetně určené daňové rezervy alokovanou částku ve výši 6,9 mil. Kč. Povinnost doplatku daně po odpočtu uhrazených záloh včetně nových záloh v prvním i ve druhém pololetí je aktuálně ve výši 7 918 020,- Kč.  Z uvedeného vyplývá, že do úhrady daní v roce 2013 chybí cca 1 mil. Tento aktuální schodek budeme muset dorovnat rozpočtovou změnou.
Daně z příjmu za minulá období

Pro porovnání a pro zajímavost uvádíme daně za minulé roky:

rok 2012

5 448 820,- Kč

rok 2011

2 348 780,- Kč

rok 2010

   608.570,- Kč

rok 2009

1.996.000,- Kč

rok 2008

1.903.440,- Kč

Pro daňovou povinnost za rok 2013 budeme mít zaplacené zálohy ve výši 2 397 900,- Kč.

Závěr

Lze konstatovat, že vypočtená výše daňové povinnosti daně z příjmu za rok 2012 je vyšší, než jsme očekávali. Rozpočet VHS pro letošní rok bude umět díky dobrým cenám vysoutěžených dodávek stavebních prací a aktuálně vyššímu příjmů z dotací od LK požadovaný rozdíl vyrovnat.
Pro příští období lze očekávat další nárůst daně z příjmu, který je vzhledem ke stoupajícímu nájemnému  a k množství očekávaných investic odpovídající. Cílem by mělo být vytipování většího množství oprav, které jediné mohou snížit daňový základ a včasná kolaudace staveb s využitím daňových odpisů obratem po realizované investici.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí výši daně z příjmu  VHS Turnov za rok 2012 a souhlasí se zapracováním požadavku na navýšení této položky do rozpočtových změn.

3. Investice a obnova
3.1.  Semily – prověření kanalizace ve vazbě na úpravu náhona 
Na základě požadavku pana starosty ze Semil jsme zadali u projekce SčVK, a.s. studii posouzení řešení přechodu stávající kanalizace DN 1200 (hlavní sběrač) v Semilech za náhonem.  

Město Semily se v delším horizontu snaží o zatraktivnění rekreační lokality „Ostrov“, tedy území v centru města, severozápadně od Riegrova náměstí, mezi tokem Jizery a náhonem Jizery, resp. odpadem od elektrárny, do kterého je napojen i Jílovecký potok. Součástí změn v území má být rovněž řešení podoby koryta přilehlého náhonu. Jeho vzhled výrazně ovlivnila investiční akce „Kanalizace Semily“, kterou v 90. letech realizovalo město a která zajistila přivedení odpadních vod ze Semil do tehdy budované ČOV. Křížení náhonu kanalizačním sběračem DN 1200 BET vytvořilo v náhonu práh, nad kterým se vzdutá voda rozlévá do šířky, tok ztrácí rychlost, koryto se zanáší a ukládá se zde připlavený materiál. 

Cílem studie mělo být prověření možností úpravy kanalizačního sběrače pro získání potřebného spádu v korytě náhonu, aby bylo možné následně provést estetickou úpravu koryta náhonu a jeho blízkého okolí. Zvýšení rychlosti proudění v korytě náhonu lze docílit pouze snížením hladiny v místě přechodu kanalizace náhonem.

Vzhledem ke stávajícímu provedení stoky bylo posouzeno několik variant, které by teoreticky přicházely v úvahu vzhledem ke stávajícímu výškovému osazení potrubí:

· Shybka pod náhonem - potřebuje dostatečný výškový spád a s ohledem na riziko zanášení potrubí za bezdeští i malý profil alespoň pro bezdeštný splaškový průtok a současně musí být dostatečně kapacitní, aby provedla i průtok návrhový. Tyto dva požadavky jsou zcela protichůdné a téměř výlučně vedou k realizaci odlehčovacího objektu před shybkou, který sníží návrhový průtok vlastní shybky. 
· Náhrada potrubí menším profilem - kapacitně profilu DN 1200 při stejném sklonu potrubí zhruba odpovídají 3 trouby DN 800 nebo 6 trub DN 600. Toto řešení by umožnilo celý stupeň ve dně odstranit a nová konstrukce by tvořila pouze práh ve dně náhonu, s plynulou návazností dna před a za objektem. Změna profilu stoky a její rozdělení na několik menších trub vyvolává výstavbu poměrně velkého rozdělovacího a spojného objektu (min. cca 5 x 5 m), dále při jeho hydraulicky co „nejšetrnějším“ návrhu je nutné počítat s poměrně značnou hydraulickou ztrátou, nátok do jednotlivých profilů musí být pokud možno rovnoměrný a současně zajišťovat jejich hydraulické zapojení tak, aby v některé větvi (větvích) nedocházelo k ukládání sedimentů, vzhledem k nulové výškové rezervě v místě křížení náhonu je předchozí požadavek velmi těžko řešitelný.

Projektant výše uvedené varianty nedoporučuje z technického ani finančního hlediska. Jedná se o velmi nákladná řešení.
Možné řešení:

· Úprava stávajícího bloku potrubí – stávající nadbetonování potrubí stoky (cca 55 cm) umožňuje provést snížení přepadové hrany přes stupeň, který konstrukce vytváří ve dně náhonu, bylo uváženo a posouzeno několik možností tohoto snížení.

Výšková úprava prahu ve všech těchto případech s ohledem na hrdla trub stoky umožní snížení konstrukce maximálně o cca 35 cm, tj. ve dně náhonu zbude cca 35 cm vysoký stupeň. 

Uvedené snížení nivelety dna při délce stávajícího vzdutí náhonu (cca 200 m) umožní vytvoření nového dna náhonu ve sklonu cca 1,5‰. 

Provedení zářezů napříč konstrukcí stoky - snížení přepadové hrany je možné realizovat formou proříznutí několika kanálů betonovým prahem. Šířku kanálů, jejich vzájemnou vzdálenost a počet lze zvolit poměrně libovolně, ale s uvážením nebezpečí zachytávání náhonem připlouvajících předmětů a konečné podoby koryta po jeho následné úpravě.

Závěr

Z posuzovaných variant jednoznačně doporučujeme variantu úpravy stávajícího bloku potrubí, tedy krátké (cca 4 m) souvislé snížení nadbetonování konstrukce stoky, s provedením násypu nad tělesem stoky (betonovým blokem) ve zbývající části koryta náhonu tak, aby v zimních měsících nedocházelo k promrzání konstrukce, spojenému s destrukcí betonu a zejména vrcholové části potrubí. Varianty se zmenšením profilu jsou z hydraulického pohledu nežádoucí. 

Odhad investičních nákladů vybrané varianty:

Stavební část


330 tis. Kč

Ostatní náklady (20%)  
  66 tis. Kč

Nepředvídané náklady (5%)
  16 tis. Kč

Celkem 


412 tis. Kč
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foto přechodu kanalizace DN 1200 náhonem
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  stávající přechod kanalizace náhonem  

navržené řešení dle studie
Náklady na pořízení studie:

- vypracování studie

28.000,- Kč

- geodetické zaměření

14.460,- Kč

Celkem


42.460,- Kč bez DPH

Návrh na usnesení:

RS souhlasí:

· bere na vědomí zpracovanou studii o posouzení řešení přechodu kanalizace v Semilech náhonem s tím, že výstup studie bude předán zástupcům MěÚ Semily pro investiční akci Města Semily.

3.2.  Semily – oprava VH objektů, projekty – výsledek VZ   
V červnu 2013 byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele služby zhotovení projektové dokumentace, zabezpečení inženýrské činnosti a vydání příslušných povolení pro opravu stávajících objektů VDJ (vodojem) 14 Pomocníků a PK (přerušovací komora) Nad Špejcharem v Semilech. U obou objektů byl v letošním roce zpracován stavebně technický průzkum, na základě kterého bude vypracována projektová dokumentace pro opravu objektů. 
Akci bude financovat VHS Turnov, v rozpočtu je pro letošní rok částka 130 tis. Kč.

Termíny:
Předpokládané zahájení prací:



                            polovina 08/2013

Odevzdání jednostupňové PD (zároveň jako prováděcí) 

včetně výkazu výměr a rozpočtu:



   VDJ do 12/2013, PK do 01/2014
Povolení stavby (ohlášení, územní souhlas, stavební povolení):
                          do 03/2014
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele služby. Veřejná zakázka byla zveřejněna dne 20. 6. 2013 na profilu zadavatele a dále veřejným vyvěšením na území dotčené obce. Termín pro dodání nabídek byl 15. 7. 2013, tentýž den se sešla komise, na které byly nabídky otevřeny. Byly doručeny 4 nabídky, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Všechny nabídky splnily požadavky k předmětu VZ včetně obsahu zpracované nabídky.  Jediným kritériem výběru je výše nabídkové ceny. Následně se dne 17. 7. 2013 sešla hodnotící komise, která prostudovala jednotlivé nabídky. Pro prověření nabídek se sešla hodnotící komise na dalším jednání dne 19.7.2013, kde nabídky zhodnotila, poté stanovila následující pořadí:
Výsledek jednání komise:
	Pořadí nabídky
	Název firmy
	Celková cena

	1
	RYBÁŘ stavební, s.r.o.
	81.000,-

	2
	Ing. Tomáš Bláha, Rovensko p. Tr.
	124.500,-

	3
	Vodo Pro, s.r.o., pobočka Turnov
	136.500,-

	4
	Ing. Radek Gregor, Žďár nad Sázavou
	235.000,-


S vítězným uchazečem firmou RYBÁŘ stavební, s.r.o. Mělník bude uzavřena smlouva o dílo.
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na zpracovatele projektové dokumentace opravy objektů v Semilech v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele služby s firmou RYBÁŘ stavební, s.r.o. Mělník.
3.3. Semily – Černý  most – vodovod, informace o ukončení 

V době od dubna do června 2013 probíhaly stavební práce na rekonstrukci vodovodního řadu Pod Černým mostem v Semilech. Dodavatelem stavby byla firma JOSTAV, s.r.o. Stráž n.N., TDI zajišťoval Ing. Jaromír Beran Rokytnice nad Jizerou. 

Vodovodní řad byl rekonstruován v délce 516 m, na vodovodním řadu byly vyměněny vodovodní přípojky. Při stavbě byl v trase vodovodu opraven chodník novou zámkovou dlažbou. Byla provedena příprava pro veřejné osvětlení (navazující investice Města Semily).  

Náklady stavby:

Vodovodní řady:

         1.562.260,- (dle původní smlouvy o dílo)

Vodovodní řady - vícepráce:
            101.743,- (práce nad rámec SoD, čerpáno 

     z rezervy stavby ve výši 200.000,-)

Náklady na chodník:


443.889,- (hradilo Město Semily)
Příprava pro veřejné osvětlení: 
  93.474,- (hradilo Město Semily)
----------------------------------------------------------------

Celkové náklady stavby:
         2.201.366,- Kč bez DPH 

Smlouva o dílo obsahovala rezervu ve výši 200.000,-. Rezerva byla čerpána ve výši 101.743,-Kč a to na práce spojené s rekonstrukcí vodovodního řadu (prodloužení řízeného protlaku, vícepráce na přípojkách, hydrant, šoupata, geometrický plán pro věcné břemeno).

Práce na chodníku, komunikacích a veřejném osvětlení zůstaly ve stejném rozsahu.
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí ukončení akce rekonstrukce vodovodu Pod Černým mostem v Semilech.

3.4. Semily – vodovod Spálov – informace, financování 

V červnu 2013 byly zahájeny stavební práce na výstavbě vodovodních řadů v Semilech na Spálově. Jedná se o výstavbu vodovodních řadů v délce 1,7 km včetně veřejných částí vodovodních přípojek. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Jaroslav Vávra, Železný Brod. Stavební práce provádí firma PITTNER Česká Lípa, s.r.o.. TDI zajišťuje firma IBR Consulting, s.r.o., Liberec.

Během června 2013 jsme obdrželi rozhodnutí o dotaci z OPŽP a SFŽP, žádost byla podána na finanční prostředky dle rozpočtu projektu stavby, po vysoutěžení dodavatele stavby bylo nutné vypracovat novou finanční analýzu.

Jelikož se jedná o zásobování pitnou vodou nové, dosud nezásobené lokality, na akci se ve výši 80% po odečtení dotace a dále plně na nákladech na komunikacích podílí Město Semily.

Akce bude dokončena do poloviny září 2013.

Celkové náklady stavby:



4.521.418,- Kč

- z toho oceněný výkaz


4.221.418,- Kč

- z toho rezerva díla:



   300.000,- Kč

Nezpůsobilé investiční výdaje:


1.086.254,- Kč


- z toho komunikace:



1.064.254,- Kč


- z toho ostatní:



     22.000,- Kč

Dotace:





2.337.286,- Kč


- z toho OPŽP:



2.207.436,- Kč


- z toho SFŽP:




   129.849,- Kč

Podíl Města Semily:




1.870.156,- Kč


- z toho na komunikace:


1.064.254,- Kč


- z toho na podíl 80% po odečtení


dotace, z ceny bez rezervy


   655.902,- Kč

· polovina rezervy



   150.000,- Kč

Podíl VHS Turnov:




   313.976,- Kč

Dotační prostředky uvažují s čerpáním celé rezervy jako způsobilého výdaje stavby. Po ukončení akce budou vyčísleny skutečné náklady projektu a skutečné příjmy dotačních prostředků a skutečný podíl města bude dopočítán a vyúčtován.
S Městem Semily bude uzavřena smlouva o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 870 156,- Kč.
VHS Turnov dále za svých prostředků financovalo projektovou dokumentaci, TDI a ostatní náklady stavby (archeolog, náklady spojené se žádostí o dotaci, ...).

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s navrženým financováním projektu a s podpisem smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku s městem Semily ve výši dle návrhu.
3.5.  Benešov – přepad vodojemu , výsledek VZ 
V červnu 2013 byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele stavby přepadu VDJ v Benešově u Semil.

Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace stavby „Benešov u Semil – bezpečnostní přepad vodojemu“ podle projektové dokumentace zpracované firmou VodoPro, s.r.o. Praha, pobočka Turnov z 01/2013. Na stavbu byl vydán MěÚ Semily OSÚ, dne 3. 12. 2012 územní souhlas se změnou stavby Č. j.: SÚ/3633/12, dále MěÚ Semily OŽP, dne 8. 3. 2013 stavební povolení Č. j.: ŽP/962/13/VH-231/2-R43.

Jedná se o realizaci přepadu z vodojemu v Benešově u Semil v materiálu PVC SN8 DN 110 mm v délce 55 m. Součástí akce bude vybudování akumulační nádoby o objemu 2 m³. 

Rozpočtová cena stavby byla 125 tis. Kč bez rezervy a ostatních nákladů, naše předpokládaná cena realizace byla 150 tis. Kč. Výsledná cena zakázky obsahuje námi požadovanou rezervu díla ve výši 10.000,-Kč.    

Akci bude financovat VHS Turnov, v rozpočtu je pro letošní rok částka 200 tis. Kč. 

Termín realizace: 09/2013
Veřejná zakázka byla zveřejněna dne 19. 6. 2013 na profilu zadavatele a dále veřejným vyvěšením na území dotčené obce. Termín pro dodání nabídek byl 16. 7. 2013, tentýž den se sešla komise, na které byly nabídky otevřeny. Byly doručeny 2 nabídky, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Obě nabídky splnily požadavky k předmětu VZ včetně obsahu zpracované nabídky.  Jediným kritériem výběru je výše nabídkové ceny. Následně se dne 19. 7. 2013 sešla hodnotící komise, která prostudovala a zhodnotila jednotlivé nabídky, poté stanovila následující pořadí:
Výsledek jednání komise:
	
	
	

	Pořadí nabídky
	Název firmy
	Celková cena

	1
	SčVK, a.s., Oblastní závod Turnov, Jilemnice
	130 049,-   

	2
	JOSTAV, s.r.o., Stráž nad Nisou
	144 505,-   


S vítězným uchazečem společností SčVK, a.s. bude uzavřena smlouva o dílo.
TDI: 

Na zajištění technického dozoru investora jsme obdrželi nabídku od firmy VodoPro, s.r.o., pobočka Turnov (zpracovatel PD této akce) ve výši 16.500,-Kč. Vzhledem k malému rozsahu akce nebyla vypsána veřejná zakázka na zajištění TDI. 

S firmou VodoPro, s.r.o. bude uzavřena smlouva na zajištění výkonu TDI.
Návrh na usnesení:

RS souhlasí:

· s podpisem smlouvy o dílo na dodavatele stavby veřejné zakázky malého rozsahu pro výše uvedenou akci v Benešově u Semil se společností SčVK, a.s., Oblastní závod Turnov, Jilemnice,

· s podpisem smlouvy na zajištění výkonu TDI pro výše uvedenou stavbu s firmou VodoPro, s.r.o., pobočka Turnov.

3.6.  Olešnice u Turnova – rekonstrukce vodovodu, výsledek VZ
V červnu 2013 byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele stavby rekonstrukce vodovodního řadu v Olešnici u Turnova.

Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace stavby „Olešnice u Turnova – rekonstrukce vodovodu“ podle projektové dokumentace zpracované firmou VodoPro, s.r.o. Praha, pobočka Turnov z 11/2012. Na stavbu bylo vydáno MěÚ Turnov SÚ dne 5. 11. 2012 územní rozhodnutí Č. j.: SÚ/5594/12/HOZ, dále MěÚ Turnov OŽP dne 10. 12. 2012 stavební povolení Č. j.: OŽP/12/3458/HOJ-R45.

Jedná se o rekonstrukci vodovodního řadu v Olešnici u Turnova v materiálu PE 100, SDR 11 v celkové délce 67 m (DN 110x10, 63x5,7mm). Součástí akce jsou 4 ks vodovodních přípojek (3x přepojení, 1x nová). 

Rozpočtová cena stavby byla 514 tis. Kč bez rezervy a ostatních nákladů, naše předpokládaná cena byla 350 tis. Kč. Výsledná cena zakázky obsahuje námi požadovanou rezervu díla ve výši 30.000,-Kč.    

Akci bude financovat VHS Turnov, v rozpočtu je pro letošní rok částka 300 tis. Kč (včetně úhrady PD). Bude zohledněno v rámci rozpočtových změn. 

Termín realizace: 09 – 10/2013 (doba provádění 1 měsíc)

Termín bude upřesněn po dohodě s vlastníkem zemědělského objektu z důvodu průjezdu techniky v místě stavby.
Veřejná zakázka byla zveřejněna dne 19. 6. 2013 na profilu zadavatele a dále veřejným vyvěšením na území dotčené obce. Termín pro dodání nabídek byl 16. 7. 2013, tentýž den se sešla komise, na které byly nabídky otevřeny. Byly doručeny 2 nabídky, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Obě nabídky splnily požadavky k předmětu VZ včetně obsahu zpracované nabídky.  Jediným kritériem výběru je výše nabídkové ceny. Následně se dne 19. 7. 2013 sešla hodnotící komise, která prostudovala a zhodnotila jednotlivé nabídky, poté stanovila následující pořadí:
Výsledek jednání komise:
	
	
	

	Pořadí nabídky
	Název firmy
	Celková cena

	1
	SčVK, a.s., Oblastní závod Turnov, Jilemnice
	413 870,-   

	2
	JOSTAV, s.r.o., Stráž nad Nisou
	416 045,-   


S vítězným uchazečem společností SčVK, a.s. bude uzavřena smlouva o dílo.
TDI: 

Na zajištění technického dozoru investora jsme obdrželi nabídku od firmy VodoPro, s.r.o., pobočka Turnov (zpracovatel PD této akce) ve výši 19.500,- Kč. Vzhledem k malému rozsahu akce nebyla vypsána veřejná zakázka na zajištění TDI. 

S firmou VodoPro, s.r.o. bude uzavřena smlouva na zajištění výkonu TDI.
Návrh na usnesení:

RS souhlasí:

· s podpisem smlouvy o dílo na dodavatele stavby veřejné zakázky malého rozsahu pro výše uvedenou akci v Olešnici u Turnova se společností SčVK, a.s., Oblastní závod Turnov, Jilemnice,

· s podpisem smlouvy na zajištění výkonu TDI pro výše uvedenou stavbu s firmou VodoPro, s.r.o., pobočka Turnov.

3.7. Troskovice – rekonstrukce vodojemu Tachov, informace o ukončení
V době od dubna do června 2013 probíhaly stavební práce na rekonstrukci stávajícího VDJ Tachov v Troskovicích pod hradem Trosky. Dodavatelem stavby byla firma OBIS, s.r.o. Nová Paka. TDI zajišťoval Ing. Jaromír Beran Rokytnice nad Jizerou. 

Při akci byl VDJ kompletně zrekonstruován. Část objektu byla zbourána, nově byla realizována sedlová střecha, zateplení, nová fasáda. Vnitřní stěny byly obloženy keramickým obkladem. Armaturní komora bula nově vystrojena a vysanována. Součástí byla dále výměna obou dveří, přepad VDJ, zateplení akumulace a úprava přístupu k VDJ.
Náklady stavby:

Rekonstrukce VDJ:

            
  684.220,- (dle původní smlouvy o dílo)

Zpevněné plochy, … -  vícepráce:                90.000,- (práce nad rámec SoD, čerpáno 

                  z rezervy stavby ve výši 90.000,-)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkové náklady stavby:
                       774.220,- Kč bez DPH 

Smlouva o dílo obsahovala rezervu ve výši 90.000,-. Rezerva byla čerpána v plné výši a to na realizaci příjezdové cesty k VDJ, rovněž bylo provedeno zpevnění po obvodu VDJ kamenem včetně kamenné zídky u VDJ kvůli převýšení terénu. 

Finální povrchové úpravy bylo nutné provést až po ukončení souběžné realizace vodovodní přípojky s ATS pro hrad Trosky (samostatně realizovala firma ZIKUDA, s.r.o. Turnov).

Dalším krokem VHS Turnov bude projednání možnosti převedení pozemku okolo VDJ od Národního památkového ústavu včetně provedení oplocení. To bude znamenat dohodu s NPÚ, geometrický plán, vypracování dokumentace oplocení včetně projednání a vlastní realizaci.
Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí ukončení akce rekonstrukce vodojemu Tachov v Troskovicích,

· požaduje jednat s NPÚ o možnosti převodu pozemku okolo VDJ včetně projednání realizace oplocení VDJ.

3.8. Rokytnice nad Jizerou – výměna řídící jednotky ČOV, informace o dokončení zakázky    

Spol. DBD CONTROL SYSTEMS dokončila výměnu řídící jednotky na ČOV v Rokytnici nad Jizerou. Za součinnosti obsluhy ČOV byla vlastní výměna jednotky, kdy mohla být ČOV řízena pouze ručně, provedena v minimálním čase dvou pracovních dnů a jedné noční směny. 

Ke konci května úspěšně proběhly komplexní zkoušky v nově nastaveném automatickém chodu a 31. 5. 2013 bylo zařízení předáno do zkušebního provozu. Zkušební provoz v délce 1 měsíce byl ukončen ke konci června 2013 bez závad.

Zakázka byla dokončena v předpokládaných termínech při dodržení vysoutěžené smluvní ceny 197.445,-Kč (bez DPH).

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí ukončení prací na výměně řídící jednotky na ČOV Rokytnice.

3.9.  Rokytnice nad Jizerou – propojení vodovodů – výsledek VZ 

Výzva k  předložení nabídek byla dne 18. 6. 2013 zveřejněna elektronicky na profilu zadavatele VHS Turnov a na veřejných deskách příslušných obcí, současně bylo k předložení nabídek osloveno přímo cca 15 firem.
Jedná se o přepojení posledních 4 objektů, které jsou do letošního roku zásobovány ze starého vodojemu na Zimní Straně. Tento vodojem je od dokončení stavby Čistá Jizera určený k odstavení. 

Realizaci propoje se nepodařilo zajistit při stavbě ČJ z finančních důvodů. Jedná se o 130 m vodovodního řadu se současným prodloužením kanalizace do lokality a cca 100 m vodovodních přípojek k přepojení

Starý vodojem s původním zásobovacím řadem je v havarijním stavu, provozovatel udržuje potřebné limity v této síti s velkými problémy. Provedení propoje a přepojení objektů, několik let odkládané z důvodu nedostatku finančních prostředků i složitých vlastnických vztahů k pozemkům, je nezbytné.  

Nabídku podal pouze 1 uchazeč, provozovatel sítě, spol. SčVK a.s., Teplice. Příčiny tohoto nezájmu vidíme především v důvodu zmíněném již výše, ve vypsání VZ v době hlavní stavební sezóny.

Vzhledem k tomu, že se soutěžní cena 706.372,- Kč (včetně rezervy 40.000,-Kč), předložená spol. SčVK, blíží rozpočtové ceně, vyzvala VHS uchazeče k úpravě této ceny. Spol. SčVK reagovala snížením původně nabídnuté ceny na konečných 691.744,-Kč včetně rezervy.

Hodnotící komise doporučuje RS vybrat jako vítězného uchazeče spol. SčVK,a.s. Teplice.
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na dodavatele stavby „Propojení vodovodu Zimní Strana, Rokytnice nad Jizerou“ a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, spol. SčVK,a.s. Teplice, za cenu nabídnutou ve VZ.
3.10. Benecko – vodovod Dolní Štěpanice, výsledek VZ 

Poptaný předmět soutěže je výstavba větví 2A, 2B, 2C, 2D, 2E vodovodu v celkové délce 540m,  přepojení přípojek v délce cca 100 m a opravy povrchů dotčených místních komunikací. Termín provedení 12.8. – 25.10.2013.

Výzva k  předložení nabídek byla dne 12.6.2013 zveřejněna elektronicky na profilu zadavatele VHS Turnov a na veřejných deskách příslušných obcí (Jilemnice, Turnov, Semily), současně bylo k předložení nabídek osloveno přímo cca 20 firem.

Uchazeč JANOUŠEK IS Liberec nedoložil požadovaný návrh SOD ani souhlas s obchodními podmínkami soutěže, v rekapitulaci rozpočtu navíc uvedl chybný součet objektů. Hodnotící komise proto nabídku uchazeče JANOUŠEK IS vyloučila ze zadávacího řízení.   
Uchazeč JOSTAV Stráž n.Nisou odstoupil ze soutěže z kapacitních důvodů.  
Ostatní nabídky splnily požadavky zadání soutěže a byly zařazeny do hodnocení. Uchazeč Výstavba sítí Kolín byl dotázán na nepřiměřeně nízkou cenu u položky obsypového materiálu, dotaz uchazeč zodpověděl uspokojivě.

Hodnotící komise stanovila po kontrole cen celkové pořadí uchazečů (viz hodnotící tabulka):

	
	
	Zhotovitel stavby "Vodovod Dolní Štěpanice - část 2"

	Číslo podané nabídky
	Pořadí nabídky dle ceny
	Uchazeč
	Celkové ceny                                                                            po otevření obálek
	Reference
	SOD
	Výsledné pořadí

	4
	1.
	Výstavba sítí Kolín
	1 875 536,00
	OK
	OK
	1.

	6
	2.
	EVOSA s.r.o. Hdkovice n.M.
	2 004 567,00
	OK
	OK
	2.

	3
	3.
	VOKA CL s.r.o. Zahrádky
	2 126 325,00
	OK
	OK
	3.

	5
	4.
	PITTNER Česká Lípa s.r.o.
	2 132 195,00
	OK
	OK
	4.

	7
	5.
	Integra stavby a.s. Liberec
	2 194 513,30
	OK
	OK
	5.

	
	
	
	
	
	
	

	Návrh na vyřazení nabídky:
	
	
	
	

	1
	--
	JANOUŠEK IS Liberec
	2 245 198,00
	OK
	NE
	--

	- nabídka neobsahuje návrh SOD ani souhlas s obchodními podmínkami soutěže

	- v rekapitulaci rozpočtu je chybný součet objektů, rozdíl 67.859,- Kč ve prospěch uchazeče.

	
	
	
	
	
	
	

	Uchazeč odstoupil ze soutěže:
	
	
	
	

	2
	--
	JOSTAV s.r.o. Stráž n.Nisou
	1 803 152,00
	OK
	OK
	--


Hodnotící komise doporučuje RS vybrat jako vítězného uchazeče spol. Výstavba sítí Kolín.

Návrh na usnesení RS:

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby „Vodovod Dolní Štěpanice – část 2“ a s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, spol. Výstavba sítí Kolín, za cenu nabídnutou ve VZ.
3.11. Turnov – prodloužení vodovodu Nudvojovice – výsledek VZ

Na základě požadavku soukromého stavebníka bude na okraji Nudvojovic v nezpevněné komunikaci od statku k zahrádkám prodloužení zásobního vodovodního řadu PE d90 v délce 71m.

Financování je standardním způsobem – investorství VHS Turnov, příspěvek stavebníka ve výši 80% ceny.
Termín stavby – září 2013, nyní probíhá stavební řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu na výběr dodavatele

Na základě odsouhlasení RS byla vypsána veřejná zakázky na dodavatele stavby, doručeny byly 2 nabídky. Uchazeč ZIKUDA – vodohospodářské stavby s.r.o. však nabízí zhotovení stavby řízeným protlakem (nabídková cena 199.000,-Kč), což je nedodržení zadání, a uchazeč musí být vyloučen.

Zbývá tedy pouze nabídka firmy JOSTAV s.r.o. s cenou 181.210,-Kč a hodnotící komise doporučuje zadat tomuto uchazeč.

Oproti očekávání je vysoutěžená cena lehce vyšší (předpoklad 150tis. Kč), což je způsobeno aktuální naplněností kapacity stavebních firem.

Financování

V cenách nejvýhodnější nabídky je výpočet podílu soukromého investora následující:

- celková cena díla


181.210,- Kč
- celková cena díla bez rezervy
151.210,- Kč

- podíl soukromého investora

120.968,- Kč

- podíl VHS Turnov


  60.242,- Kč (včetně rezervy 30tis. Kč).

V rozpočtu VHS Turnov tato akce zahrnuta není a do příjmů i výdajů bude začleněna při nejbližší rozpočtové změně.

S investorem bude sepsána smlouva o poskytnutí investiční dotace.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí

-
výsledkem veřejné zakázky na dodavatele stavby „Turnov – prodloužení vodovodu Nudvojovice“ a s podpisem smlouvy o dílo s firmou JOSTAV s.r.o. Stráž n. N.

-
navrženým financováním akce a s podpisem smlouvy o investičním příspěvku se soukromým investorem.
3.12. Turnov – oprava akvaduktu Nudvojovice – výsledek VZ

Jedná se o ocelovou konstrukci přemostění Jizery pro přívodní potrubí pitné vody z vodních zdrojů Nudvojovice do Turnova, jde tedy o jedno z nejdůležitějších potrubí. Stávající stav jeho zateplení a hlavně jeho opláštění je již zcela dožitý a je třeba řešit kompletní výměnu včetně celého potrubí (továrně vyráběné zateplené potrubí tLT DN300 o délce cca 65m) a nátěru ocelové konstrukce akvaduktu. Samotná ocelová konstrukce je v pořádku a nevyžaduje žádné větší zásahy, bude pouze opískována a nově natřena.

Na základě odsouhlasení RS byla vypsána veřejná zakázka na realizaci, doručeny byly 2 nabídky.

Všechny nabídky splnily veškeré podmínky a byly posuzovány. Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena, pořadí tedy bylo určeno následovně:
1. místo: ZEMSKÝ Rohatec s.r.o.


1.855.885,-   Kč

2. místo: ing. Radek Gregor, Žďár n. Sáz.

1.935.162,-   Kč

Hodnotící komise doporučuje zadat stavbu firmě ZEMSKÝ Rohatec s.r.o.

Projektová dokumentace předpokládala cenu 1,8mil. Díky aktuální naplněnosti kapacity stavebních firem a podílu ceny potrubí v celkové ceně díla (cena potrubí činí 960tis.) se vysoutěžená cena rovná projekční. Toto zateplené potrubí nemá prodejce na skladě a vyrábí se až na základě konkrétních objednávek.
V rozpočtu VHS Turnov je vyčleněno pouze 800tis. Kč. Dle provozovatele se však jedná o důležitou opravu na jednom ze dvou přívodů pitné vody do Turnova a v případě neprovedení hrozí v zimě zamrznutí a tím odstavení z provozu.

Navýšení prostředků bude nutno řešit v nejbližší rozpočtové změně.

Termín stavby daný veřejnou zakázkou je 2.9. až 14.10.2013.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem veřejné zakázky na dodavatele stavby „Turnov – oprava akvaduktu Nudvojovice“ a s podpisem smlouvy o dílo s firmou ZEMSKÝ Rohatec s.r.o.

3.13. Turnov – IS pro výstavbu RD, Mašov – informace o dokončení stavby
Záměrem řešení byla realizace VH infrastruktury pro 11 parcel rozvojové lokality v Mašově a příprava pláně pro budoucí komunikaci.

Kanalizace - oddílná splašková, z potrubí UR2 DN250 SN8 v délce 164,1m a přípojky v celkové délce 61,6m.

Vodovod - v celkové délce 291,9m z potrubí PE SDR11 d90mm a přípojky v celkové délce 65,1m.
Komunikace - přípravné práce pro budoucí místní komunikaci, skrývka ornice v rozsahu celé budoucí komunikace v mocnosti 25cm, odkopávky pro zbylé konstrukční vrstvy komunikace na niveletu pláně.

Komunikace byla finálně provedena po uložení ostatních inženýrských sítí v rámci další etapy privátním investorem. 

I přes velké problémy při provádění (neúnosná jílová pláň, která rozbředala při každém dešti) byla akce dokončena a předána ve smluvním termínu, na konci května, dodavatelem byla firma SaD v.o.s. Jablonec n. N

Několik drobných nedodělků bylo odstraněno k 15.7., nyní bude stavba zkolaudována a následně zařazena do majetku VHS Turnov.

Při realizaci došlo po dohodě s provozovatelem pouze k jedné méněpráci (orientační tabulky k uzávěrům přípojek), rezerva díla nebyla čerpána.
Základní cena stavby



1.537.985,-Kč

Vícepráce




              0,-Kč

Méněpráce




     - 8.250,-Kč

Rezerva




 - 100.000,-Kč
Výsledná cena stavby


1.429.735,-Kč
Dle pravidel financování se na stavbě finančně z 80% podílel soukromý investor – ing. Šplíchal a ing. Kot, částkou 1.150.388,-Kč.
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o ukončení akce „Turnov – IS pro výstavbu RD, Mašov“ a její vyúčtování.

3.14. Turnov – oprava vodovodu a kanalizace ulice Pod stránkou - vyhlášení VZ na PD
Město Turnov uvažuje o opravě povrchu ulice Pod Stránkou (podél Stebénky od ul. Výšinka po Soboteckou). Provozovatel proto provedl monitoring sítí a zjistil:

1/ Vodovod

- část napojená z ulice Výšinka

Vznik vodovodu datován na rok 1930. Vodovod je vystavěn z LTL DN 80. Výměna vodovodu je nutná v plném rozsahu 110 metrů včetně přepojení cca 6 vodovodních přípojek.

- část napojená z ulice Tázlerova

Vznik vodovodu datován na rok 1990. Vodovod je vystavěn z PE DN 40. Vodovod je vyhovující z pohledu provozu, není nutná výměna.  

2/ Kanalizace

Vznik kanalizace je datován na rok 1970. Kanalizace je zhotovena z kameniny DN 300. Vyměněny jsou pouze první dva úseky o délce 38,5m od odlehčení v ulici Výšinka – Čistá Jizera. 

Zbylá část kanalizace z důvodů četných poruchových stavů je nevyhovující, z tohoto důvodu je nutno počítat s její kompletní výměnou. Délka úseku kanalizace určena k výměně (bez vyměněného úseku) je cca 360,5m.

Dle prvotních předpokladů by mohly být výměna provedena jako oprava, tedy jen naprojektována a ohlášena. Na tyto práce bude vypsána veřejná zakázka.

Předpoklad provádění – v příštím roce

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na projekční a inženýrské práce stavby „Turnov – oprava vodovodu a kanalizace ul. Pod Stránkou“.

3.15. Ohrazenice – bytová zóna u hřbitova – informace o dokončení stavby

V rámci akce došlo k vybudování infrastruktury pro výstavbu 5 RD - prodloužení vodovodního, kanalizačního a STL plynovodního řadu, vždy včetně přípojek a o komunikaci včetně odvodnění.

Přístupová komunikace - nová asfaltová s obrubníky o šířce 5,0m ukončena úvraťovým obratištěm s nacouváním, tzv. „kladivem“, celková délka obou větví je 148,49m, včetně odvodnění
Prodloužení vodovodu - z potrubí PE d90 o délce 51,7m a přípojky

Prodloužení jednotné kanalizace – z potrubí UR 2 DN 250 o délce 67m a přípojky
V průběhu realizace jsme byli osloveni majiteli sousedního pozemku s žádostí o další prodloužení řadů (kanalizace o 47,2m a vodovod o 48,8m) za stejných podmínek – spolufinancování ve výši 80%.

Cena za toto navýšení rozsahu byla stanovena na základě jednotkových cen původního zadání a s dodavatelem uzavřen dodatek SoD.
Dodavatelem byla firma JOSTAV s.r.o. Stráž n. N.

Kvůli navýšení rozsahu byl původní termín do 16.6. prodloužen do 30.6. V tomto novém termínu byla celá akce dokončena, následně byly i odstraněny vady a nedodělky. Nyní bude stavba zkolaudována a následně zařazena do majetku VHS Turnov.

Při realizaci došlo pouze k několika drobným vícepracím (obrubníky do vjezdů, propojení stávající drenáže a sanace rozmáčeného podloží) a méněpracím (orientační tabulky).
Základní cena stavby



1.108.816,-Kč
Dodatek SoD na rozšíření rozsahu

   131.329,-Kč
Vícepráce




     15.680,-Kč

Rezerva




   - 70.000,-Kč
Výsledná cena stavby


1.185.825,-Kč
Dle pravidel financování se na stavbě celkově finančně z 80% podíleli soukromí investoři částkou 548.849,-Kč a Obec Ohrazenice částkou 497.609,-Kč.
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o ukončení akce „Ohrazenice – BZ u hřbitova“ a její vyúčtování.

3.16. Lomnice n. Pop. – přemístění provozu do areálu ČOV – informace o dokončení stavby

V rámci této akce byly v areálu ČOV Lomnice n. Pop. vybudovány nové garáže pro provoz. V objektu jsou 4 garážová stání pro parkování techniky, jedno oddělené jako dílna a sklad olejů a pohonných hmot.

Součástí této stavby také byly úpravy v provozní budově ČOV - rozdělení půdního prostoru pletivovými příčkami pro skladování materiálu, oddělení zázemí vodárenského a kanalizačního provozu (příčka s dveřmi), vybavení objektu EZS a přemístění řídícího počítače ČOV.

Na základě veřejné zakázky byla dodavatelem stavby firma VHS s.r.o. Teplice.

Celá akce probíhala od počátku trochu nešťastně:

- velmi pomalý začátek stavby a tím posun prací do špatného počasí

- poškození stávající aktivační linky při kácení stromů

- bourání cca 1/3 nekvalitně provedeného zdiva

- nedodržování harmonogramu a neplnění úkolů z KD, smluvní pokuty

O této skutečnosti ale již byla RS informována.

Na základě několikanásobných jednání na všech úrovních firmy došlo cca v dubnu k částečnému zlepšení – kvalitní subdodavatel, stálá přítomnost technika generálního dodavatele a kontrola kvality provádění, rychlejší postup provádění…

Termín dokončení díla 30 .6. byl díky zlepšení nakonec dodržen, k polovině července také byly odstraněny veškeré vady a nedodělky.

V průběhu provádění nastalo několik skutečností, které projektová dokumentace nepředpokládala a musely být řešeny formou víceprací, a to:

1) Celý prostor stavby a přístupových komunikací je na méně únosné navážce a proto muselo dojít k vyztužení základových pasů objektu a k zesílení betonové stabilizace a prolití podkladních štěrků asfaltových komunikací cementovým mlékem.

2) Podlaha objektu byla v projektu navržená pouze z holého betonu, při uvažovaném provozu by však pravděpodobně velmi brzy došlo k jejímu opotřebení nebo možnému poškození. Z tohoto důvodu byl povrch ošetřen epoxidovou stěrkou.

Část nákladů (cca 65tis. Kč) na tyto práce hradil dodavatel jako „pokutu“ za drobné odchylky od projektu neprojednané s investorem - konstrukce střešních vazníků, světlá výška garážových otvorů menší o 10cm.

3) Dovybavení objektu vnitřní elektroinstalací tak, aby ho bylo možno také používat jako dílnu. Projekt předpokládal využití pouze pro garážování vozidel.

…a několik dalších drobných. Všechny tyto práce ale bylo nutno provést, aby mohl objekt sloužit svému účelu.

Naopak některé práce prováděny nebyly a byly odečteny jako méněpráce.

Základní cena stavby
5.068.426,80Kč

Vícepráce/Méněpráce
   316.354,70
Kč

Rezerva
 - 200.000,-
Kč
Výsledná cena stavby


5.184.781,50Kč

Tímto krokem tedy již areál ČOV vyhovuje požadavkům provozovatele pro přestěhování provozního střediska z centra města (s tímto záměrem již byla provozní budova ČOV v 90. letech stavěna).

Dle předpokladů k přestěhování dojde v září a říjnu tohoto roku. Stávající provozní objektu bude od provozovatele městem odkoupen.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o ukončení akce „Lomnice n. Pop. – přemístění provozu do areálu ČOV“ a její vyúčtování.

3.17. Lomnice n. Pop. – VH infrastruktura BV5, II/b. etapa - informace o dokončení stavby
Jednalo se o dokončení zasíťování části rozvojové lokality na horním konci ulice Rváčovská (v loňském roce provedena I. a II/a. etapa). - kanalizační řad DN250 z potrubí UR2 o délce 50,4m a vodovodní řad PE d90 o délce 51,8m.
Akce byla dokončena a předána ve smluvním termínu, dodavatelem byla firma JOSTAV s.r.o. Stráž n. N.
Nyní bude i druhá etapa zkolaudována a následně zařazena do majetku.

Stavba byla zrealizována dle rozpočtovaného rozsahu, k žádným více- ani méněpracím nedošlo, rezerva nebyla čerpána.
Základní cena stavby



218.805,-Kč

Vícepráce/Méněpráce



           0,-Kč

Rezerva




- 20.000,-Kč
Výsledná cena stavby


198.805,-Kč

Dle pravidel financování se na stavbě finančně z 80% podílel soukromý investor – ing. Kubát, částkou 159.044,-Kč.
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o ukončení akce „Lomnice n. Pop. – VH infrastruktura BV5, II/b. etapa“ a její vyúčtování.

3.18. Jilemnice - oprava kanalizace Kavánova, informace o dokončení stavby

Na konci měsíce května byla zahájena oprava kanalizace v Kavánově ulici v Jilemnici, stavbu prováděl zhotovitel - spol. MIZERA-STAVBY,a.s. Lomnice nad Popelkou. Termín dokončení stavby byl stanoven s ohledem na konání kulturních akcí v centru města na 17.7.2013.

V rámci akce byl za provozu opraven úsek páteřní kanalizační stoky DN 500 výměnou starého betonového potrubí za kameninu v úseku délky 60m, na kterém došlo v loňském roce k havárii – propadu vozovky. 

Do opravené stoky byly přepojeny splaškové i dešťové vody ze všech přilehlých objektů i komunikací. V poměrně krátkém uličním úseku bylo realizováno takové množství přepojení, že bylo nezbytné opravit povrchy dotčených komunikací v celé šíři opravovaného úseku.  

Nad rámec řešení projektu byly provedeny vyvolané vícepráce – sanace a drenáž ložné spáry a doplnění jedné šachty na stoce. Po otevření výkopu v souběhu opravované kanalizace byl zjištěn kritický stav hlavního vodovodního řadu DN 90 v délce 18m včetně napojení 3 objektů. Tento úsek byl patrně rovněž poškozen při havárii v loňském roce a vyměněn v rámci víceprací.

Postup stavby byl organizovaný tak, aby omezil pěší provoz v ulici i přístup do všech objektů v co nejmenší míře. Stavba průběžně a dostatečně komunikovala s vlastníky dotčených nemovitostí.

Přestože stavba probíhala v hloubkách kolem 4m a velmi složitých podmínkách při křížení všech stávajících sítí, podařilo se dodržet stanovený termín dokončení, ve kterém byla stavba předána bez závažnějších nedostatků.  

Rozpočtová cena byla 1.473.670,- Kč včetně rezervy. Na provedení víceprací byla použita rozpočtová rezerva ve výš 100.000,- Kč a doplatek 20.669,- Kč (bez DPH), který je celkovým navýšením ceny proti SOD.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o ukončení akce „Jilemnice – oprava kanalizace Kavánova ulice“.

3.19. Rokytnice nad Jizerou – studie úprav ČOV a vyhlášení VZ na PD 

Předmětem veřejné zakázky bude zpracování projektové dokumentace včetně vydání stavebního povolení.

Město Rokytnice nad Jizerou má vybudovaný systém oddílné kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na centrální čistírnu odpadních vod. ČOV byla zkolaudována v r.1996 a od té doby neprošla žádnou rekonstrukcí. Na ČOV jsou gravitačním sběračem přiváděny splaškové vody z města a odpadní vody z průmyslového objektu pro zpracování papíru (EMBA). Rokytnice nad Jizerou patří mezi střediska zimních sportů s nárazovým zatížením v době sezóny, zejména v zimních měsících. 

Na ČOV natéká neúměrně vysoký podíl balastních vod, který je nezbytné postupně snižovat. Opravy první části vytypovaných úseků kanalizace za účelem snížení nátoku balastů budou realizovány ještě na podzim letošního roku.

Od roku 1996 se v ČR 4x změnila legislativa o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod. Cílem rekonstrukce je zajistit požadovanou kvalitu a rovnoměrnost hodnot odtoku dle stávajících předpisů. Povodí Labe, s.p. bude po rekonstrukci vyžadovat přísnější limit v parametru N-NH4. 
Na rekonstrukci ČOV byla projekcí provozovatele zpracovaná studie, která v současné době předpokládá celkový náklad na rekonstrukci ve výši cca 22 mil. Kč (bez DPH).

Popis stávajícího stavu

ČOV Rokytnice nad Jizerou je mechanicko-biologická ČOV s pneumatickou aerací, ve dvojlinkovém provedení aktivačních nádrží a dosazovacích nádrží, chemickou eliminací fosforu a s kalovým hospodářstvím. ČOV je v současné době provozovaná s přerušovanou aerací, neboť dmychadla jsou dvouotáčková a chybí řízení dle kyslíkové sondy. Na ČOV nejsou v současné době míchané denitrifikační zóny.

Na přítoku do ČOV je vypínací komora, která by měla zajistit max. přítok na ČOV 40 l/s při provozu obou linek biologického stupně. V objektu hrubého předčištění jsou na přítoku strojně stírané jemné česle, vertikální lapák písku s hladinovým odtahem tukových částic do lapáku tuku. Mechanicky předčištěná voda se dopravuje do rozdělovacího žlabu mezi aktivačními nádržemi, kde se míchá s vratným kalem.

Každá aktivační nádrž je rozdělena příčkou na dvě vzájemně průtočné části s nitrifikací a jemnobublinnou aerací. Následuje příčně protékaná dosazovací nádrž pro každou linku se stíráním hladiny. Každá linka má vlastní kalové čerpadlo pro externí recirkulaci umístěné na konci konstrukce pojezdového mostu.

Přebytečný kal se dále mechanicky zahušťuje a následně se odvodňuje na sítopásovém lisu. 

Návrh rekonstrukce technologie

Ve velikostní kategorii ČOV Rokytnice 2 000 – 10 000 EO patří mezi nejlepší dostupnou technologii nízko zatěžovaná aktivace se stabilní nitrifikací a se simultánním srážením fosforu. Stěžejní částí rekonstrukce bude úprava aktivačních nádrží s přechodem na systém s přerušovanou aerací a mícháním (nitrifikace a denitrifikace), tj. osazení míchadel, kyslíkových sond, nových dmychadel a nových rozvodů vzduchu odděleně pro každou linku. Tyto úpravy budou představovat zajištění stabilnější kvality odtoku z ČOV.  Na druhou stranu dojde ke zvýšení spotřeby el. energie oproti současnosti.

Úprava jednotlivých zařízení technologie ČOV, která jsou v provozu od r.1996

PS 01 
Strojní česle, šnekový lis

Opotřebení odpovídá době užívání. Stávající jemné česle s průlinou 10 mm jsou nedostačující a budou instalovány česle s průlinou 6 mm.

PS 02 
Lapák písku - vyhovující.

PS 03  
Nádrž na plovoucí nečistoty a tuky

Opotřebení odpovídá době užívání. Provoz nemá větší problémy. Dožívají aerační elementy. 

PS 04  
Aktivační nádrže

Opotřebení odpovídá době užívání potřebná výměna aeračních elementů. Doplnění míchadel pro udržení aktivovaného kalu ve vznosu a osazení kyslíkových sond. 

PS 05  
Dosazovací nádrže

Shrabovací most postupně dožívá a bude potřebná oprava všech točivých částí. Bude nutná výměna čerpadel vratného kalu a jejich regulace dle průtoku.

PS 06 
Dmychárna

Dmychadla jsou pouze dvouotáčková bez protihlukového krytu, bude nutná jejich výměna.

PS 07 
Strojní zahuštění kalu

Stávající strojní zahuštění kalu je vysoce kvalitní zařízení, které umožnilo prakticky bezporuchový chod zařízení a vyžaduje pouze drobnou údržbu stávajícího zařízení.

PS 08 
Uskladnění zahuštěného kalu - opotřebení odpovídá době užívání, provoz nemá větší 

problémy.

PS 09 
Zařízení pro přípravu vápna - opotřebení odpovídá době užívání, provoz nemá větší problémy.

PS 10 
Strojní odvodnění kalu

Zařízení pro strojní odvodnění kalu bude zachováno stejného typu, tj. sítopásový lis, který je pro tuto velikost ČOV optimální. Nutno dořešit dopravu odvodněného kalu do kontejneru, a v dalším stupni PD posoudit použití většího kontejneru.

PS 11
Chemické hospodářství - zařízení je funkční, provoz nemá větší problémy.

PS 12 
Dezodorizace

Čištění vzduchu přes dezodorizační kůrový filtr zůstane beze změny, postupně dožívají čerpadla skrápění, bude nutná jejich výměna. 

PS 13 
Elektro


Elektroinstalace byla zprovozněna v r.1996, v rámci rekonstrukce budou provedeny 

nové rozvody a výměna všech rozvaděčů.

PS 14 
ASŘTP

V současné době byla vyměněna nefunkční řídící jednotka. V rámci další etapy rekonstrukce bude systém řízení dobudován do konečné podoby tak, aby odpovídal běžnému standardu provozovatele.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí závěry studie a souhlasí s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění PD „Rekonstrukce ČOV Rokytnice nad Jizerou“ a do hodnotící komise jmenuje: Ing. Hejduka, Ing. Uhlířovou, Ing. Matyáše, pana Háka, Ing. Stolínovou.
3.20. Rokytnice nad Jizerou – stavební úpravy ČOV

Na konci května byla vypsaná veřejná zakázka na provedení stavebních úprav v objektu ČOV v Rokytnici nad Jizerou. Jedná se o malou zakázku, předpokládaného objemu cca 450.000,- Kč. Stavební úpravy mají vyřešit nevyhovující přístup do objektu, kde je do provozní části ČOV možný vstup pouze přes kancelář a sociální zařízení obsluhy. Při drobné úpravě dispozic přízemí a zázemí obsluhy v suterénu objektu bude renovováno sociální zařízení.

Do soutěže se nepřihlásil žádný uchazeč. Domníváme se, že hlavní příčinou tohoto stavu je vypsání zakázky v době, kdy stavební firmy mají většinu svých kapacit vytížených, a navíc se jedná o poměrně malý objem při potřebě koordinace několika profesí (stavaři, zdavotechnika, elektro, vzduchotechnika), kterými malé firmy většinou nedisponují.

Ve druhém kole výběru byly tedy po dohodě s městem osloveny 4 konkrétní firmy k předložení nabídek s posunutím realizace do podzimních měsíců. Všichni oslovení uchazeči přislíbili zpracování nabídky, termín předání nabídek je stanoven do 6. 8. 2013.
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí vypsání VZ na stavbní úpravy ČOV Rokytnice nad Jizerou a do hodnotící komise jmenuje: Ing. Hejduka, Ing. Uhlířovou, Ing. Matyáše, pana Háka, Ing. Stolínovou.

3.21. Ktová – havarijní oprava vodovodů – výsledek VZ

V květnu 2013 byla vypsána veřejná zakázka pro stavební práce a pro zajištění technického dozoru investora pro havarijní opravu vodovodu ve Ktové.
Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace stavby „Ktová – havarijní oprava vodovodu“ v obci Ktová v Libereckém kraji, podle projektové dokumentace zpracované firmou VodoPro, s.r.o. Praha, pobočka Turnov, stupeň DVZ z 03/2013. 

Projektová dokumentace řeší havarijní opravu stávajícího vodovodu LT 80 v obci Ktová. Vodovod bude ve stejné trase nahrazen zcela novým vedením včetně přepojení stávajících vodovodních přípojek. Celková délka vodovodu je 1362 m. 

Stavba je rozdělena do dvou etap (I. etapa – 800 m, II. etapa – 562 m). Na nový vodovod budou přepojeny veškeré stávající vodovodní přípojky (I. etapa 18 ks, II. etapa 21 ks).

Rozpočtová cena stavby včetně rezervy byla 5,6 mil. Kč bez DPH, naše předpokládaná cena byla 3,8 mil. Kč bez DPH.    

Termín realizace: 
I.etapa 
5.8.2013 – 24.10.2013

II. etapa 
1.4.2014 – 27.6.2014

Financování akce: Akce bude financována z rozpočtu VHS Turnov, kde je pro tuto akci pro letošní rok 1,9 mil. Kč (částka obsahuje i náklady na doplatek PD). 

Dodavatel stavby:

Termín pro dodání nabídek byl 28.6.2013, téhož dne se sešla komise, na které byly obálky veřejně otevřeny.

Bylo doručeno 15 nabídek, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Ještě před jednáním hodnotící komise odstoupila firma OBIS, s.r.o. Nová Paka (cenově první v pořadí) z účasti ve veřejné zakázce z kapacitních důvodů.

Hodnotící komise se sešla dne 12.7.2013, prostudovala a zhodnotila ostatní jednotlivé nabídky. Nedostatky nebo nejasnosti byly shledány v nabídce firmy MEBIKAN, s.r.o. Ústí nad Labem, kdy cenová nabídka v SOD a titulním listu ve výši 5.799.158,- Kč neodpovídá ceně dle jednotlivých rozpočtů ve výši 4.696.423,- Kč. Pro tento zásadní rozpor byla komisí nabídka vyloučena z dalšího posuzování se shodným návrhem zadavateli. 
Ostatní posuzované nabídky splnily požadavky účasti a byly dále hodnoceny. Jediným kritériem výběru byla výše nabídkové ceny. Komise poté stanovila následující pořadí: 

Výsledek jednání komise:
	Pořadí nabídky
	Název firmy
	Celková cena

	1
	PITTNER Česká Lípa, s.r.o.
	3 357 611,00   

	2
	AZ stavební, Heřmanův Městec
	3 396 956,00   

	3
	KVIS Pardubice, a.s., Pardubice
	3 434 575,00   

	4
	Subterra, a.s. Praha
	3 508 009,00   

	5
	VOKA CL, s.r.o., Zahrádky
	3 582 778,00   

	6
	Eurovia CS, a.s.
	3 752 180,00   

	7
	Jostav, s.r.o., Stráž nad Nisou
	3 761 778,00   

	8
	Vodohospodářské stavby, s.r.o., Teplice
	3 770 862,00   

	9
	MATEX HK, s.r.o., Hradec Králové
	3 827 284,00   

	10
	M-Silnice, a.s. Pardubice
	3 856 596,00   

	11
	Janoušek IS, Liberec
	4 062 489,00   

	12
	Stavokomplet, s.r.o., Brandýs n. L.
	4 091 179,00   

	13
	Ing. Radek Gregor, Žďár n. S.
	4 349 685,00   


	Nehodnocené nabídky:
	
	

	
	OBIS, s.r.o. Nová Paka 
	11 884 564,00   

	
	MEBIKAN, s.r.o. Ústí nad Labem
	


S vítězným uchazečem firmou PITTNER Česká Lípa, s.r.o. bude uzavřena smlouva o dílo.

TDI:

Na konci května 2013 byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele služby (zajištění TDI) pro výše uvedenou akci. Termín pro dodání nabídek byl 26.6.2013, téhož dne se sešla komise, na které byly obálky otevřeny.
Byly doručeny 2 nabídky, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Obě nabídky splnily požadavky k předmětu VZ včetně obsahu zpracované nabídky.  Jediným kritériem výběru byla výše nabídkové ceny. 

Následně se dne 12.7.2013 sešla hodnotící komise, která prostudovala a zhodnotila obě nabídky, poté stanovila následující pořadí:
Výsledek jednání komise:
	Pořadí nabídky
	Název firmy
	Celková cena

	1.
	Ing. Karel Suchý, Rovensko pod Troskami
	93 000,00

	2.
	IBR Consulting, s.r.o., Liberec
	139 200,00


S vítězným uchazečem Ing. Karlem Suchým Rovensko pod Troskami bude uzavřena mandátní smlouva.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí:

· s podpisem smlouvy o dílo na dodavatele stavby veřejné zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro výše uvedenou stavbu ve Ktové s firmou PITTNER Česká Lípa, s.r.o.,

· s podpisem mandátní smlouvy na zajištění TDI pro výše uvedenou stavbu s Ing. Karlem Suchým Rovensko pod Troskami.

3.22. Semily – kanalizace ACRA Semily – převod darovací smlouvou 
V roce 1997 nechala firma ACRA, s.r.o. Semily vybudovat vodovod a kanalizaci, pro v té době realizovanou provozní halu. Následně se v této lokalitě vybudovalo pár rodinných domů. Pro možnost napojení na vodovodní řad jsme od firmy ACRA v roce 2009 vodovod v ceně v ceně 80.000,-Kč odkoupili (jednalo se o 20% pořizovacích nákladů). 

Nyní nás zástupci firmy ACRA znovu oslovili s požadavkem na převod kanalizace. Jedná se o kanalizaci PVC DN 250 v délce 131 m. Kanalizace bude převedena na VHS Turnov darovací smlouvou. 

Dosud je na kanalizaci napojen pouze provozní objekt firmy, vlastníci firmy připravují stavbu RD. Jelikož se z RD plánují napojit odpadní vody do kanalizace ACRA, požadovali zástupci SčVK majetkové vypořádání. Za přítomnosti SčVK byla provedena prohlídka kanalizace, na základě které je nutné provést výměnu 2 ks kanalizačních poklopů a u jedné šachty upravit prstýnky. Tyto drobné práce zajistí již VHS Turnov a to buď ještě v letošním roce, nebo z plánu oprav 2014. 

Kanalizace byla zkolaudovaná v roce 1998 Okresním úřadem Semily, referátem životního prostředí.
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s podpisem darovací smlouvy s firmou ACRA, s.r.o. na kanalizaci v Semilech dle podkladu a s provedením drobné opravy šachet.









Marcela Červová
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