
Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov
konané ve středu 15. 10. 2014 od 10:00 hodin 
v Jilemnici – restaurace U horkých kamenů (areál zámku) 




Program jednání RS:



1. Provozní otázky 
0. Aktualizace Technických standardů VHS Turnov



1. Investice a obnova 
1. Turnov, Vesecko – odlehčovací obtok kanalizace z areálu SFS – informace o ukončení a předání dešťové kanalizace
2.2. Turnov – odkupy nově investovaných vodovodů od cizích subjektů
2.3. Turnov – PD na potřebné akce - vodovod Vazovec, Maškovka
2.4. Turnov – oprava vodovodu na Károvsku – vyhlášení VZ na PD
2.5. Rokytnice nad Jizerou – oprava vodojemů Horní Rokytnice - informace o ukončení 
2.6. Lomnice nad Popelkou – vodovod Košov – informace o ukončení 
2.7. Rovensko pod Troskami – úpravna Hrudka – informace o ukončení  
2.8. Rovensko pod Troskami – Odkanalizování Rovenska pod Troskami -  informace o postupu prací
2.9. Semily – Intenzifikace úpravny vody Příkrý – informace o postupu prací 
2.10. Jilemnice – havarijní oprava vodovodu  “pod hasičárnou“ 



        3. Cena vodného a stočného 2015 – finální návrh  


        4. Vnitřní otázky chodu VHS  
 4.1. Vzdělávací a mediální aktivity VHS  
 4.2. Řízení VHS v dalším čtyřletém období 
 4.3. Činnost VHS  po komunálních volbách  







1. Provozní otázky


1.1. Aktualizace Technických standardů VHS Turnov
Technické standardy VHS Turnov je základní dokument, který upravuje technické provedení výstavby a rekonstrukcí na vodohospodářských sítích, stanovuje např. možné trubní materiály a oblasti jejich použití, technologie pokládky apod.

Tímto předpisem se řídí VHS Turnov, provozovatel, námi najatí projektanti a také soukromý investoři, jejichž stavby budou přecházet do majetku VHS.
Na počátku tohoto roku jsme se rozhodli k aktualizaci. Motivací byly zejména:
· pokrok v oblasti stavebních materiálů
· vyhodnocení zkušeností z našich investičních staveb
· obdobný postup, zkušenosti a náměty od jiných vlastníků

Ve stejném období vydávala obnovené technické standardy také Severočeská vodárenská společnost a.s., jejíž přípraváři ve spojení se SčVK mají vysoce kvalitní a dostatečné standardy. S provozovatelem tedy bylo dohodnuto, že bude použit jako základní jejich dokument a bude upraven na naše podmínky. Dojde tedy k vydání nové verze, nikoli jen k aktualizaci naší původní.

U materiálů byla přijata filozofie zajistit si kvalitu, naopak ale neomezit konkurenční boj renomovaných výrobců.

Hlavní změny oproti předchozí verzi jsou:
· doplnění pojmů a zkratek
· aktualizace souvisejících předpisů a dokumentací
· upřesnění obecných podmínek výstavby vodovodů
· aktualizace materiálů vodovodů – specifikace a způsob použití
· na vodovodech umožněno použít jako materiál slabostěnnou litinu (již se pokládá k Rovensku, alternativa k PE)
· aktualizace popisů armatur a tvarovek
· aktualizace materiálů kanalizačních potrubí
· k plastovému kanalizačnímu žebrovanému potrubí Ultra-Rib2 byla umožněna alternativa v hladkém PVC s únosností SN12 (tento materiál byl např. použit v části ul. 28. října v Turnově)
· lepší specifikace revizních šachet a kanalizačních poklopů
· bezvýkopová pokládka bude povolována pouze v nejnutnějších případech, nikoli však např. kvůli požadavku neporušit stávající asfalt (ale např. jako podchod dráhy, vodoteče nebo hlavní silnice)
· doplnění výkresové části o osazení nových a opravy kanalizačních poklopů v komunikacích
· podmínky pro zpracování a předání geodetického zaměření dle směrnice SčVK
· další úpravy již řeší konkrétní technická provedení.

Další změnou je vyčlenění problematiky vodovodních a kanalizačních přípojek do samostatné části – tu tvoří směrnice provozovatele SčVK.

Technické standardy neřešily původně, ani v novém vydání, realizaci objektů – tedy čerpacích stanic, vodojemů, ČOV apod. Jedná se o natolik specifické záležitosti, které nelze obecně takto postihnout.

Zásadní výjimky při projekčních návrzích budou umožněny pouze na základě schválení Radou sdružení.

Po schválení Radou sdružení bude nová verze standardů rozšířena mezi projektanty a další odbornou veřejnost. Dále také bude zveřejněno na webových stránkách.

Navrhujeme účinnost obou dokumentů nastavit od listopadu 2015.


Návrh na usnesení:
RS schvaluje „Technický standard vodohospodářských staveb na území VHS Turnov“ a „Technický standard vodovodních a kanalizačních přípojek na území VHS Turnov “ dle předloženého návrhu. 



2. Investice a obnova 


2.1. Turnov, Vesecko – odlehčovací obtok kanalizace z areálu SFS – informace o ukončení  a předání dešťové kanalizace

Tato stavba řešila kapacitní problémy na dešťové kanalizaci v průmyslové zóně Vesecko (která zůstala po převodu od firmy SFS Intec s.r.o. v majetku VHS Turnov) a tím způsobené zaplavování vnějších i vnitřních prostor firmy SFS.
Vybudován byl obtok z potrubí Ultra-Rib2 DN400 o délce 86m, který dešťové vody z areálu SFS převedl cca o 60m dále po proudu stoky, kde je větší spád a tím i kapacita.

Na základě veřejné zakázky byla dodavatelem firma ŠEBESTA VHS s.r.o. Jablonec n. N. Stavba samotná probíhala bez komplikací, došlo k několika méně pracím (jedna revizní šachta a část potrubí na napojovací stoce).
K zásadní úspoře došlo vypuštěním obnovy asfaltového povrchu komunikací z rozsahu díla. Tyto práce provedly Technické služby na základě objednávky od Města Turnov. Město přispělo na akci z důvodu vysoké finanční náročnosti – celkové ceny.

Základní cena díla			 806.462,-Kč  - z toho rezerva díla	50.000,-Kč
Méněpráce				-125.186,-Kč
Rezerva				  -50.000,-Kč   (rezerva díla nebyla čerpána)
Výsledná cena			 631.277,-Kč

Stavba byla zkolaudována a zařazena do majetku.

Dalším krokem by mělo být předání celé dešťové kanalizace v průmyslové zóně, včetně výše uvedeného obtoku, do majetku a správy Města Turnov. Mělo k němu dojít již po převzetí sítí od SFS. Fakticky se jedná o betonovou stoku DN500 o délce 528m a DN400 z potrubí Ultra-Rib2 o délce 86m (vybudovaný obtok SFS) zaústěné do Odolenovického potoka. Převod se uskuteční dle zvyklostí ve VHS formou daru při zabezpečení všech legislativních podmínek (zveřejnění apod.). 


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o ukončení akce „Turnov, Vesecko – odlehčovací obtok kanalizace z areálu SFS“. Současně schvaluje převedení dešťové kanalizace v průmyslové zóně Vesecko z betonového potrubí DN500 o délce 528m a z potrubí Ultra-Rib2 DN400 o délce 86m formou darování majetku Městu Turnov. 



2.2. Turnov – odkupy nově investovaných vodovodů od cizích subjektů

V Turnově je aktuálně možné dokončit spolupráci se soukromými investory vodohospodářských sítí při dvou akcích. 

Cena pořízení investice je dána našimi vnitřními pravidly VHS - kupní cena je 20% nákladů na vlastní zajištění stavebních prací při realizaci stavby bez DPH.

1) Prodloužení vodovodu v průmyslové zóně Vesecko, PE d110 v délce 174,9m (realizováno bezvýkopově)
privátní investor Amix Production s.r.o. Ohrazenice
Kupní cena 75.000,-Kč, byla stanovena dle skutečně doložených nákladů, porovnáno s aktuální realizací bezvýkopové pokládky v Lomnici n. Pop. Košově.

2) Bytové domy A, B, C – prodloužení vodovodu (lokalita za Domem seniorů, ul. Žižkova), PE d90 v délce 90m
privátní investor Ing. Jan Kreysa
Kupní cena 45.000,-Kč, byla stanovena dle obdobných realizací soutěžených VHS Turnov.


Oba investoři akceptovali nabízenou cenu.  K odkupu také doložení veškeré doklady stavby, které použijeme pro zajištění kolaudace, tak, jak bylo ujednáno ve smlouvách o smlouvách budoucích. 

V rozpočtu VHS Turnov je na tyto privátní investice v této chvíli již jen 50tis. Kč. Tato položka bude muset být dle aktuálního plnění navýšena v prosincové rozpočtové změně.


Návrh na usnesení:
RS souhlasí s navrženým odkupem privátních investic do majetku VHS Turnov dle návrhu.



2.3. Turnov – PD na potřebné akce - vodovod Vazovec, Maškovka

Jako v každém městě probíhá i v Turnově diskuse nad budoucími investicemi. Dle dohody s panem starostou a OSM MÚ Vám předkládáme první výsledky projednání řešení potřebných projektových dokumentací.
V souvislosti se dvěma akcemi Města Turnov je třeba řešit opravy na vodovodní síti:

Vodovod Vazovec
Již delší dobu máme vyprojektovanou výměnu vodovodu ve Vazovci (pěšina mezi Vazovcem a silnicí I/10), fyzicky se jedná o výměnu dožilého a poruchového řadu a jeho přemístění do veřejného pozemku – PE d90 o délce 437,6m.
Akutnost tohoto požadavku se potvrdila při nedávné rozsáhlé poruše, která bránila zásobovat celou lokalitu Dolánek. 

V souvislosti s projektem Města na opravu mostku přes Vazovecký potok bylo zjištěno, že výše uvedená dokumentace nezahrnuje celý řad, který je třeba vyměnit, ale že chybí zbývajících cca 100m do propoje v Dolánkách.

Navrhujeme chybějící část doprojektovat, povolit a zrealizovat jako jednu akci.
Na doprojektování byl poptán původní projektant PVK projekt (ing. Koldovský), který předložil nabídku ve výši 19.000,-Kč. Jedná se o cenu odpovídající a doporučujeme ji přijmout.


Vodovod Sobotecká
Pro plánovanou výstavbu areálu Maškovy zahrady (koupaliště, zimní stadion) je třeba posílit část vodovodu v Sobotecké ulici, která je v dimenzi Lt 125 – tj. mezi železničním přejezdem a supermarketem Penny, délka cca 200m. tento vodovod je navíc cca 100 let starý a vykazující pravděpodobně ztráty a poruchy. 
Dlouhodobě jsme byli dohodnuti, že nejméně projekční přípravu provede Město Turnov. Město se ve finále opakovaně omlouvalo, že s ohledem na komplikovanost příprav Maškovy zahrady tuto dohodu nebylo schopno naplnit.  
Proto jsme poptali na zjednodušenou PD na provedení opravy firmu V&K Engineering s.r.o. (ing. Čepický) poptáno zpracování jednostupňové dokumentace bez projednání.

Předložená nabídka činí 35.800,-Kč. Jedná se o cenu odpovídající a doporučujeme ji přijmout.


Návrh na usnesení:
RS souhlasí se zadáním projekčních prací na druhé části vodovodu Vazovec firmě PVK – Projekt a opravy vodovodu k Sobotecké ul. firmě V&K Engineering s.r.o., dle předložených návrhů.


2.4. Turnov – oprava vodovodu na Károvsku – vyhlášení VZ na PD

Část města Károvsko je zásobována z věžového vodojemu, který je součástí areálu vodojemů na Hruštici – Károvsku. Obyvatelé napojení na toto tlakové pásmo si stěžují na nízký tlak vody, a to formou petice směřované městu.  Na tuto skutečnost však prý byli provozovatelem v době napojování upozorňováni.  Většina z nich jsou však již napojeni velmi dlouho a o upozornění není žádný písemný doklad.

Tlakové poměry v síti jsou dány technickým řešením věžového vodojemu, zejména tedy jeho výškou. Je však určitě také způsoben stavem vodovodního řadu a domovních přípojek – stáří, inkrusty. 

Optimálním řešení problému je přepojit část tohoto tlakového pásma na ATS umístěnou ve vedlejším vodojemu. Z této ATS jsou již napojeny nemovitosti na druhé straně svahu – bytová zástavbě směrem k Turnovu. Podmínkou však je výměna zásobního vodovodu předmětného tlakového pásma. Vodovod je z 30. let minulého století, o jeho výměně se z důvodu většího množství poruch uvažovalo již dříve.  Zvýšení provozního tlaku z ATS by totiž tento vodovod nevydržel.

Proto je nutné opravit cca 800m potrubí z Lt80 v krajské komunikaci. Předpokládané náklady (včetně opravy komunikace) činí zhruba 4mil. Kč. Po dohodě s panem starostou navrhujeme výměnu vodovodu naprojektovat s tím, že jeho realizace by byla v budoucnosti schválena jedině tehdy, pokud by byla opravdovou prioritou provozovatele, či města. 

 Z důvodu většího rozsahu díla je vhodné projekční a inženýrské práce odsoutěžit.


Návrh na usnesení:
RS souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na řešení opravy zásobního vodovodu v Turnově na Károvsku a jmenuje hodnotící komisi ve složení: ing. Hejduk, František Šimek, p. Červová, ing. Hocke, p. Vojtíšek.



2.5. Rokytnice nad Jizerou – „Oprava vodojemů Horní Rokytnice“ – informace o ukončení     

K datu 6. 10. 2014 byla zahájena přejímka stavby „Oprava vodojemů  Horní Rokytnice“. Jednalo se o opravy havarijních stavů vodojemu v Horním Koutě, v lokalitě Horní Ves potom objektů vodojemu, čerpací stanice a vodních zdrojů J1 a J2. Oba objekty a vodní zdroje jsou klíčové pro zásobování Rokytnice nad Jizerou. 

Stavbu prováděla spol. Stavební firma Janda s.r.o., Jablonec nad Jizerou. Stavební dozor investora vykonával Ing. Jaromír Beran z Rokytnice nad Jizerou.Stavba byla realizována podle projektové dokumentace Ing. Petra Koldovského, PVK Turnov.

Stavba je předaná ve smluvním termínu do 15. října. Termín pro odstranění drobných vad a nedodělků byl stanoven do konce měsíce října.

Byly provedeny nové stavby nadzemních částí objektů obou vodojemů včetně nového vystrojení armaturních komor a nové vstupy do akumulací stávajících vodních zdrojů v Horní Vsi. Technologické části všech rekonstruovaných objektů jsou nově připojeny dálkovým přenosem na dispečink provozovatele.

Vysoutěžená cena cca 7.400 tis. Kč (včetně rezervy 400 tis. Kč) zásadně přesáhla předpokládaný náklad, nastavený před uzavřením soutěže na dodavatele stavby v rozpočtu VHS. Na základě projednání v RS VHS jsme přistoupili k navrhovaným krokům:
· spolufinancování ze strany provozovatele 
· omezení rozsahu díla 
· projednání příspěvku města.

Situaci jsme řešili snížením původního rozsahu díla o část oprav stávajících nádrží, které byly přeřazeny do oprav z rozpočtu provozovatele. Dále jsme ze zakázky vyčlenili provedení nové příjezdové komunikace včetně uložení části nového vodovodu k objektu v Horním Koutě, nové řešení opravy vstupů k vodním zdrojům v Horní Vsi a původně nastavené provedení nového oplocení obou lokalit bylo nahrazeno opravou stávajících plotů.   

Vícepráce, které se objevily v průběhu prací především na propojení objektů a doplnění technologie armaturní komory čerpací stanice v Horní Vsi, byly postaveny proti méně pracem na celkovém rozsahu díla. 


Financování akce: 

Cena díla dle SOD včetně rezervy     …………………	7.407.199,00 Kč (bez DPH)
Nečerpaná rezerva   ……………………………………..  -   400.000,00
Odečet opravy stávajících nádrží  ……………………      -   986.345,00
Ostatní méně a více práce   …….....……………………   -    608.890,00
Konečná cena díla     ……………………………….….	5.411.964,00 Kč (bez DPH)

Město Rokytnice navíc poskytlo na tuto akci příspěvek ve výši 200 tis.Kč. Celkový náklad z rozpočtu VHS tedy činí za stavební práce cca 5.212 tis.Kč .  


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o dokončení stavby „Oprava objektů vodárenské soustavy v Horní Rokytnici“.



2.6. Lomnice nad Popelkou – prodloužení vodovodu Košov - informace o ukončení

Předmětem této akce byla výstavba prodloužení vodovodu v horní části osady Košov, Lomnice n. Pop. (u křižovatky na Morcinov) z potrubí PE d110 v délce 158m pro dvě parcely (z toho jeden již stojící rodinný dům). Realizace proběhla bezvýkopově, řízeným protlakem.

Tato akce byla vyvolána soukromým investorem (firma RODOK s.r.o.), který se na ní dle pravidel financování VHS Turnov podílel 80% nákladů.
Při realizaci si tento investor projednal rozdělení dalších pozemků po trase na stavební parcely a rozsah díla byl rozšířen o 4 vodovodní přípojky.

Dodavatelem stavby byla firma PITTNER Česká Lípa s.r.o. Dílo bylo dokončeno ve smluvním termínu, nedodělkem byla obnova povrchu komunikace v místě napojení přípojek.
Tento nedodělek byl odstraněn až 12 dní po dohodnutém termínu a při pokládce asfaltu nebyl podklad ošetřen spojovacím postřikem.
Z těchto důvodů byla dodavateli udělena smluvní pokuta. Za absenci spojovacího postřiku byla dohodnuta sleva na obnovu asfaltů ve výši 50% její ceny a prodloužení záruky na dvojnásobek – tedy na 60 měsíců.
Neprovedené práce nebyly fakturovány (pažení, betonové bloky, orientační tabulky)

Základní cena stavby					372.097,10Kč
Vícepráce (4 vodovodní přípojky)			  95.970,-   Kč
Méněpráce (neprovedené práce)		 	- 23.910,30Kč
Rezerva						- 50.000,-   Kč
Smluvní pokuta (termín odstranění nedodělku)	  - 6.000,-   Kč
Sleva za obnovu povrchu komunikace		  -12.954,50Kč
Výsledná cena stavby				 375.022,30Kč

Kvůli navýšení ceny díla o 2.925,20Kč byl s dodavatelem stavby sepsán dodatek smlouvy o dílo.

Soukromému investorovi se dle skutečnosti doúčtuje příspěvek:
· plánovaná výše příspěvku dle podepsané smlouvy		257.678,-Kč
· podíl 80% dle výsledné ceny díla				300.018,-Kč
· doplatek příspěvku						  42.340,-Kč
Na tento doplatek příspěvku bude uzavřen dodatek smlouvy o poskytnutí příspěvku.


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o ukončení akce „Lomnice n. Pop. – prodloužení vodovodu Košov a uzavření dodatků smlouvy o dílo s dodavatelem stavby a smlouvy o příspěvku se soukromým přispěvatelem.



2.7. Borek, Hrudka – rekonstrukce ÚV – informace o ukončení akce

V letošním roce byla zrealizována provozovatelem opakovaně žádaná rekonstrukce úpravny vody Hrudka v Borku p. Troskami. Úpravna zásobuje vodovodní systém Rovensko pod Troskami – Tatobity, jako jeho druhý zdroj (první je Václaví).
 Objekt byl stavebně přestavěn v roce 1998, při přestavbě ale nebyla řešena technologie. Z důvodu nadlimitního obsahu pesticidních látek (simazin) v surové vodě, které nebyly původní technologií odstraňovány, měla úpravna několik let od KHS výjimku. Navíc byla již po 2 roky zcela mimo provoz, protože ze sousední demoliční části stavby (majetek MOČR Turnov převedený na neznámého kupce) docházelo ke kontaminaci pitné vody průsaky.  
V suchých měsících nebo při haváriích na vodovodech (aktuálně při stavbě v Rovensku pod Troskami) byla kapacita hlavního zdroje (ÚV Václaví) pro vodovodní systém zcela nedostatečná. Zavážely se vodojemy cisternami, hrozilo reálné nezásobení vodou stovek domů….
ÚV je gravitačně zásobena ze zdroje Hrudka (puklinový vývěr), vydatnost zdroje je 5,5 – 6,0 l/s. Voda byla pouze provzdušňována pomocí aerátoru BUBLA 5 l/s a hygienicky zabezpečována roztokem chlornanu sodného, dávkovaným do nádrže upravené vody.  
V letošním roce byla provedena kompletní výměna technologie a s tím související stavební úpravy objektu. ÚV je nyní nově dimenzována na průtok 14,4 mᶾ/hod. Voda je hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného. Do objektu byly dále instalovány 2 nerezové tlakové filtry, plněné granulovaným aktivním uhlím s vysokou sorpční schopností. Množství náplně v obou filtrech je 1400 l. Voda je dále provzdušňována přes novou nerezovou provzdušňovací věž, kdy se voda v horní části rozstříkne a volně padá přes výplň do odvodného potrubí a nově vybudované akumulace ve stávající podzemní nádrži. Protiproudně se z věže odsávají mimo objekt (na střechu) uvolněné plyny.
Provoz úpravny je plně automatizován novým systémem řízení. Při stavbě došlo i k výměně střešní krytiny, k realizaci nové fasády, byly provedeny vnitřní dispoziční změny včetně stavební elektroinstalace, kompletní sanace akumulační nádrže, zřízení nových vstupů do akumulační nádrže, zřízení ocelového roštu pro nesení nové technologie, řešení odvětrání, obklady a dlažby. Součástí projektu bylo i vybudování odpadního potrubí z ÚV do místní vodoteče a nové oplocení objektu. 
Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Petr Koldovský, Turnov, dle zpracované studie projekce SčVK, a.s. TDI zajišťoval Ing. Karel Suchý, Rovensko p. Tr., dodavatelem stavby byla firma VODASERVIS, s.r.o. Žďár nad Sázavou (dodávala kompletně technologii, stavební část prováděla subdodávkou firma OBIS, s.r.o. Nová Paka).

Stavba byla zahájena v 04/2014 a ukončena v 10/2014 (smluvní termín 15.4. – 15.10.2014). 

Jediným zásadním problémem provádění díla byly trhliny v akumulační nádrži. Předběžný průzkum zjistil jen drobné trhliny, které měly být řešeny celkovou vnitřní sanací nádrže. Během realizace stavby však bylo zjištěno, že na nosné konstrukci stěny akumulační nádrže jsou nové významných trhlin. Díky rychlé pomoci statika ing. Chvala ( Profes Projekt Turnov) bylo nalezeno řešení – zpevnění formou přibetonávky  na stávající betonové stěně. 

Během stavby byly proto uzavřeny 2 dodatky ke smlouvě o dílo. Dodatek č.1 řešil doplnění údajů do smlouvy o požadavky Libereckého kraje, jako poskytovatele dotace. Dodatek č. 2 řešil navýšení rozsahu prací o přibetonávku stěny akumulační nádrže a změnu materiálu provzdušňovací věže (původně v PD plast, nově nerez z důvodu sjednocení technologie). Další drobné vícepráce byly řešeny slevou zhotovitele díky komplikacím, které provázely sanaci vnitřních nádrží. 


 Cena díla: 

SoD	 			        4.293 tis. Kč (z toho rezerva 200 tis. Kč)
Dodatek č. 1				bez navýšení
Dodatek č. 2				269 tis., z toho 200 tis. řešeno rezervou
Navýšení díla SoD nad rezervu		  69 tis. Kč
ostatní náklady (PD, TDI, archeolog)	180 tis. Kč
Celkem 				         4.542 tis. Kč

Financování stavby:
- VHS Turnov						2,542 mil. Kč
- Krajský úřad LK (dotace z Fondu ochrany vod)	2,0 mil. Kč 

Stavba byla převzata v termínu a bude uvedena do zkušebního provozu. Provozovatel předpokládá plné využití úpravny během celého roku. 

Pozn: Při zadávání projektu jsme vstoupili do jednání s tehdejším vlastníkem sousedního objektu bývalé úpravny vody (Český rybářský svaz Turnov). Vznikaly dohody o společné investici, kdy bylo naší snahou zdemolovat sousední nepoužívaný objekt, který je v havarijní stavu a působí nevhodně v turisticky navštěvované oblasti Českého ráje a zejména pro jeho negativní dopad na naši úpravnu vody. Bohužel toto se nepodařilo, během dohod přeprodal svaz za 1,- Kč objekt cizí osobě bez trvalého bydliště. V rámci projektu a realizace bylo tedy alespoň dořešeno v rámci pozemku VHS Turnov a Města Rovensko p. Tr. k oddělení oplocením a úpravě terénu od nevyužívaného objektu. 


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí ukončení realizace akce rekonstrukce úpravny vody Borek, Hrudka. 



2.8. Rovensko pod Troskami – odkanalizování – informace o postupu prací

Aktuálně největší investiční akce VHS Turnov je realizovaná v plném tempu.   Při obecnějším pohledu se zdá, že je stavbou zasažena mnoho lokalit města.
Problémem této akce však je, že firma i přes množství slibů začala vlastní stavební práce prakticky až v červnu tohoto roku a ztratila více skoro dva měsíce pro potřebné práce. 
Zpočátku vždy časově negativně zapůsobil faktor hledání cenově přijatelného dodavatele jednotlivých částí díla s ohledem na nízkou nabídku hlavního zhotovitele.  
V průběhu díla pak mohou být ještě daleko lépe nastaveny kapacity stavebních čet, jejich  produktivita práce, návaznost vazeb hlavního dodavatele a subdodavatelů, víkendové činnosti apod. 
A protože byl na objem díla na vymezený časový prostor hraniční, tak všechny popsané vlivy způsobují zpoždění v plánovaném postupu prací, který zatím nebyl dohnán.  V roce 2015 čeká dodavatele i město velmi obtížné období. 
 
Základní údaje stavby: 
Jedná se o výstavbu centrální ČOV pro 1150 EO, 2 ks čerpacích stanic odpadních vod, o výstavbu 7,4 km gravitační kanalizace, výstavbu 0,25 km výtlačné kanalizace, 420 ks domovních kanalizačních přípojek, 6,8 km rekonstrukce nebo přeložek vodovodních řadů včetně přepojení vodovodních přípojek.  
Projektant a autorský dozor: 		VALBEK, s.r.o. Liberec
Generální dodavatel: 			EUROVIA CS, a.s., závod Ústí n. L.
TDI:					Jiří Vocásek, Ing. Karel Suchý 
Cena díla: 				136 mil. Kč
Termín dokončení: 			31.8.2015

Postup prací:
ČOV – provedeny betonové nádrže, probíhá obsyp okolo nádrží, položeno odpadní potrubí
ČS odpadních vod  - provedeny obě čerpačky, zatím bez vystrojení
Sokolovo - ukončeny práce na kanalizaci a vodovodu, položena první vrstva asfaltu
Čechova ul. - ukončeny práce na kanalizaci, vodovodu a odvodnění, probíhá pokládka spodních vrstev vozovky
Husova ul. - práce na kanalizaci a vodovodu pozastaveny z důvodu nutnosti průjezdnosti  
Nábřežní, Riegrova,Spálená ul. -  probíhají práce na kanalizaci a vodovodu
Jiráskova, Matouškova ul. -  probíhají práce na kanalizaci, vodovodu a odvodnění
Vratislava Šantrocha - ukončeny práce na kanalizaci a vodovodu, budou zahájeny práce na obnově komunikace 
Na  Louce,U Mlýna ul. - ukončeny práce na kanalizaci a vodovodu

 Na konci října je plánováno v první vrstvě asfaltovat ul. Čechovu, jako hlavní příjezd do města od Ktové ( silnice I/35). Následně dojde k zprovoznění tohoto hlavního směru. 

Podle harmonogramu bychom měli stihnout na přelomu října a listopadu i první vrstvu asfaltu v části ulic Riegrova, Vr. Šantrocha, Nábřežní, Na Louce, U Mlýna a části Jiráskova. Zde očekáváme skluz do konce listopadu. 

Dále pak bude v  rozestavěných ulicích e položen zimní asfalt do rýhy (cca do pol. 12/2014), pokud to bude vyžadovat zimní údržba. 


Práce budou pokračovat i v zimním období, co dovolí počasí. Očekávaná výluka prací je vždy od poloviny prosince do poloviny ledna. 

Standardní problémy takto rozsáhlého díla: 
Před vlastní pokládkou plánovaných sítí je v mnoho ulicích z prostorových důvodů provést nejprve přeložky inženýrských sítí (plyn, dešťová kanalizace, vodovody (přeložky + provizorní vodovody v trase včetně propojení jednotlivých přípojek), kabely O2, ČEZ, NEJ TV), což značně časově celou stavbu komplikuje. V některých ulicích se nachází rovněž další kanalizace, o které nebyly záznamy a která koliduje s trasou nových sítí. 

Dalším důležitým faktorem jsou investice jiných síťařů v lokalitách, kde je nutné časově a dopravně vše zohlednit

Aktuální problémy díla: 
Pomalý postup u ČOV – pozdní začátek, nekvalitní betony. Pomalý postup jednoho ze subdodavatelů – firmy Mach - v klíčové objízdné ulici pro příští rok. Stavební komplikace – více sítí pod zemí a v jiných prostorech na staveništích firmy Integra. Neplnění harmonogramů na obnově komunikací v místních ulicích kvůli pomalému postupu dokončování vodohospodářské části díla.

Hodnocení postupu prací: 
Prakticky byly nyní ukončeny 4 plné stavební měsíce, do konce stavby zbývá pro sítě 8 měsíců (odpočítána část zimního období a nutný konec stavby pro komunikace). Z přiložených tabulek vidět, že v tomto tempu by nebylo možno stavbu dokončit v termínu.
Klíčové je, že v listopadu příštího roku dojde k ukončení financování od SFŽP, a proto máme maximálně jeden měsíc časovou rezervu.


Prostavěnost k 30.9.2014:
	
	Celkem 
	k 30.9.2014
	zbývá
	hotovo %
	měsíční průměr %

	Splaš. kanalizac
	7,7 km
	2,1 km
	5,6 km
	
24 %
	
6 %

	Splaš. přípojky
	4,6 km
	0,8 km
	3,8 km
	
	

	Vodovody
	6,8 km
	1,9 km
	4,9 km
	
20 %
	
5 %

	Vodov. přípojky
	3,0 km
	0,1 km
	2,9 km 
	
	

	Odvodnění
	3,5 km
	0,5 km
	3,0 km
	15 %
	3,7 %


 

Financování akce:
Probíhá zatím nadstandardně. Město již uvolnilo pro VHS první část z příspěvku, kerý je naplněn jejich přijatým úvěrem. S poskytovatelem dotace - SFŽP – již je podepsaná smlouva o dotaci a probíhá první čerpání. S Libereckým krajem byla smlouva schválena všemi institucemi a nejdéle v listopadu proběhne čerpání letošní částky.

Pokud se nám podaří čerpat jen v omezeném množství prostředky na potřebné zimní asfalty, tak bychom měli dodržet financování díla ve smluvním rámci.

Fakturace:
	Cena díla
	136,2 mil. Kč
	100,0 %

	Fakturováno do konce září 2014
	  19,5 mil. Kč
	  14,3 %

	Zbývá fakturovat
	116,7 mil. Kč
	  85,7 %




Vztah s partnery: 
Spolupráce s městem Rovensko pod Troskami probíhá díky paní starostce a panu místostarostovi dostatečně. Podle znalosti volebních programů by ani v 2015 neměl být problém zas jakéhokoliv výsledku voleb. 

Spolupráce s různými zástupci Libereckého kraje – od přípravy smluv až po zástupce na stavbě - je opět nadstandardní. 

Obyvatelé jsou zatím překvapivě trpěliví. To se ale pravděpodobně změní s přibývajícím časem, horším počasím a ještě větší rozestavěností. Paní Bímová drží každé pondělí úřední hodiny, které obyvatelé hojně využívají. 

Spolupráce s TDI (p. Vocásek a pan ing. Suchý) probíhá očekávaně, řešili jsme zejména rozsah nasazení obou pánů a nastavení procesů vzájemné komunikace.

Spolupráce s projektantem stavby (Valbek Liberec) je podobně kvalitní, jako při akci na Malé Skále.

Spolupráce s hlavním dodavatelem je komplikovaná. Dochází k časté komunikaci až po úroveň obou ředitelů. Důvody jsou zřejmé – nedostatečný postup prací, organizační nedostatky při zahájení díla, apod. navíc se začínají projednávat změnové listy a vícepráce i méněpráce, což přinese další komplikaci a složitost do vzájemných vztahů.

Závěrečné shrnutí:
Stavba běží naplno, ale zejména postup prací a organizace řízení ze strany hlavního dodavatele jsou ve velkých problémech. Firma Eurovia CS, závod Ústí nad Labem má zatím horší kvalitu než při akci Čistá Jizera, Turnov. Zpoždění v postupu prací z prvních měsíců se nedaří dohnat a příští rok bude proto ještě náročnější. Jako vždy můžeme spoléhat jen na co nejlepší počasí v příštích měsících. Je však otázkou, zda mohou být dvě zimy po sobě stejně příhodné. Spolupráce VHS se všemi partnery je zatím naopak překvapivě bez větších problémů. 


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informace o postupu prací na akci „Odkanalizování Rovenska pod Troskami“. 



2.9. Semily – Intenzifikace úpravny vody Příkrý – informace o postupu prací 

Jedná se o akci podpořenou z dotace OPŽP.

Řeší kompletní výměnu technologie a rekonstrukce stavebních částí všech stávajících objektů (včetně kalových polí), vybudování nového objektu hrubého předčištění nové akumulace, výměnu všech podzemních sítí v areálu apod.

Termín zahájení	říjen 2014
Termín dokončení	15.12.2014
Cena díla		69,92mil. Kč

Postup prací, dodržování harmonogramu:
Do konce stavby zbývají dva a půl měsíce. Velmi rozsáhlé dílo již nemá žádné časové rezervy.  Možná až nyní začala být zřetelná nervozita zástupců dodavatelského sdružení. Do této doby jsme byli stále ubezpečováni, že se jim stavbu podaří zvládnout. 

Na první pohled stavba vykazuje výrazné posuny – v optimálním klimatickém termínu byly dokončeny fasády a v době konání RS VHS budou dokončeny komplikované realizace komunikací. I dokončení velkého množství interiérových činností je v říjnu a listopadu možné zvládnout. 

Klíčový problém však nastává v technologické části – finální činností bude odstavení hlavní ohromné akumulace pitné vody a její kompletní sanace. Tato činnost trvá nejméně měsíc a může být zahájena teprve poté, co bude provozovatelem na nové technologii dostatečně odzkoušeno, že nová menší akumulace stačí vyrobit s novou technologiií dostatek vody pro každodenní dodávku do semilské sítě.  A právě říjnové přepojení úpravny na novou technologii a její odzkoušení se aktuálně jeví jako velmi složitý a časově náročný krok.  

Jinak je průběh stavby charakterizován stálým zpožděním oproti harmonogramům, kdy se ani přes naše neustálé tlaky nepodařilo dodavatele přimět k zásadnímu zvýšení realizačního tempa.  Proto se zpoždění, ke kterému došlo v první polovině stavby, se dohnat nepodařilo. I krizové harmonogramy, které byly pro klíčové činnosti zpracovány, opět nabírají mírné zpoždění. Aktuální více jak týdenní zpoždění na komunikacích není problémem, horší je situace u technologie. Úprava vody totiž stále probíhá jako provizorium. Je třeba nejprve zprovoznit celou linku, vše nastavit a vyzkoušet. Následně by se velká (původní) akumulace odstavila a bylo by otestováno, zda je úpravna schopná fungovat i s malou (novou) akumulací. Teprve potom je možno původní nádrž odstavit a vysanovat.

Ke konci září je profakturováno cca 46,7mil. Kč, tj. 67,% celkového finančního objemu. Dle smluvního finančního HGM mělo být prostavěno 53,5mil. Kč, skutečnost je tedy na 87% předpokladu.

Z osmi uzlových bodů harmonogramu (upravovaného v květnu tohoto roku) byly splněny pouze dva, jeden byl posunut kvůli oprávněným důvodům a zbývajících pět termínů nebylo dodrženo. Za nesplnění uzlových bodů harmonogramu je ve smlouvě zakotvena smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč/den. Vyhodnocení všech pokut bylo odloženo na konec stavby.

Z globálního pohledu je vše rozpracováno, žádná část není dokončena a ve finále nás čeká velké množství dokončovacích prací. V současné době jsou všechny práce naplánovány až do samotného termínu dokončení a neexistuje žádná časová rezerva


Vícepráce a čerpání rezervy:
Z rezervy je již vyčerpáno, nebo předjednáno a schváleno 3,7mil. Kč, celková výše rezervy je 4mil. Kč.
Velké množství víceprací vyplynulo z aktuálních zjištění po odkrytí nepřístupných konstrukcí a požadavku na finální konečné komplexní řešení.

Další požadavky vyplynuly z realizace technologie, tedy nutnost změnit nebo upravit původně navržené řešení. Navržený způsob úpravy vody sice není úplně nový a funguje již na několika úpravnách, každá aplikace je však v mnoha věcech odlišná.
Schválené vícepráce uvedeme jen přehledově a telegraficky:
· změna založení česlovny
· změna sání čerpadel čerpací stanice surové vody
· změny technologie úpravny – doplnění armatur, obtok UV lampy, nový kompresor rázové ochrany, nové záložní čerpadlo výtlaku, úpravy technického řešení dávkovacích nádrží…
· změny na stavební části úpravny – požární strop kotelny, vyšší výměry oprav vnitřních omítek, injektáž a těsnění prostupů, pozinkování všech vnějších dveří a vrat, demontáž zakrývaných podhledů…
· nutnost hlubšího založení a změna třídy betonu kalových polí
· změna asfaltů na jednozrnné
· vícepráce na elektročásti

Do tohoto bude také započteno řešení smluvních pokut za nesplnění uzlových bodů harmonogramu. Předpokládáme, že by rezerva díla nemusela být přečerpána, nebo případně nijak zásadně. 


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o postupu prací při realizaci stavby Intenzifikace úpravny vody Příkrý.



2.10. Jilemnice - havarijní oprava vodovodu “pod hasičárnou“     

Město Jilemnice (odbor investic) se při přípravách svých aktivit chová nestandardně. Stále nás něčím překvapuje.

I přes opakované naše prosby o koordinaci přípravných činností nás zástupci odboru informovali začátkem září letošního roku, že budou provádět asfaltové povrchy na parkovišti pod objektem HZS. Termín dokončení této stavby, na kterou má Město připraveny finanční prostředky, byl bohužel nastaven do konce letošního října. 

V uvedeném prostoru se nachází jeden z nejstarších vodovodů ve městě, který například v loňském roce přinesl jednu z největších poruch na systému. Jedná se o úsek stávajícího litinového vodovodu DN 50 v délce cca 120 m. Tento vodovod patří k nejstarším v uvedené lokalitě, z dostupné dokumentace odhadl provozovatel dobu jeho výstavby někdy kolem roku 1930. Tento vodovod navíc nemůže vydržet pohyb těžké mechanizace, která bude v nejbližší době provádět práce na konstrukčních vrstvách vozovky v místě.

 Nechat toto staré potrubí pod novou komunikací bylo nemyslitelné, přesto že ze strany Města Jilemnice nebyla dodržena žádná nastavená pravidla pro přípravu společných investic. Na minulých společných jednáních i v tomto roce nám o jejich záměru samozřejmě neřekli. Měli jsme dvě varianty – naší nespoluprací odsunout městkou akci, nebo nastavit nějakou formu pozitivní spolupráce, i s vědomím stále potřeby vkládat peníze do nejstarších vodovodů ve městě. 

Rozhodli jsme se pro pozitivní posun a museli překonat dvě okolnosti – nedostatek peněz a nedostatek času na VŘ na dodavatele. 

Dodavatele bylo možné řešit pouze operativní dohodou s provozovatelem SčVK o provedení výměny starého potrubí v délce 120 m za materiál PE DN 63. Nedostatek peněz jsme vyřešili ponížením nákladů pouze na materiál, obsyp, montáž vodovodu a přepojení přípojek.  Město přislíbilo úhradu a provedení všech zemních prací dodavatelem stavby parkoviště. SčVK práce provede v dohodnutém termínu do poloviny srpna.   

Provozovatel SčVK ocenil výše uvedené práce na 103 tis. Kč (bez DPH). Tuto částku po prověření jednotkových cen, které odpovídají ceně v jiných zakázkách, které pro nás provozovatel v poslední době prováděl, doporučujeme uhradit z rozpočtu VHS.


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o řešení výměny části vodovodního potrubí pod objektem HZS v Jilemnici – havarijní stav. 








1. Cena vodného a stočného 2015 – finální návrh  


Materiál pro projednávaný bod je předložen v příloze. Po mnoha opakovaných projednáváních je zřejmé, že tuto otázku můžeme uzavřít o měsíc dříve, než v jiných letech. 

Důvody:
· pozitivní vlivy na cenu 2015 (vyrovnání za 2013, inflační nárůst)
· jasná dlouhodobá dohoda starostů nepřekročit v 2015 cenu 100 Kč/m3 vč. DPH
· v této oblasti se nedají očekávat během příštího měsíce již žádná překvapení ani od státu, ani od měst, či provozovatele


Návrh na usnesení: 
RS schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2015 dle předloženého návrhu. Současně ukládá ing. Hejdukovi uzavřít příslušné dokumenty s provozovatelem a zveřejnit dostatečným způsobem informaci o úpravě ceny a důvodech vedoucích k tomuto kroku.   



       			 4. Vnitřní otázky chodu VHS  


4.1.  Vzdělávací a mediální aktivity VHS  

Je obvyklé, že vlastníci vodohospodářské infrastruktury si na sebe vezmou i částečnou roli vzdělávacích činností, pozitivních mediálních činností nebo dokonce i sponzorských aktivit.

RS VHS si již před mnoha lety řekla, že VHS Turnov by nemělo být sponzorem společenských, kulturních, či sportovních aktivit na území svých členů. Odůvodnění bylo jasné – stovky spolků, či uskupení by potřebovalo peníze, tedy šlo by každoročně o velké peníze z rozpočtu VHS.  Navíc by musela vzniknout zase další vnitřní pravidla na jejich spravedlivé rozdělení.  

Proto jsou dlouhodobými úkoly  VHS zejména role vzdělávací a pozitivně mediální. 

V Turnově se nyní aktuálně snažíme spojit vzdělávací roli s obrannou taktikou vůči předvolebním aktivitám různých uskupení, což je také výhodné spojit s pohledem na blížící se období úpravy ceny vodného a stočného. 

Zvolili jsme formu seriálu 8-mi vstupů do čtrnácti deníku Turnovskovakci spojenou s medializací i na velmi sledovaném webu.  Společně s pracovníky SčVK připravujeme směs nejzajímavějších informací doplněnou o vhodná poučení a celkové problematice VHS Turnov. Zdá se nám to lepší cesta, než například pouhý výčet dokončených akcí, či použití standardních (byť pravdivých) frází o potřebné péči o vlastní majetek, nebo cenotvorbě,

Podobnou akci bychom mohli absolvovat dle konkrétních možností i v jiném městě, či větší lokalitě, pokud by byl zájem ze strany vedení měst, či obcí. Na vyžádání samozřejmě běžně píšeme informace do zpravodajů (např. Rokytnice), atd.
V Turnově také již druhý rok připravujeme vodohospodářskou stezku pro žáky škol, kde však narážíme na vlastnické otázky a nedostatek potřebného času. Realizaci odsuneme ještě o další rok.

Podle nás se nám však daří reagovat také na další potřeby všech měst – například otevření ČOV v rámci speciálních dnů. 

Je nutné pozitivně ocenit i dosah našich tiskových zpráv o jednotlivých TOP akcích či snahu o medializaci ze strany SčVK a.s.


Návrh na usnesení:   
RS projednala informaci o aktuálních vzdělávacích a mediálních činnostech VHS Turnov.



4.2.  Řízení VHS v dalším čtyřletém období 

Nově jmenovaná Rada sdružení VHS si pravděpodobně dá jako jeden z prvních úkolů za cíl analyzovat aktuální zřizovací listiny VHS.  

Zejména z Turnova se napříč politickým spektrem totiž ozývají hlasy, že chtějí u VHS nejméně navýšit podíl pravomocí Turnova na řízení VHS, a to z důvodu jejich objemu majetku i dosahovaných tržbách v území. 

Úpravy stanov požaduje Turnov (usnesení ZM) a následně i město Semily. Usnesení Turnova: ZM ukládá zástupcům města Turnov v Radě Vodohospodářského sdružení Turnov projednat se zástupci ostatních obcí v této organizaci sdružených úpravu stanov tak, aby podíl hlasů zástupců města Turnova v tomto orgánu odpovídal velikosti vloženého majetkového podílu. 

Protože bude pravděpodobně i nadále členem RS VHS hodně z dnešních členů, je možné o budoucích otázkách začít diskutovat již předem.

Klíčové je, že náš dobrovolně založený svazek je řízen následujícími principy:  
· jednotná solidární cena
· solidarita mezi velkými a malými
· společné řízení 
· sociální aspekt – všichni odběratelé jednotnou cenu, bez ohledu na konkrétní skutečné náklady v daném místě 
· garance rovné a spravedlivé dostupnosti vody – jedné ze základních podmínek kvalitního života 

Dobrovolnost svazku je daná i principem, že všichni musí klíčové změny schválit. Současně je jasné, že zvláště ve vodohospodářské oblasti by velká města měla pomáhat malým obcím a ochraňovat je. Rozhodně by se neměla nad ně povyšovat. 
Jak řídit VHS v budoucnu? 
Při této otázce je potřeba zejména:
·  odhadnout budoucí velikost VHS - s vysokou pravděpodobností zůstane VHS stejně velké. 
· zpětně analyzovat zda je aktuální řízení špatné, zda je potřeba vyloženě něco měnit - což  z průběhu desítek absolutně klidných jednání RS VHS nevyplývá. 

Kdyby byl i přesto většinový zájem jinak řídit VHS, tak jsou čtyři reálné projednávané cesty (a mnoho možných dalších) s vědomím, že se musí nejdříve říci, zda by šlo v principu o úpravu pro všechna města a obce, či jen výjimečně a prioritně o Turnov. 

1. Jen zvýšit váhu měst při hlasování podle podílu majetků 
1. Hlasování dle majetku doprovázeno s ještě větší úpravou stanov a částečná změna chodu a řízení VHS – jen jeden zástupce za město, jen jeden či dva starostové za malé obce, atd. 
1. Výjimečné právo VETA -  např. jen Turnova a jen na cenu  
1. Úplná změna řízení VHS - např. forma správní rady se základním vlivem Turnova a starostové jen kontrolní funkce
Změnu zřizovacích listin musí dobrovolně schválit všechny obce i města. Z mnoha možností je na základě všech proběhlých diskusí pravděpodobně schůdná v budoucnu pouze varianta využívající navýšení počtu členů RS  za všechna města. 

Je relativně snadno proveditelná. Využívá účinné a mnoha lety ověřené struktury řízení VHS. Je důležité, že zachovává přímé řízení i pro zástupce malých obcí. Na druhou stranu – i pro o města se níže uvedená varianta jeví výhodně nejen v jednotlivých počtech zástupců, ale i v jejich shodném součtu vůči obcím.


Tabulka váhy měst a obcí  podle množství majetku na jejich území:   

	mil. Kč 
	Účetní evidence VHS
	Pronajatý majetek měst – odhady-, korekce 0,6
	Součet vhs majetku na území
	 % majetku
	Úprava % na finální výsledek 
	Členové RS DNES
	Členové RS – možná varianta úpravy

	Turnov
	842
	22
	866
	36
	33
	3
	5

	Lomnice
	337
	
	337
	14
	13
	2
	3

	Semily
	280
	56
	336
	14
	13
	2
	3

	Rokytnice
	246
	44
	290
	12
	11
	2
	3

	Jilemnice 
	186
	
	186
	8
	  8
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Přepeře
	68
	1
	69
	3
	2
	1
	1

	Malá Skála
	64
	
	64
	3
	2
	1
	1

	Rovensko
	50
	
	50
	2
	2
	1
	1

	Benecko
	39
	1
	40
	2
	2
	1
	1

	Ohrazenice 
	37
	
	37
	2
	2
	1
	1

	Tatobity 
	22
	4
	26
	1
	1
	1
	1

	Ktová
	12
	
	12
	1
	1
	1
	1

	Chuchelna 
	11
	
	11
	1
	1
	1
	1

	Vyskeř 
	11
	3
	14
	1
	1
	1
	1

	Žernov
	10
	
	10
	1
	1
	1
	1

	Líšný 
	9
	
	9
	1
	1
	1
	1

	Troskovice 
	9
	
	9
	1
	1
	1
	1

	Olešnice
	7
	1
	8
	1
	1
	1
	1

	Benešov
	6
	
	6
	1
	1
	1
	1

	Rakousy 
	5
	
	5
	1
	1
	1
	1

	Kacanovy
	3
	1
	4
	1
	1
	1
	1

	Loučky
	2
	
	2
	1
	1
	1
	1

	Celkem 
	2256
	133
	2391
	109
	100
	28
	34 (17/17)


Časová i věcná obtíž je v tom, že každou úpravu stanov musí schválit všechny obce a města na svých jednáních zastupitelstev. 
A je nutno si zároveň předem říci, proč změnu stanov v Turnově vůbec chtějí?  V příštích letech se bude dělat v Turnově stejně nejvíc akcí a cenovým pravidlům ani větší počet členů RS VHS za Turnov nepomůže. 
Na druhou stranu je Turnov (případně další města) dominantním členem ať už z pohledu majetku, či tržeb na jeho území.  Pokud Turnov znovu přijde s návrhy na změnu stanov, tak jsou legitimní a měly by se s potřebnou vážností projednat. 
Pokud však mají mít šanci na úspěch – na dobrovolnou dohodu všech členů – musí být všem obcím zachován podíl na řízení VHS a musí se vyhodnotit i ostatní města.
Podobný návrh by byl jednoduchou úpravou – o 6 členů víc by znamenalo v docházce maximálně pouze o 3 – 4 členy více na jednání. Ani nárůst měsíčních odměn členů RS v rozpočtu VHS by nebyl extrémně velký.
Návrh na usnesení: 										     RS projednala možnou budoucí úpravu zřizovacích listin a ukládá ing. Hejdukovi předložit na některé z budoucích jednání doplněné návrh dle diskuse z jednání. 
 

4.3.  Činnost  VHS po komunálních volbách 
		
Komunální volby 2014 jsou sice o pár týdnů dříve než obvykle, ale stejně bude optimální použít model přechodu RS shodně jako před čtyřmi lety.

Navrhujeme následující kroky:

a) jednání RS VHS 2014
RS by měla proběhnout ještě 2x . Listopadová v Lomnici nad Popelkou  další  - poslední v tomto složení – v první polovině prosince.  Na obě poslední RS samozřejmě budou jako pozorovatelé přizváni noví starostové měst a obcí či budoucí noví členové RS, pokud již budou známi.

 b) nové složení RS VHS 
Nejdéle do konce roku by měly rady měst a obcí, případně zastupitelstva – ( kde nemají radu, nebo chce rozhodovat přímo ZM) – stanovit své zástupce na období 2015 – 2018.

Výtah ze stanov:
Členy Rady sdružení jsou starostové obcí, pověřený člen zastupitelstva nebo jiný občan, s trvalým bydlištěm v obci. Funkční období člena Rady je čtyřleté. Členy Rady volí Rada obce, nebo Zastupitelstvo obce, pokud v obci není Rada obce, nebo si tuto pravomoc volby vyhradí samo.

Členství v RS by tedy mělo být ukončeno na konci tohoto roku u těch zástupců měst a obcí, kteří dále nebudou pokračovat. U nově jmenovaných členů RS by mělo být datum zahájení členství v RS od ledna 2015. 

Nově jmenován musí být kvůli končícímu čtyřletému období i ten, kdo členem RS VHS  je již nyní a zůstává.  

Počet zástupců města o obcí v RS zůstává zatím nezměněn. Pokud bude například projednána dohoda všech členů o úpravě stanov (viz předchozí materiál), může být vše schváleno nejdéle do konce prvního čtvrtletí 2015 v zastupitelstvech s tím, že by města současně doplnila další členy. Mohou být však upraveny stanovy a zřizovací listina i v dalších bodech.

Zastupitelstva by tedy měla přijímat v termínu do konce roku 2014 usnesení –…. ZM/ZO schvaluje zástupce Města (obce)v Radě sdružení VHS Turnov s účinnosti od 1. 1. 2015 pro čtyřleté období …. 


c) nové složení DR VHS Turnov 
Dozorčí rada sdružení (dále jen Dozorčí Rada) má 5 členů – zástupců největších měst. 
Funkční období člena Dozorčí rady je také čtyřleté.

Výtah ze stanov: 
Členem Dozorčí rady může být fyzická osoba starší osmnácti let, odborně způsobilá, bezúhonná. Členem Dozorčí rady nemůže být člen Rady sdružení ani ředitel sdružení.

Opět tedy největší města, každé po jednom zástupci. Noví členové DR by měli být jmenováni zastupitelstvem na čtyřleté funkční období od začátku roku 2015 s obdobným usnesením. 


Návrh na usnesení:
RS projednala plán činnosti  RS VHS do konce roku a způsob sestavení nových orgánů svazku po komunálních volbách. 
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