

Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov
konané ve středu 10.9.2014 od 10:00 hodin 
v Tatobitech – Hostinec U Studničků




Program jednání RS:



1. Provozní otázky 
1.1. Pololetní zpráva o provozu majetku
1.2. Připojování nemovitostí na kanalizaci ve městech



2. Investice a obnova 
2.1. Tatobity – zásobování pitnou vodou obce Tatobity - Žlábek – ukončení akce
2.2. Semily – rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Špidlenova – vyhlášení  VZ na PD
2.3. Turnov – informace dokončení nápravy rozsáhlých havárií 
2.4. Turnov – oprava vodohospodářských sítí ul. Pod Stránkou – informace o dokončení
2.5. Turnov – generel kanalizace Turnov, západ
2.6. Turnov – prodloužení vodovodu Horák, Daliměřice – zahájení VZ
2.7. Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové  - informace o dokončení 
2.8. Malá Skála – „Intenzifikace ČOV“ – informace o dokončení stavby    
2.9. Jilemnice – kanalizace a vodovod Pod Lomem – informace o dokončení akce 
      2.10. Jilemnice – vodovodní přivaděč  Bátovka 



        3. Cena vodného a stočného  2015 – východiska  






Po skončení jednání Rady sdružení je pro zájemce naplánována od cca 12 hodin prohlídka vodojemu na Tatobitech s popisem vybudovaného a existujícího vodovodního systému.






1. Provozní otázky

1.1.  Pololetní zpráva o provozu majetku

Jako vždy byla v řádném termínu předána provozovatelem  pololetní  zpráva roku 2014 o provozu Vodohospodářského majetku  podle uzavřené koncesní smlouvy. 
Je členěna přesně podle doporučeného vzoru z koncesní smlouvy. Má následující přílohy:
č.1,2 – výkonové ukazatele
č.3. – přehled oprav 
č.4. – přehled velkoodběrů
č.5,6 – přehled tržeb a srovnání
č.7 – výsledná kalkulace 2013
č.8 – vyúčtování podílu VHS na zisku SčVK za 2013
č.9 – koncesní hodnoty majetku, a skladových zásob a nové infrastruktury provozovatele
č.10 – přehled tiskových zpráv 
č.11 – plán obnovy 2014
č.12 – přehled nenapojených objektů na kanalizaci na území VHS Turnov

Zajímavosti ze zprávy:  
Plnění výkonových ukazatelů dopadlo opět bez problémů. To ukazuje na vysokou kvalitu činností provozovatele.  

Ze  závažných havárií lze jmenovat kanalizaci v Komenského ulici a vodovod v Rubínové ulici v Turnově.

Byly provozovatelem dokončeny zásadní opravy z plánu oprav: 
- sanace akumulací v Rokytnici nad Jizerou
- oprava části vodovodu Kalich - Borek v obtížném úseku  
- oprava vstupních portálů sběren na prameništích Borek  

Byla provedena deratizace. Nejhorší stav je v Semilech a Jilemnici, kde je provozovatelem doporučena podzimní druhá vlna.

Postupně se dotahují diskuse s hasiči o požárních hydrantech. Hasiči doplňují své mapy novými hydranty a vhodnými vodními plochami. Po společném odsouhlasení si obce upravují požární plány. Aktuálně to pro VHS znamená nárůst revizí na dvojnásobek – 155 hydrantů, ale ještě nejde o konečné číslo.

Je vůči nám vyvinuta správná provozní aktivita, abychom dotáhli účinný systém spolupráce s provozovatelem při řešení záručních prohlídek našich investic. Provozovatel společně s námi jedná o vylepšení jeho informovanosti. 

Vlastník zbytkového pozemku pod vodojemem na Ohrazenicích, který s námi odmítá jednat o prodeji, učinil další negativní krok a na travním krytu komory vodojemu vysázel dřeviny.

V lokalitě vodovodního svazku v okolí Rovenska pod Troskami docházelo k nedostatku vody v síti díky suchu a zahájení výstavby ve městě.  Jeden vodní zdroj na Václaví je nedostatečný, provozovatel musel doplňovat vodojemy cisternami. Klíčové vylepšení čekáme po zprovoznění druhé úpravny Borek – Hrudka. Sucho přineslo podobné problémy i u jednoho ze zdrojů na Benecku.

Provozovatel se opět maximálně podílel na řízení a přípravě našich investic.  

Vyúčtování roku 2013 u podílu na zisku z příjmů z činností pro třetí osoby na majetku VHS přineslo cca 92 tis. Kč. Jde o úplaty za septiky dovezené na ČOV, výnosy z připojení Jenišovic a výnosy z Emby. Systém koncese říká, že provozovatel přizná tržby a náklady z těchto činností, a po zdanění převede 25 % čistého zisku.

Ve vyúčtování kalkulace vodného a stočného za 2013 je jasný výstup dle vývoje vývoj – menší tržby, snaha o menší náklady SčVK, nenaplněný zisk provozovatele. 

Dále byly předány některé vstupní podklady pro jednání o ceně v 2015.

Prodeje malý stejný vývoj -  meziroční propady prodejů 2013/2014 2,27 % vodné, a 3,36 % stočné. Ve vodném jde zejména o propad v kategoriích zdravotnictví a bydlení. Ve stočném je to obdobné. Horší jsou však propady plánu koncese a skutečnosti o 5,68 %, resp. 3,33 %. Celkově lze však říci, že obdobný stav byl v loňském roce a v druhém pololetí docházelo k jeho vylepšení. 

Součástí čtvrtletní zprávy byl také projednaný Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov na rok 2015, což jsou návrhy provozovatele jen na absolutně nejnutnější  akce, které máme realizovat. Navrhují investice dle priorit za cca 54 mil., opravy za cca 52 mil. Kč a projekty za cca 6 mil. Kč.  Je pozitivní skutečností, že mnoho z provozovatelem navržených TOP akcí již připravujeme v projektech a v dalších přípravných krocích.  

Návrh na usnesení:  
RS projednala druhou čtvrtletní zprávu o provozu vodohospodářského majetku v roce 2014.



1.2.  Připojování nemovitostí na kanalizaci ve městech

Provozovatel provedl velký kus analytické práce a předložil velký soubor informací o možném napojení nemovitostí na vybudované kanalizace ve všech městech a obcích. V podkladech je příprava detailní, včetně uvedení č.p. a vlastnictví nemovitostí.

Analýza ukazuje na následující hodnoty napojitelných objektů – Turnov - 310, Ohrazenice -60, Přepeře -30, Semily- 160, Lomnice- 170, Jilemnice - 140, Rokytnice – 140, Benecko – 20, Malá Skála – 200, Líšný – 10.

Celkem však není na kanalizaci napojeno 2439 nemovitostí (napojitelných i aktuálně nenapojitelných dohromady), z toho skoro polovina má možnost napojit se do 50 m. Z těchto krátkých možností napojení má vysazenu odbočku z našich posledních investičních akcí 423 nemovitostí, což by po napojení přineslo každoroční příjem VHS cca 800 tis. Kč.

Pro informaci – kdyby se všechny domy napojily všechny domy – jde cca o 4,4 mil. Kč ročně, z toho polovina na VHS. Větší motivací než pouhé finanční prostředky jsou samozřejmě snahy o kvalitnější životní prostřed ve městech a maximální využití vybudované kanalizační sítě za velké finanční prostředky.

Cíle a úkoly jsou dle podkladů jasné – po komunálních volbách postupně po městech oslovit vlastníky z pozice vedení města. Poté zahájit postupný tlak z pozice státní správy na jednotlivých úřadech. 

Rozhodli jsme se proto, že všechny potřebné kroky začneme podnikat někdy v průběhu listopadu. První by měl být dopis starosty města do každé nemovitosti s vhodnou formou žádosti (prosby) o napojení, pokud nemají nemovitosti platná povolení na jiný druh nakládání s odpadními vodami. Součástí bude samozřejmě i návod, jak v praxi zabezpečit napojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci.  V dopise bude samozřejmě avízo o lhůtě nápravy v 2015 a o připravovaných krocích na jaře 2015.

V roce 2015 bychom pak měly začít činit kroky ve spolupráci se státní správou. Půjde o svolání jednání se státní správou po určitých komunikacích na MÚ, případné prověrky odkanalizování nemovitostí na místě, získání přehledu o všech vydaných platných povoleních např. na moderní domovní ČOV, atd.  

Při přípravě a zaslání prvního dopisu z pozice města vůči obyvatelům se budeme snažit pomoci administrativou VHS. Dále připravujeme jednání se zástupci státní správy na jednotlivých MÚ, kde  s nimi pokusíme  dohodnout jejich aktivity v celé otázce. 



Návrh na usnesení: 
RS bere na vědomí připravovaný postup s cílem zvýšit počet napojených nemovitostí na veřejnou kanalizaci na území VHS. 




2. Investice a obnova


2.1.  Tatobity – zásobování pitnou vodou obce Tatobity - Žlábek – ukončení akce

V letošním roce byla dokončena III. a zároveň poslední etapa dostavby vodovodní sítě v Tatobitech a místní části Žlábek. III. etapa zahrnovala :
- výstavbu čerpací stanice pitné vody,
- výstavbu nového vodojemu Na Vrších, 
- výtlačné a zásobní vodovodní řady v celkové délce 2,4 km 
-  vodovodní přípojky v počtu 57 ks (zahrnovalo I., II., a III. etapu), 
-  příjezdovou komunikaci k VDJ včetně odvodnění a
- obnovu asfaltových povrchů (i po předcházející etapě).

Projektovou dokumentaci zpracoval pan Radek Hnát, Turnov, který akci i dozoroval, dodavatelem byla firma OBIS, s.r.o. Nová Paka.

Stavba byla zahájena v 07/2013 a ukončena v 07/2014. Během 08/2014 byly odstraněny vady a nedodělky akce, část je ve sledování do jara 2015.

Smluvní termín dokončení akce byl 31. 5. 2014, na základě požadavku o rozšíření díla na nutné řešení odvodnění v lokalitě Na Vrších byl uzavřen dodatek č. 1 na prodloužení smluvního termínu a navýšení ceny díla.

Smluvní náklady III. etapy:
SoD	 				12.282 tis. Kč (z toho rezerva 400 tis. Kč)
vícepráce nad rezervu – dodatek č.1 	     309 tis. Kč
SoD včetně dodatku č. 1		            12.591 tis. Kč

Pokud obec splní všechny sliby o výši svého příspěvku  0,7 mil. Kč, tak můžeme konstatovat, že nám bude symbolicky uhrazena celá částka rezervy díla i jejího navýšení. 

Dále byly vynaloženy standardní ostatní inženýrské náklady ostatní náklady (TDI, archeolog, atd.) ve výši cca  300 tis. Kč

Ve vícepracích se jednalo zejména o nové řešení odvodnění silnice k vodojemu (350 tis.), likvidace skládky (130 tis.) a nové přípojky (90 tis.), více asfaltů dle skutečného zaměření, drenáže výkopu, doplnění provozní technologie, více horniny, apod.. Oproti tomu byly na stavbě méně práce (zejména stabilizace komunikace vápnem u nového VDJ).

Následně bude ještě požádáno o uzavření smluv na zřízení věcného břemene s KSS LK a Státním pozemkovým úřadem.

Financování akce III. etapy:

- VHS Turnov		10.400 tis. Kč
- Obec Tatobity	přislíbeno 700 tis. Kč (uzavřená smlouva na 350 tis., zbytek bude předložen znovu na ZM září 2014 – účele příspěvek na asfalty, úhrada vyvolaných nákladů odvodnění silnice a odstranění skládky)
- Krajský úřad LK (dotace z Fondu ochrany vod)	1.550 tis. Kč 
- příspěvky vlastníků nemovitostí			   260 tis. Kč


Závěrečné shrnutí klíčových okolností pořízení nového vodovodu do lokality Tatobity - Žlábek .  

Celkové náklady akce vodovodu v Tatobitech dosáhly 20 mil. Kč bez DPH (I. a II. etapa 7,3 mil. Kč). Z toho celková dotace LK byla 4,15 mil. Kč. 

Bylo postaveno celkem 5,7 km vodovodních řadů včetně objektů vodojemu a čerpací stanice. Dosud bylo vybudováno necelých60 ks veřejných částí vodovodních přípojek. 

Akce byla realizovaná jako závazek obce při přistoupení do VHS Turnov. Díky tomu není podíl na nové investici ze strany rozpočtu obce tak výrazný. Naopak podíl VHS byl v načtení všech etap cca 15 mil. Kč.

Z důvodů extrémní finanční náročnosti a zároveň šancí na získání více dotací z LK musela být akce rozdělena do více let. Jiný vhodný dotační titul neexistoval. 

Akce je pozitivním splněním skoro stoletého cíle v historii obce. Letošní suchý rok ukázal na akutní potřebu dodávky vody u více nemovitostí.  Realizace nového vodovodu současně plně vyjadřuje strategii obcí a měst, že by měl být vodovod zaveden do maximální části obce. 

Obnova zasažených komunikací přinesla i tentokrát pozitivní doprovodný efekt.

Na druhé straně provozovatel dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že přes avizované požadavky obce a vlastníků nemovitostí před zahájením výstavby vodovodu lze po jejím dokončení sledovat naopak daleko menší zájem o reálné napojení objektů. Málo napojených nemovitostí na počátku zprovozňování díla vždy hraničí se schopností provozovatele zásobovat za každých okolností kvalitní vodou, a to z důvodu malé obměny vody v potrubí. Věříme, že postupem času se jako u jiných obdobných akcí bude počet napojených nemovitostí postupně růst. 

Během 09/2014 bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu.

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí uzavřený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou OBIS, s.r.o. Nová Paka dle návrhu a ukončení celé akce vodovodního systému v Tatobitech – Žlábku. 


2.2. Semily – rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Špidlenova – vyhlášení  VZ na PD

Na základě požadavku Města Semily byly prověřeny sítě vodovodu a kanalizace v  ulici Špidlenova. Jedná se o ulici v centru města, ulice je dlouhá 120 m a město si dalo na příští roky prioritu její úplnou rekonstrukci. 
Prověrka, bohužel,  ukázala standardní a očekávaný stav. Stávající vodovod je z 50 let LT 80, provozovatel v minulosti upozorňoval na poruchy, prioritně bylo ale nutné řešit na území svazku jiné lokality. V ulici jsou v souběhu 2 kanalizace BT 300 a BT 400, na obou kanalizacích byla v létě letošního roku provedena kamerová prohlídka, která ukazuje, že obě kanalizace jsou v havarijním stavu, šachty i části potrubí jsou zborcené, potrubí vykazuje značnou korozi výztuže, velké zanesení tukem a jinými látkami, dutá místa, kde obsah kanalizace zasakuje do okolního terénu.
Pokud město řadí akci jako svoji prioritu, musíme pozitivně reagovat – zahájit projekční práce na rekonstrukci sítí spojenou s obnovou povrchů. Navrhujeme vypsat veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti (povolení) rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace (předpoklad jedné jednotné kanalizace pro dešťové a splaškové vody). Předpoklad realizace PD je do konce III. čtvrtletí 2015, vlastní dílo pak v roce 2016 – avšak dle zajištění finančních prostředků.
Návrh na usnesení:
RS souhlasí s vypsáním veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti na rekonstrukci vodovodu a kanalizace ve Špidlenově ulici v Semilech a navrhuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Hejduk, p. Bímová, Ing. Volšičková, ing. Šimek, Ing. Bělonohý, p. Vacátko,  ing. Mádle.
2.3. Turnov – informace dokončení nápravy rozsáhlých havárií

Koncem letošní zimy se ukázala akutní potřeba řešit dvě velké provozní havárie v Turnově. Předkládáme zprávu o jejich dokončení.

1/ Výměna míchadel ČOV 
Na ČOV Turnov jsou ve dvou oběhových aktivačních nádržích umístěna dvě míchadla (v každé nádrži jedno). Původní míchadla byla v havarijním stavu a záměr na jejich výměnu již byl provozovatelem avizován dříve, neexistovala žádná suchá rezerva. V březnu navíc došlo k poruše jednoho z nich, provozovatel musel zajistit zapůjčení jiného a záležitost je nutno řešit naléhavě.

Na základě veřejné zakázky byla vybrána firma Čerpadla Vrchlabí s.r.o.

Při realizaci se ukázal jako problém termín dodání míchadel. Zařízení výrobce nemá na skladě, ale jsou vyráběna až na základě objednávky.Ve veřejné zakázce byl předpokládán termín podpisu smlouvy o dílo na začátku května, samotná realizace výměny pak v průběhu června. Prodlením do doby požadovaného zahájení stavby byla zohledněna očekávaná doba dodání míchadel.

Ve skutečnosti k podepsání SoD došlo 22.5., následně byla míchadla objednána. Termín dodání míchadel byl jeho výrobcem stanoven až na 1.8. a v tomto termínu byla i dodána.

Před výměnou musela být jedna aktivační nádrž odstavena, vyčerpána a vyčištěna. Po montáži byla opět nádrž uvedena do provozu, zapracována a následně odstavena ta vedlejší. 
Montáž v první nádrži proběhla 12.8. a ve druhé 28.8. Prodlení v dokončení nebylo zaviněno dodavatelem, samotná doba realizace výměny míchadel 1 měsíc byla dodržena. Prodlení nezpůsobilo žádné provozní komplikace.

Smluvní cena díla 757.079,-Kč byla dodržena.  Nedošlo k žádným více- ani méněpracem a rezerva 50 tis. Kč nebyla čerpána - konečná cena díla tak je 707.079,-Kč.


2/ Přivaděč Kalich – Borek, úsek pod silnicí 1/10
Jednalo se o opravu havárie přivaděče z vodního zdroje Kalich do sběrny na Borku a dále do Turnova. Na tento vodovod jsou napojeny Rakousy a několik nemovitostí na Záborčí. K poruše došlo v místě velmi strmého svahu (skále) od Jizery k silnici I/10.

Celý přivaděč je postupně rekonstruován a proto i v místě poruchy byly položeny potrubí dle zpracovaného projektu – rozdělení zásobní a přívodní funkce, dvě zateplená litinová potrubí. Výměna se musela uskutečnit v celé délce svahu (60m). Radou sdružení byla odsouhlasena oprava poruchy provozovatelem – firmou SčVK a.s.

Celá oprava byla naceněna částkou 802.688,-Kč. Následně byla cena rozpočítána mezi VHS Turnov (podíl za nové zásobní potrubí) a SčVK a.s. – plán oprav (podíl za výměnu přívodního potrubí).
VHS Turnov			490.133,-Kč
SčVK a.s., plán oprav		312.555,-Kč

Technologická náročnost realizované stavby byla opravdu extrémně vysoká – většina ruční práce na laně, přístup odspodu po cestě loukou nebo ze silnice I/10… Z tohoto důvodu byl původní termín do 30.7. posunut dodatkem k SoD na 15.8. Nový termín i smluvní cena byly dodrženy.

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o odstranění havárií na míchadlech na ČOV Turnov a na přivaděči Kalich – Borek pod silnicí I/10.



2.4. Turnov – oprava vodohospodářských sítí ul. Pod Stránkou - informace o dokončení

V rámci této akce byla provedena oprava vodovodu a kanalizace v ulice Pod Stránkou (podél Stebénky od ul. Výšinka). Podmínkou Města Turnov, vzhledem k šířce ulice ve vazbě na šířku rýhy, byla i obnova asfaltového povrchu v plné šířce komunikace.

Dodavatelem byla firma ŠEBESTA VHS s.r.o. Jablonec n. N. Při realizaci se objevovaly běžné komplikace související s prováděním stavby (kolize vedení s plynovodem a tedy nutnost posunu již hotové napojovací šachty, řešení jedné šachty jako spadiště z důvodu vymělčení stoky nad skalní podloží, úprava napojení na stávající vodovod, ruční výkopy apod.).

Zásadnější problém přišel až v konečně fázi, kdy položené asfalty vykazovaly několik vad, a to:
· nedohutněná směs u krajnic
· špatně osazené povrchové znaky
· velmi zvlněný povrchu ruční pokládky po opravách na chodníku.

Na základě posouzení našeho poradce na komunikace ing. Víta a jeho doporučení byly závady opraveny a dále byla s dodavatelem dohodnuta sleva díla ve výši 40tis. Kč. O tuto částku pak byl spravedlivě ponížen příspěvek Města Turnova na tuto stavbu, který byl upraven na 610 tis. Kč.

Termín realizace díla by dodržen.

Základní cena díla			1.656.550,-Kč
- z toho rezerva díla			     70.000,-Kč
Rezerva a sleva zhotovitele byly plně vyčerpány na krytí víceprací. Smluvní cena stavby tedy nebyla překročena.

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o ukončení stavby „Turnov – oprava vodovodu, kanalizace a komunikace ul. Pod Stránkou“.





2.5. Turnov - generel kanalizace – další postup

V poslední době se v Turnově (zejména v jeho západní části za řekou) stále častěji objevují problémy na kanalizaci spojení částečně s dešťovými vodami. Jedná se například o „vyplachování“ kanalizace odlehčením do Odolenovického potoka, kapacitní problémy a technický stav hlavní kanalizační sběrač ve valu pod Údolím lásky, nastavování kapacitní možnosti kanalizace pro rozvoj Turnova a Ohrazenic, apod.

Na základě dohody a následného odsouhlasení RS byla vypsáno poptávka na realizaci generelu této části města, zejména s důrazem na výsledný návrh konkrétních technických opatření včetně odhadu nákladů.
Zpracování generelu je ošidnou záležitostí. Aby byl použitelný a s kvalitními výstupy, tak musí být zpracován kvalitně a firmou s dostatečnou zkušeností, kterých je zároveň minimum. Na základě zadání zpracovaném ve spolupráci s ing. Čepickým byly proto dodány tři nabídky napřímo oslovených TOP firem v ČR, a to:
· DHI a.s. Praha					3.381.000,-Kč
· Sweco Hydroprojekt a.s. Praha			3.743.000,-Kč
· Pöyry Enviroment a.s. Brno				3.894.000,-Kč

Nabízené ceny byly úplně mimo naše představy a i finanční možnosti. Je možné, že  došlo i k cenovým  dohodám firem při přípravě nabídky.  Proto jsme tuto poptávku po odsouhlasení města i provozovatele pozastavili a hledali jiné řešení. Původní poptávka bude zrušena.

Na tématu jsme však již odpracovali mnoho času, stále zůstalo prioritou a měli jsme v něm již vloženy první potřebné peníze na geodetické zaměření klíčových kanalizačních šachet, atd. Proto provozovatel přišel s nápadem oslovit na tyto práce ing. Jana Hanuše, Svoboda nad Úpou, který podobnou záležitost řešil pro Roztoky u Prahy, kde provozují tamní síť. Podrobně jsme se seznámili s jeho výstupem pro toto město a zahájili s ním konkrétní jednání.

Po našem vzájemném jednání, diskuzi o předmětu díla a několika místních prohlídkách sítě s provozovatelem předložil ing. Hanuš nabídku s cenou 339.000,-Kč.
Rozsah díla je stejný, jako u poptávaného zadání s výjimkou měrné kampaně (tedy osazení měřáků srážek a průtoku v kanalizační síti po dobu čtvrt roku). V původních nabídkách byly tyto práce oceněny částkou cca 1,4mil. Kč. Zmenšená bude i možnost další aktivní práce s generelem – vkládání nových hodnot v budoucích letech, atd.
Tato nabídka již odpovídá našim peněžním představám a navrhujeme ji odsouhlasit. Museli jsme tedy slevit z rozsahu našich požadavků díky naším nedostatečným finančním schopnostem. Věříme však, že vytipování klíčových konfliktních míst na síti, včetně návrhu, jak je řešit, bude dostatečně zpracováno. 

Práce by byly zahájeny ihned, termín pro předložení finálního výstupu je do 30.5.2015. Jsme přesvědčeni, že touto analytickou cestou se musíme v Turnově vydat a navíc jde i o prioritní požadavek města.


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí dosavadní postup, týkajícím se poptávky za zpracování Generelu kanalizace města Turnov, západ a souhlasí s nabídkou ing. Jana Hanuše na zpracování Generelu kanalizace města Turnov, západ a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo.

2.6. Turnov – prodloužení vodovodu Horák, Daliměřice – zahájení VZ
Záměrem řešení je prodloužit vodovod do prostor za hasičskou zbrojnicí na Daliměřicích pro výstavbu dvou rodinných domů – tedy stavba vyvolaná soukromým investorem. Jedná se o vodovod z PE d63 o délce 71m.
Financování je standardním způsobem – investorství VHS Turnov, příspěvek soukromého investora ve výši 80% ceny.
Stavba je povolena a připravena k realizaci, která by proběhla ke konci letošního roku (bude samozřejmě záležet na povětrnostních podmínkách).

Návrh na usnesení:
RS souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na dodavatele stavby „Turnov – prodloužení vodovodu Horák, Daliměřice“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení ing. Rajm, ing. Hejduk, p. Šimek, ing. Pekař, p. Loutchan.



2.7. Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové  - informace o dokončení 

Dlouhodobě připravovaná, extrémně náročná a rozsáhlá stavba kanalizace a vodovodu na Malé Skále byla dokončena a předána v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ve smluveném termínu 30.6.2014.  Byla zahájena na konci března 2013 po předcházející veřejné zakázce. Řízení zakázky bylo velice úspěšné – dostali jsme 30 nabídek, projekční cena byla těsně pod 90 mil. Kč. Vítězná firma Dvořák, Havlíčkův Brod zvítězila po odstoupení, či vyřazení tří firem za cenu 45 992 tis. Kč bez DPH. 

Při akci bylo provedeno celkem:
1. 5,8 km nových kanalizací,
1. 7,1 km nových nebo rekonstruovaných vodovodů,  
1. 0,6 km výtlaků kanalizace včetně výstavby, nebo úpravy 5-ti čerpacích stanic odpadních vod,
1. úprava části technologie ČOV Malá Skála, 
1. následná obnova všech stavbou zasažených komunikací, u kterých celková výměra asfaltových povrchů na území obce činí téměř 25 300 m/2, 
1. veřejné části přípojek pro nové připojení cca 170 objektů na splaškovou kanalizaci, 
veřejné části přípojek pro nové připojení cca 100 objektů na veřejný vodovod, 
1.  přepojení cca 120 ks stávajících vodovodních přípojek na nově vybudované vodovodní řady. 

Na tuto stavbu aktuálně navázala jako samostatná investiční akce rekonstrukce a intenzifikace ČOV Malé Skály, která je podmínkou pro zdárné fungování celého nového kanalizačního systému.

Ve smluvním rámci byly přijaty 3 dodatky – první z pokynů poskytovatele dotace (možnost realizovat kontroly u i dodavatele) a zbylé dva z důvodu cenových potřeb.

Stavba byla předána v termínu dokonce i bez stavebních vad a nedodělků, v dokladové části byly  vady a nedodělky odstraněny k datu 14.8.2014. Poté byla zhotoviteli uvolněna polovina složené finanční jistoty. V současné době probíhá příprava dokladů ke kolaudaci stavby.
Finanční skutečnost po konečném vyúčtování díla:
Stavbu se podařilo dokončit přes velmi složité provádění prací v mnohdy extrémních podmínkách, které na Malé Skále provázely celou výstavbu a i přes to, že proti původnímu zadání došlo k  výraznému navýšení rozsahu díla, cca o 15%. 

Základní smluvní rozsah byl tedy necelých 46 mil. Kč, a to včetně rezervy 1,5 mil Kč. Celková konečná cena díla je stanovena na  53 101 620,18 Kč bez DPH,  tj. navýšení o cca 7,1 mil Kč.

Rozsáhlá akce musí být vždy financována z více zdrojů. Na akci se podílely:  
1.  peněžní prostředky EU a ČR prostřednictvím projektu „Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové“, zprostředkovaného Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, kde celková výše dotace činila 17 015 tis. Kč, z toho byly evropské zdroje 16 070 tis. Kč a příspěvek ČR ve výši 945 tis. Kč, 
1. Obec Malá Skála přispěla celkovou částkou 10 800 tis. Kč,
1. Liberecký kraj v rámci grantového programu podpořil akci částkou 2 000 tis. Kč,
1. příspěvky vlastníků napojovaných nemovitostí, a to formou úhrady části inženýrských činností investora, které souvisí s přípojkami k jejich objektům výši cca 700 tis. Kč,   
1. VHS Turnov - zbývající prostředky ve výši 22 586 tis. Kč, které byly kombinací vlastních příjmů z vodného a stočného a úvěrových zdrojů.  


Úprava ceny díla:
V průběhu provádění celé stavby byly provedeny změny v rámci základního rozpočtu a díky navýšení rozsahu nad smluvní cenu díla v celkové hodnotě 12,8 mil.Kč. Z nich bylo řešeno:  
- 5,7 mil. Kč  jako náhrada položek rozpočtu,  čerpání rezervy a využití odpočtu méněprácí 
- 7,1 mil. Kč celkovým navýšením nad původní rozpočet SOD 

Tak velký rozsah změn byl způsoben výčtem následujících důvodů: 
1. standardní vícepráce, spojené především s prováděním výkopů ve složitých podmínkách území obce Malá Skála
1. zvětšení rozsahu budovaných sítí a přípojek na žádost obce i provozovatele
1. chybějící položky v rozpočtu, 
1. vyvolané změny projektu,
1.  dodatečné požadavky provozovatele,
1. vyvolaná potřeba nového řešení podkladních vrstev komunikací 
1. navýšení rozsahu obnovy komunikací dle požadavku obce. 

Z celkové částky 12,8 mil bylo 5,7 mil Kč řešeno změnou uvnitř rozpočtu  - byla využita rezerva (1,5 mil. Kč) a méněpráce (komunikace na Frýdštejn, odvodnění komunikací, nerealizace čerpací stanici č. 6, drobnosti).  Tato změna řešila financování následujících potřebných druhů výdajů:  
1. Práce chybějící v rozpočtu a vyvolaná potřebná doplnění původní PD ve výši 3,2 mil
(suchovody a provizorní propoje, sondy, chybějící armatury, křížení potoka, jiných sítí a podzemních objektů, sesuvy a navýšení na odtěžení svahů, přeložky dešťových kanalizací, nové elektro a stavební úpravy stáv.ČS, doplnění vzdušníků apod.) 
1. Dodatečné požadavky provozovatele 0,3 mil
(modernější technologie čerpacích stanic)
1. Standardní vícepráce 2,2 mil
(kompletní podloží silnic, ztížené vykopávky a skalní podloží, změny hloubek umístění vedení, zateplení potrubí, čerpání vody, změny potrubí, doplnění šachet, opravy plotů, provizorní provozy kemp a veřejné WC)   

Navýšení ceny z SOD za 7,1 mil. Kč je řešeno :
- Dodatkem č.2 – vícepráce za rok 2013 ve výši  2,48 mil. Kč 
- Dodatkem č.3 – vícepráce za rok 2014 – k uzavření ve výši  4, 625 mil.  Kč 

Šlo o následující rozsah činností: 
1. Kanalizační a vodovodní větve navíc - 1,9 mil (lokality Pizzerie, Kavka, kino, nové trasování, aby se nemusely čerpat kaly)
1. Přípojky navíc 1,0 mil (standardní stav porovnání realizované skutečnosti s výkazem výměr)
1. Komunikace navíc 4,0 mil (požadavky obce a porovnání skutečného provedení včetně vyrovnávek s výkazem výměr)
1. Další požadavky obce 0,2 mil  


Vztah s poskytovatelem dotace: 
Poskytovatel SFŽP změnil přístup k řešení změnových listů – chtěl oficiálně poskytnout každý detail. Proto bylo za celou stavbu vydáno a odsouhlaseno neuvěřitelné číslo 37 oficiálních změnových listů, i když ne všechny se týkaly uznatelných, tedy dotací podporovaných nákladů.   V době konání RS VHS budou poskytovatelem dotace uvolněny poslední peníze z celkové částky cca 17 mil. Kč.


Příspěvek obce Malá Skála: 
Obec Malá Skála navýšila v roce 2014 původně dohodnutý příspěvek na realizaci celé stavby o 2,8 mil Kč. Celkový příspěvek obce na stavbu tedy činí 10,8 mil. Kč. Celý příspěvek již byl uhrazen. 

Celkové navýšení rozsahu prací nad rámec původního smluvního zadání požadované obcí bylo od počátku stavby 3,2 mil Kč – šlo o prodloužení vodovodu a kanalizace do zástavby za hotelem Kavka 0,9 mil. Kč a s tím  spojenou obnovu komunikace 0,4 mil. Kč.  Nově byly připojeny objekty v majetku obce – dům seniorů a veřejné WC na parkovišti pod Pantheonem za 0,4 mil. Kč. Prováděním stavby a následným postojem obce byly vynuceny úpravy komunikací za 1,3 mil. Kč.   

Z podkladů lze tedy konstatovat, že navýšení ceny díla (7,1 mil. Kč) bylo způsobeno  dodatečnými požadavky obce těsně pod polovinu - 3,2 mil. Kč. Obec proto v roce 2014 navýšila svůj podíl o 2,8 mil. Kč. I zde je vidět pozitivní přístup obce, protože vlivy financování silnice na Frýdštejn ze strany LK a úhrady obnovy silnice k ČOV mohly být obcí znegovány a její podíl na letošním zvýšení objemu prací  mohl být vnímán navíc jen jako 1,5 mil. Kč. Obec nám však přidala po dohodě víc, protože si byla vědomá naší vyvolané úpravy celého podloží zasažených komunikací na pravém břehu, kterou jsme museli řešit v rámci změn základní SOD.  

Lze proto extrémně ocenit  vysoký příspěvek obce celkem 10,8 mil, což je 20% celkové konečné ceny díla.  
Vliv na rozpočet VHS 2014
Po započtení navýšeného příspěvku obce je celková potřeba pokrytí víceprací v letošním roce v rozpočtu již zahrnuta.

Závěr:
Je zřejmé, že stavba kanalizace a vodovodu na Malé Skále dopadla v komplexu nadprůměrně dobře. 
Celé dílo je zhotovitelem spol. Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod, provedeno ve velmi dobré kvalitě, navíc v původně nastaveném čase ve zvýšeném objemu o cca 15%. 
V rámci stavby bylo připraveno napojení 180 objektů na kanalizaci a přepojeno nebo připraveno k novému napojení 220 vodovodních přípojek. Téměř se všemi vlastníky napojovaných nemovitostí jsou sepsány smlouvy o připojení, v současné době jsou všechny objekty přepojeny na nový vodovod a na kanalizaci je napojeno cca 25 nemovitostí.
Téměř v souběhu s dokončením stavby kanalizace se podařilo dokončit a k dnešnímu dni i předat související stavbu intenzifikace ČOV Malá Skála, bez které by finální stav odkanalizování obce po připojení všech vybudovaných přípojek nebylo možné starou ČOV provozovat.
Bylo zabezpečeno komplikované a vícezdrojové financování akce.

Celkový úspěch a dotaženost akce byly vykoupeny v podmínkách VHS neobvyklým navýšením nákladů na stavbu. To bylo způsobeno v obecné rovině:   
1. byla nastavena nedostatečná smluvní rezerva (jen cca 3 %), která nemohla stačit na financování všech případů v extrémně složitém území pro stavbu (skalnaté podloží, všechny sítě v zemi, úzké ulice často s nemožností zajištění objízdných tras apod.) 
1. velmi nízko vysoutěžená cena vedla zhotovitele k extrémnímu tlaku na řešení víceprací, mnohdy ve stokorunových položkách. Toto vedlo k obrovskému množství změnových listů, z nichž mnohé obsahují desítky drobných rozpočtů.
1.  před zahájením veřejné zakázky na dodavatele proběhla kontrola projektu na více úrovních. Ukázalo se, že přes snahu podchytit všechny komplikace složitého staveniště, byla i tato kontrola ve svých závěrech nedostatečná.
1. Při zvažování, které vícepráce ještě pustit, či nikoliv, jsme skoro vždy museli ve finále ustoupit tlaku obce (přidávala extrémně mnoho), provozovatele (složitý systém na Malé Skále musí fungovat) i poskytovatele dotace (stavba musí být funkční a smysluplně dokončena)

Jsme však přesvědčeni, že díky skvělému soutěžnímu výsledku jsme za celkový rozsah díla zaplatili pro nás skvělou a výhodnou cenu.

Celkový úspěch byl také částečně vykoupen zhoršením vzájemných dlouhodobých vztahů s firmou Dvořák. Zejména s jejím klíčovým představitelem docházelo k velmi častým sporům skoro nad každým tématem. Je však nutno ocenit, že nepříjemné spory při řízení a financování díla se díky profesionalitě pracovníků dodavatele nijak navenek nedotkly obyvatel Malé Skály a průběhu realizace akce.

Doprovodné úkoly:
Angažovanost VHS Turnov na Malé Skále v souvislosti s touto akcí bohužel nekončí. V letošním roce nás čeká ještě odkanalizování restaurace a okolních nemovitostí přímo pod skalní vyhlídkou v těsném sousedství jezu a silnice I/10 jezu, které mají řešeno odkanalizování přímo do Jizery. Jde o logickou potřebu navíc, kterou se nám nepodařilo provést při stavbě díky složitějšímu projekčnímu řešení a projednání s vlastníky dotčených nemovitostí. Akci jsme poptali u více firem včetně původního dodavatele. Protože jde o technologicky a prostorově o komplikovanou zakázku, tak jsme obdrželi jedinou nabídku od firmy Zikuda Turnov, a to za přijatelnou cenu cca 700 tis. Kč. Finanční objem je již odsouhlasen v letní rozpočtové změně. 

Druhou navazující povinností pak je vyřešení odklonu balastních vod z lokality pod nádražím, kterou jsme v této akci kanalizačně neřešili. Na opakované žádosti provozovatele bude nezbytné vyřešit i tuto otázku, která je významově podobná jako v Rokytnici nad Jizerou, či na Benecku.  Zejména při deštích zahltí balastní vody celou síť, v níž se postupně čerpají splašky na ČOV.  To přináší zahlcení čerpacích stanic, vysoké energetické náklady a neúměrné ředění splašků, které jsou problémem pro kvalitního chodu ČOV na Malé Skále. V letošním roce počítáme se zahájením projektových prací, s cílem odstranění balastů maximálně v v roce 2016. Tato akce bude také představovat nejméně 2 mil. Kč, bude však moci být dotována LK.


Návrh na usnesení:
RS projednala  informaci o dokončení stavby „Malá Skála - kanalizace a vodovod Vranové “ . 



2.8. Malá Skála – „Intenzifikace ČOV“ – informace o dokončení stavby    

K datu 28.8.2014 byla dokončena a předána stavba „Intenzifikace ČOV“ na Malé Skále. Stavbu prováděla spol. VODA CZ,a.s. Hradec Králové, která stavbu předala ve smluvním termínu do konce měsíce srpna, ve stavební a technologické části bez vad a nedodělků. 

Stavební úpravy spojené s intenzifikací technologie čistírny úzce souvisely s dostavbou kanalizace v obci Malá Skála. Po zprovoznění nové stavby a napojení většího počtu přípojek   by stará technologie čistírny nebyla schopna zajistit platné limity odstranění znečištění odpadních vod.

Stavba byla realizována podle projektové dokumentace Ing. Petra Hofmanna. Součástí stavebních úprav bylo nabetonování nádrží aktivace a zvětšení jejich objemu pro intenzifikaci, v technologické části byly vyměněny česle, míchadla i dmychadla vzduchu, byly osazeny nové dosazovací nádrže a kompletní nový systém aktivace. Úpravy nádrží si vyžádaly částečné změny a doplnění pochozích lávek. Celý technologický proces je nově připojen dálkovým přenosem na dispečink provozovatele.

V průběhu prací se objevily drobné problémy, které jsme museli řešit doplněním a finančním navýšením prací, které bylo čerpáno z rozpočtové rezervy. Jednalo se zejména o vícepráce při odbourání stávající betonové koruny nádrží a částečnou sanaci vnitřních stěn nádrží, která byla specifikována po vypuštění a očištění. V technologické části byly na návrh zhotovitele odsouhlaseny vícepráce na úpravách mamutových čerpadel včetně vzduchového potrubí. Kolem nádrží byl doplněn betonový chodník a opraveno oplocení objektu.

Z celkové hodnoty rezervy 200.000,-Kč bylo vyčerpáno 167.831,66 Kč, proti tomu nebyly realizovány méněpráce na úpravě nátoku, snížení rozsahu venkovní stěrky a snížení počtu dodatečně prováděných prostupů v celkové výši 49.729,18 Kč. 

Cena díla dle SOD včetně rezervy     …………………	2.601.339,00 Kč (bez DPH)
Rezerva   ………………………………………………    -    200.000,00
Vícepráce   ……………………………………………	   167.831,66
Méněpráce  ……………………………………………    -      49.729,18 
Konečná cena díla     ………………………………….	2.519.441,48 Kč (bez DPH)

Celková konečná cena díla je tedy o 81.897,52 Kč nižší než předpokládala smlouva včetně nastavené rezervy.

Po dohodě s provozovatelem svoláme cca po 2 měsících provozu čistírny schůzku s projektantem a zhotovitelem, na které budou projednány dosavadní zkušenosti z provozu nové čistírny. První informace ukazují jako v jiných případech, že provozovatele bude muset velmi důkladně hledat optimální cestu provozování ČOV, protože nové technologie je potřeba sladit do funkčního celku.

Současně je třeba opět připomenout, že pro budoucí bezproblémový chod čistírny bude nezbytné napojit co nejdříve podstatnou část objektů připravených k odkanalizování a především vyřešit odstranění nátoků balastů na ČOV, které začneme připravovat projektově ještě na podzim letošního roku. 


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o dokončení stavby „Intenzifikace ČOV Malá Skála“.



2.9. Jilemnice – kanalizace a vodovod Pod Lomem – informace o dokončení akce 


K datu 30.7.2014 byla dokončena a předána stavba „Prodloužení sítí – kanalizace a vodovodu v Jilemnici, ulice Pod Lomem“. Zhotovitelem stavby byla spol. MIZERA-STAVBY a.s. Lomnice nad Popelkou, stavební dozor prováděl Jaroslav Kosáček z Jilemnice. Jednalo se o prodloužení kanalizace ULTRA-RIB DN300 v délce 85 m a vodovodu PEHD DN110 v délce 72 m včetně přepojení objektu na stpč.408.  Zhotovitel předal stavbu ve smluvním termínu, bez vad a nedodělků. V současné době probíhá kolaudační řízení. 

Stavbu iniciovala skupina soukromých vlastníků pozemků v lokalitě Pod Lomem, která si tímto způsobem vyřešila připojení části pozemků k zástavbě na veřejnou kanalizaci a vodovod. VHS byla podle standardního režimu investorem výstavby, stavba byla financována příspěvkem soukromých investorů ve výši 80% nákladu bez DPH, zbývajících 20% hradila VHS. 

V průběhu prací se objevily vícepráce na vybudování přípravy pro další pokračování veřejných řadů a na opravu stávající vodoměrné šachty v havarijním stavu, ve které jsme se napojovali na stávající vodovodní řad. Proti těmto vícepracem jsme dohodli s městem úpravu rozsahu původně uvažované opravy asfaltů. 


Cena díla dle SOD včetně rezervy     …………………	654.994,00 Kč (bez DPH)
Rezerva   ………………………………………………    -   50.000,00
Vícepráce   ……………………………………………	  50.551,50
Méněpráce  ……………………………………………    -   52.328,67
Konečná cena díla     ………………………………….	603.216,83 Kč (bez DPH)

Celková konečná cena díla je tedy o 51.777,17 Kč nižší než předpokládala smlouva včetně nastavené rezervy 50.000,- Kč.

Soukromí vlastníci uhradili příspěvek ve výši 523.995,- Kč, který odpovídá 80% předpokládané ceny včetně rezervy. Po zohlednění skutečné ceny díla odpovídá výše skutečného příspěvku částce 482.574,-Kč. Rozdíl přeplatku na straně soukromých vlastníků ve výši 41.421,-Kč bude vrácen na účet vlastníků. 

K 20%-mu podílu VHS ve výši 120.643,-Kč bude připočten náklad na zajištění dozoru stavby včetně její kolaudace ve výši 21.500,-Kč. Po dohodě se soukromými vlastníky zajišťovali tito ve své režii projektovou dokumentaci a vydání stavebního povolení, VHS hradila dozor stavby. Celkový náklad VHS na stavbu činí 142.143,- Kč (bez DPH).  


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o dokončení stavby „Prodloužení distribučních sítí, Jilemnice Pod Lomem“.



 2.10. Jilemnice – vodovodní přivaděč  Bátovka 

Informační materiál je předložen z následujících důvodů:
1. Jilemnice má ze všech měst pravděpodobně v nejhorším stavu vodovodní síť, protože při akci Čistá Jizera, ani při jiných akcích nebyly vodovody řešeny v potřebném rozsahu
1. zanedlouho předložíme materiál o stavu a tlakových pásmech vodovodů ve městě
1. potřebovali jsme shrnout aktuální stav našich prací a pohledů provozovatele na přivaděči
1. v Jilemnici má tento historický přivaděč pozitivní image 
1. aktuální zásobování města ukazuje, že jde o nejvíc využívaný  zdroj vody 

Voda z vodovodního přivaděče Bátovka je významný, z hlediska dodávky pitné vody pro Jilemnici zásadní zdroj. Přivaděč nabírá vodu na Benecku přímo ze zdroje Bátovka a dále z přírodní pramenní jímky ve Štěpanické Lhotě. Voda z těchto gravitačních zdrojů je velmi kvalitní. Přivaděčem z Benecka je gravitačně bez nutnosti čerpání nebo další úpravy přímo zásobován vodojem na Kozinci.

Zdroje i přivaděč Bátovka byly postaveny a uvedeny do provozu v roce 1912,  do dnešní doby, po více než 100 letech provozu na nich neproběhly žádné stavební úpravy ani zásadnější udržovací práce.
Zajímavý pohled na Bátovku udává odborná studie o koncepcích zdrojů vody pro město. Zpracována byla na naši žádost projekcí  SčVK v roce 2006.  Bylo v závěru konstatováno, že pro město Jilemnici je z kvantitativního hlediska je klíčový jiný zdroj - úpravna vody Hrabačov. Ta je koncepčně jediným spolehlivým zdrojem, který nebrání pokrytí jakýchkoli požadavků na krytí potřeby při rozvoji města – tedy úpravou vody z potoka.

Zdroje Bátovka, Štěpanická Lhota a Martinice jsou podle této studie zdroji pouze doplňkovými. U Bátovky  hrozí riziko zmenšení vydatnosti pramenišť zásahem v okolních lesních porostech.  Rekonstrukci přivaděče Bátovka dle studie proto  není nutno řešit akutně a lze předpokládat etapovou realizaci. Aktuálně a prioritně jsme měli rekonstruovat úpravnu vody, což jsme v následujících letech učinili.

Jilemnice je v současné době zásobována ze třech na sobě nezávislých zdrojů – vodou z Bátovky, upravovanou vodou z odběru z řeky Jizerky a kupovanou vodou z vrtu obce Martinice.  Z pohledu využití těchto zdrojů činí odběr z Bátovky cca 70%, úpravna vyrobí 20% a z Martinic se nakupuje cca 10% celkové spotřeby města Jilemnice. Tedy zcela odlišné využití, než předpokládala studie o zdrojích vody.

Přesto SčVK teoreticky připouští i druhou krajní variantu, že jde Bátovku úplně zrušit. Ale provoz by byl dražší a navíc jde o jedinou vlastní vodu. Úpravna má však například problém, že neumí upravovat v období vydatnějších dešťů, tj. 1 – 2 týdny v roce. Lze však konstatovat, že perspektivně Bátovka samozřejmě smysl má, nikdo by se neměl vzdávat vlastního gravitačního, vydatného a kvalitního zdroje, protože je voda z Bátovky je jednoznačně kvalitnější než ostatní 2 zdroje.
 
Provozovatel samozřejmě delší dobu a bez ohledu na koncepční témata upozorňuje na nevyhovující stav těchto významných zdrojů i přivaděče s neustále větším důrazem na nezbytnost obnovy technického stavu objektů dříve, než začne docházet k havarijním situacím na síti. V současné době se jedná přibližně o 5 havarijních situací ročně, nicméně všechny ve státní silnici na Benecko, kde je celá trasa přivaděče položena. Dalším problémem přivaděče Bátovka je špatné technické řešení v oblasti Dolních Štěpanic, kde je provedeno napojení jednotlivých objektů přímo z potrubí přivaděče. 

Klíčovým dotazem na provozovatele proto aktuálně bylo, zda má Bátovka z jejich pohledu investiční prioritu v Jilemnici, tedy přednost před opravami dalších sítí v Jilemnici?  Provozovatel toto odmítl.  Bátovka sice není technicky v pořádku, provozovatel však má na území města jiné priority, které budou pravděpodobně obsaženy ve zpracovávaném koncepčním pohledu na stav vodovodů ve městě. Malé úniky vody kvůli haváriím a objektivnímu stáří Bátovky jsou díky vydatnosti Bátovky kompenzovány a zásobování vodou v potrubí stojí jen minimální provozní náklady. 
 
VHS si dlouhodobě uvědomuje závažnost stáří majetku, tradice Bátovky pro město i její aktuální většinové zapojení do systému města, a proto byly v minulosti zpracovány projekty na celkovou obnovu zdrojů i přivaděče z Benecka do vodojemu na Kozinci, včetně nového řešení napojení objektů z nového zásobního řadu v Dolních Štěpanicích a Hrabačově. 

Celá obnova a dostavba byla projektově rozdělena do 5 staveb, kdy I., II., III. a V.stavba řeší obnovu přivaděče, IV.stavba zahrnuje přílož zásobního řadu v prostoru Dolních Štěpanic a Hrabačova.
Celá trasa potrubí má vydáno platné stavební povolení, mimo horní část potrubí ze zdrojů, tj. I.stavba, která má pouze platné územní rozhodnutí, projekty v dalším stupni nebyly zatím zadány. 

Obnova přivaděče má celkovou délku 8,1 km, od zdrojů na Bátovce a ve Štěpanické Lhotě po vodojem v Jilemnici na Kozinci. Trasa nového přivaděče je vedena částí ve státních silnicích z Hrabačova směrem na Vítkovice a Benecko, částí volným terénem, materiál je tvárná litina. Předpokládaný náklad na obnovu zdrojů a přivaděče je cca 30 mil Kč. 

Nový zásobní řad v Dolních Štěpanicích a Hrabačově je naplánován v souběhu s přivaděčem, v celé délce 2,6 km vede trasa ve státních silnicích na Benecko a Vítkovice, materiál je tvárná litina. Celkový náklad na provedení nového zásobního řadu je cca 12 mil Kč.

V případě realizace obnovy Bátovky je však třeba rozhodnout o realizaci prostorově souvisejících staveb – řešení likvidace odpadních vod v Dolních Štěpanicích výtlakem vedeným v souběhu s přivaděčem v předpokládaném nákladu cca 9 mil Kč a obnovou výtlaku z úpravny vody v Hrabačově, který je veden v souběhu s poslední částí přivaděče v předpokládané ceně cca 4 mil Kč. Celkem tedy dalších cca 13 mil Kč.

Je zřejmé, že kompletní realizace obnovy Bátovky včetně souvisejících investic ve výše popsaném stavu je velmi náročnou investicí, v dnes předpokládaném celkovém objemu cca 55 mil Kč. Akci je však možné realizovat po částech.

Motivem pro zahájení vlastních aktivit by mohla být rekonstrukce krajské silnice na Benecko, byť není dnes jasné, v jakém rozsahu nakonec bude provedena. V tomto případě bychom museli v koordinaci s KSS LK realizovat alespoň ty části přivaděče a ostatních řadů, které vedou v pozemku obnovované silnice.

Jednalo by se pravděpodobně o části:
- horní část přivaděče od odbočky na Mrklov do Dolních Štěpanic, trasa v komunikaci, cca 1,8 km potrubí v hodnotě 8 mil Kč
- zásobní řad v části Dolní Štěpanice včetně vodojemu Pod hradem, tj. 1,1 km potrubí a přepojení cca 120 objektů v hodnotě cca 7 mil Kč
- související investice – řešení odpadních vod v Dolních Štěpanicích výtlakem do Hrabačova v ceně cca 9 mil Kč

Celková předpokládaná investice v časové koordinaci s KSS LK představuje cca 15 (jen vodovod) – 30 (včetně kanalizace) mil Kč.

Cestou k zahájení další obnovy Bátovky by mohl být i dotační úspěch ze zdrojů nových výzev na evropskou podporu, či výměn menších lokálních úseků vodovodu díky dotaci LK. 

Návrh na usnesení:
RS projednala souhrnnou informaci o stavu vodovodního přivaděče Bátovka a o připravenosti VHS řešit jeho obnovu.  V této souvislosti ukládá ing. Hejdukovi předložit závěr z připravovaného  koncepčního materiálu o vodovodech v Jilemnici na některé z dalších jednání, dále monitorovat stav příprav rekonstrukce krajské silnice ve vazbě na potřebnou součinnost VHS  a zahájit přípravy na možné podání žádosti o dotační zdroje na obnovu přivaděče. 
       

 3. Cena vodného a stočného 2015 – východiska  


Přišla koncesí nastavená optimální každoroční doba, kdy musíme zahájit jednání o ceně vodného a stočného na rok 2015. Podle našich dohod a díky mnohačetnému projednávání této otázky, bychom měli otázku ceny na příští rok uzavřít nejdéle na třetím - listopadovém jednání RS VHS.


Úvodní východiska: 

Máme za sebou mnohačetná jednání o cenové problematice na úrovni RS VHS. Jednání se zejména na přelomu roku dostala i na úroveň některých měst.

Pozice měst a obcí: 
Zejména požadavky i potřeby na provedení investičních akcí obnovy majetku ze strany jednotlivých měst i obcí jsou samozřejmě stále extrémně četné a daleko převyšující možnosti VHS.

Bohužel nebyla přijata i přes mnohačetná jednání na půdě RS VHS žádná dohoda o vylepšení finanční situace VHS spravedlivým zapojením rozpočtů měst i obcí.

Jedině město Turnov má přijaté usnesení o vyšší angažovanosti rozpočtu města ve prospěch VHS. Je však otázkou, zda bude reálně promítnuté již do rozpočtu 2015, a to nejen kvůli povolebnímu období a jiným potřebám města, ale i díky zmíněné nedohodě o společné a spravedlivé podpoře VHS.

V loňském roce došlo ke změně dlouhodobého stavu, kdy měli zástupci měst i obcí shodu na toto téma. Objevily se odlišné přístupy.  Jeden směr (Turnov)  říká  - zastavme nárůst ceny díky navýšení peněz z našich rozpočtů. Druhý říká – zachovejme svůj postup a koncesí dohodnutý vývoj ceny – maximálně reagujme na přání Turnova a buďme opatrní (většina). Třetí směr (Semily) říká velmi protichůdně - investujme, nepřiplácejme ze svých rozpočtů a nezvyšujme cenu.


Pozice VHS :
VHS  musí plnit své úvěrové závazky z minulých let a zabezpečit základní chod majetku.  Pokud nedošlo k dohodě o finanční pomoci měst a obcí, zásadně se tak omezily zdroje na potřebné aktivity.

Pokud se nezmění současný stav,  požadavky zejména ze strany měst na obnovu klíčových komunikací,  bude muset VHS přijímat v dalších letech nové úvěry, byť při dodržení klíčové zásady snižovat každoročně a postupně celkovou zadluženost. Důvodem bude i nastupující nové dotační prostředí evropských peněz, které bychom měli využít.

VHS silně negativně pociťuje malou finanční podporu akce v Příkrém od města Semily, propad skutečného nájmu z vodného a stočného oproti koncesnímu předpokladu v letošním roce a očekává obdobný negativní vliv v 2015.  Jde celkem o 20 mil. Kč, které mohly být použity ve prospěch požadovaných aktivit VHS v městech a obcích.


Rozpor očekávaně nastavených příjmů VHS z nájemného proti finálně schválené realitě již je a asi i po schválení ceny na 2015 bude značný.
-cena 2014 – koncesní očekávaný nájem 94 x skutečný nájem 88 mil. Kč – 6 Kč méně  
-cena 2015 – 100 x 90 – 10 mil. Kč méně pro VHS 
-2013-2014 – od Semil o 4 mil. Kč méně na Příkrý

VHS těmito vlivy přijde pravděpodobně ve dvou letech o 20 mil. Kč vlastních zdrojů, které nejsou ničím nahrazeny. To je extrémně vysoké číslo, které mohlo být využito na řešení mnoha připravených akcí. Požadavky tedy  neklesají, i když obce nenašly dohodu o podpoře VHS. Rozpor mezi potřebami, požadavky a dosažitelnými peněžními zdroji narůstá. Jediná cesta je nová úvěrová linka


Pozice veřejnosti: 
Cenová otázka je vnímána daleko více než v jiných letech. Díky loňské nevhodné medializaci a cenové skutečnosti je větší negativní cítění.  Důvod je však přirozený, protože je cena aktuálně hraniční a z poměru ČR vysoká.

V předvolební době jde o výrazný volební trhák pro opozici. Předvolební čas je však krátký a reálná východiska k rozhodování naopak jasná. Proto pravděpodobně nemůže dojít k žádnému výraznému volebnímu vlivu na standardní proces letošního podzimního schvalování ceny.


Pozice provozovatele:
Hlídá dodržení koncesních pravidel.  Přeje si co největší investiční schopnost VHS na obnovu majetku a přicházející zásadní havarijní stavy. Neustále upozorňuje, že mu musíme vytvořit přijatelné majetkové prostředí, aby mohl splňovat stále náročnější legislativu státu na kvalitu jeho činností a výstupů.
 
Provozovatel si logicky nepřeje velkou medializaci a neklid v území, protože on je tím pravým kontaktem s lidmi. 


Výstup z dosavadních diskusí  

Již od podzimu roku 2013 probíhá diskuse uvnitř VHS na téma, jak pomoci financovat aktivity VHS z pozic rozpočtů města a obcí. Bohužel bez výsledné dohody. 

Je skutečností, že pravděpodobně nebude možné ponechat v roce 2015 stejnou cenu vodného a stočného jako letos, protože se nenašla účinná shoda na spolufinancování akcí VHS od měst a obcí, nebo na oddlužení VHS. 

Na druhé straně začíná být zřejmé, že maximální cenový nárůst pro příští rok je možný někam k hranici 99 Kč, protože nebude vůle překročit extrémně mediálně sledovanou hranici. Tím by se k nám mohla zase přiblížit cena sousední velké Severočeské vodárenské společnosti, která sdružuje 430 měst a obcí. Další roky už pak budou v kompetenci nově navolené RS VHS.

Mnohaletá realita v chodu VHS  se totiž samozřejmě nemění. Města, obce i provozovatel navrhují další a další potřebné akce k realizaci. Navíc je potřebné využívat nabízených dotací ( LK, EU) zejména k obnově majetku. Na každou akci je nutná projektová příprava. Nově se snad objevují jen větší provozní havárie (Turnovsko), které přísluší hradit již nám a nikoliv provozovateli z kalkulace vodného a stočného. 


Koncesní cenový proces 

Do příštího jednání připravíme detailní rozbor cenových vlivů dle koncesního modelu.  Půjde o položky, které nejde změnit – jsou jen dopočítávány podle smluvních koncesních pravidel. Jde o: 
1. cenové narovnání za kalkulaci 2013
1. meziroční plánované snížení tržeb vodného a stočného dle plánu v koncesi
1. inflační navýšení většiny nákladů a zisku
1. navýšení nákladů na státní platby - poplatek za podzemní zdroje, za vypouštění odpadních vod, atd. )
1. navýšení nákladů na provozování nových investic

Celkově se však dají očekávat nečekaně pozitivní skutečnosti. Povinné nárůsty nákladů a zisku budou minimální. Inflace byla mnoho měsíců nulová, státní platby a provoz nových investic nejsou významná čísla. Klíčový negativní vliv představuje jako každý rok plánované snížení tržeb. To je však letos částečně negováno skutečností cenového narovnání za kalkulaci v 2013, která se sice letos pohybuje v částce vratky provozovateli ve výši 2, 8 mil. Kč, avšak loňská hodnota byla horší (4,4 mil. Kč), což přinese rozdílově pozitivní dopad do cenové kalkulace.

Varianty ceny na základě dohody o nájmu VHS

Jako každý rok je díky koncesnímu mechanismu jediným klíčovým prvkem k rozhodování členů RS VHS výška požadovaného nájmu. 

Předkládáme první výhledy zpracované s provozovatelem dle koncesního modelu. Některé detailní nákladové hodnoty ještě nemají finální podobu, či nejsou projednány, avšak zásadní odlišnosti nelze očekávat.  Není ještě pracováno s rozdělením nájmu mezi vodné a stočné, ale dá se uplatnit obdobný postup z minulých let.

V tabulce jsou ukázány možné varianty. Jako nejvhodnější se pro naplnění většinového názoru z minulých jednání jeví varianta 89,5 mil. Kč nájmu.

	
	Dnes 2014
	2015
	
	
	
	
	
	
	koncese
	Stejná cena

	Nájem VHS mil.Kč
	88
	88
	89
	89,5
	90
	91
	92
	93
	100
	86

	cena vč.DPH celkem
	95,98
	97,06
	97,60
	97,88
	98,15
	98,69
	99,24
	99,78
	103,59
	95,98

	% navíc
	
	1,12
	1,69
	1,97
	2,25
	2,82
	3,39
	3,96
	9,06
	0

	Kč nav.
	
	1,08
	
	1,90
	
	2,71
	
	
	7,92
	0



Vodné je letos v 2014 stanoveno na 44,50 Kč a stočné na hodnotu 38,96 Kč. Celková součtová cena vodného a stočného činí 83,46 Kč. Celková cena vodného a stočného včetně započítání  DPH je pak stanovena na výši 95,98 Kč. 

Tabulka ukazuje i dva odlišné póly – do reálnější možnosti uvažování se dostala i varianta nezdražit cenu, což by znamenalo pokles nájemného na 86 mil. Kč. Pokles nájemného, jako klíčového zdroje VHS, jsme za celou existenci VHS nikdy neuplatnili. Dodržet koncesní předpoklad - 100 mil. Kč nájemného v 2015 -  by naopak přineslo nárůst o cca 9 % na 103,6 Kč/m3 včetně DPH.


Dopady rozhodnutí o ceně 2015 - Zjednodušený přehled příjmů a výdajů VHS  2015 –aktuální verze 

PŘÍJMY:
	
	
	

	Nájem
	   89,5
Pravděpod. verze
	 

	
	
	

	LK – ROVENSKO 
	   10 
	2. část platby kraje

	LK  - OST
	     6 (1 + 5)
	Granty LK

	OPŽP
	   45 (41 + 4)
	Dotace na ROV, PŘÍKRÝ

	ROV – OD MĚSTA
	   12
	2. část platby města

	JISTOTA ROV
	     5
	Jistota od firmy

	ÚVĚR - ČERP
	   17
	Dočerpání úvěru

	POMOC OBCÍ 
	    1
	Splátky CHUC, BEN, TAT

	OST. PŘÍJMY, 
	    2
	stálé příjmy – úroky ČJ, atd. 

	ZUSTATEK ÚČTU
	    0,5
	

	
	
	

	CELKEM
	188 mil. Kč
	



VÝDAJE:
	Kancelář
	9
	Chod VHS

	Nutné provozní otázky
	4
	základní provozní platby

	Daně
	10 (8+2)
	Roční + kontroly

	Splátky jistin dodavatelům
	10
	PŘÍ, MSK, ROV(5+1,8+2,8)

	Úroky
	9
	

	Velké akce
	101 (5 + 96)
	Příkrý a Rovensko

	Splátky úvěru
	23
	

	rezerva
	  2
	

	
	
	

	CELKEM
	168
	



Po odečtení očekávaných výdajů od očekávaných příjmů je vidět, že v základní verzi s meziročně navýšeným nájmem jen o 1 mil. Kč nájmu by byl k dispozici pro aktivity VHS pouze 20 mil. Kč. 

Z našich zdrojů je výhodné v 2015 přednostně stavět a tím  platit  (doplatit) nejméně 5 mil. Kč na akce podporované Libereckým krajem. 

Mimo Rovenska pod Troskami a Příkrého je jedinou meziroční akcí k dokončení za  1,5 mil. Kč Benecko a ta navíc má šanci na dotační podporu LK.

Navíc musíme projektovat pro budoucnost, řešit neodkladné provozní havárie majetku, spolufinancovat akce privátní sféry a dořešit závazky z dohod o přistoupení.

Je tedy jasné, že příští rok kromě dofinancování Příkrého, Rovenska, přípravy projektů a akcí podporovaných Libereckým krajem nezbudou peníze na mnoho dalších akcí – jen okolo 10 mil. Kč.

Na jednom z minulých jednání byly prezentovány nejbližší potřeby a požadavky VHS. Uvádíme jen orientační výčet podle tehdy zmiňovaných kategorií:

	
Město
	Akce
	

	Semily
	vodovod Jílovecká
	4

	Malá Skála 
	vodovod Vinš
	0,5

	Jilemnice
	Vodovody Hanče+Vrbaty, u stadionu
	2

	všichni
	rezerva na havárie  
	1

	Přepeře 
	Vodovodní uzel na návsi
	0,5

	Lomnice
	Lidická ulice – kanál, voda
	2

	Turnov
	Sídliště. Nádražní – dokončení 
	3

	Ohrazenice
	Vodovod na železničním mostě
	0,5

	Lomnice
	Komenského ulice 
	10-15 

	Chuchelna 
	Vodojem Komárov
	1,5 po dotaci

	Benecko 
	Dokončení akce Pláňka
	0,5 po dotaci

	Území VHS
	Projekty
	3

	Území VHS
	Podíly na privátních investicích 
	1

	Benecko 
	Balasty
	1

	Chuchelna 
	Vodokem starý
	1

	Tatobity
	Vodovod – dvě ulice
	0,5  

	Turnov – Rakousy 
	Přivaděč o I/10
	2 LK

	Turnov 
	Vodojemy Károvsko
	5

	Turnov 
	Kanalizace Stebénka
	3

	Rakousy 
	Vodojem a přivaděče
	4

	Líšný
	Nový vodovod
	???

	Semily 
	Vodojem14 pomocníků
	3

	Benešov 
	První vodojem
	2




Z předložených tabulek možných aktivit VHS v příštím roku vyplývá, že na mnoho připravených akcí nezbudou peníze. Je například jasné, že pokud bude chtít LK rekonstruovat Komenského ulici, musí VHS předcházet jejich aktivitu a pravděpodobně za své úvěrové peníze příští rok realizovat sítě.


Doporučení k strategickému rozhodování

Vstupní relativně pozitivní hodnoty do cenového modelu umožňují dokonce všechny tři varianty pro rozhodování členů RS VHS.

Kdo chce ponechat letošní cenu i pro rok  2015, tak si může najít argument, že hlavní a klíčová hodnota pro VHS Turnov – nájemné – by se meziročně v odhadech snížilo jen o cca 2 mil. Kč.  Což v hodnotě rozpočtu VHS – cca 200 mil. Kč, či nájemného 86 mil. Kč jsou číselně málo významné hodnoty nepřinášející neřešitelná negativa, protože z už tak mála peněz na investice bude jen ještě o trochu méně.

Kdo chce postupovat podle svobodně a uvážlivě schválené koncese ze strany starostů  – navýšení nájmu na 100 mil. Kč a překročení ceny vodného a stočného nad  100 Kč/ m3 si také může najít argumenty. Města i obce nikdy nepřidají významné částky na akce, zanedbaná obnova je potřeba řešit, je potřeba připravovat zdroje na dotační šance, že překročíme magickou cenovou hranici všichni starostové věděli a když ji nepřekročíme letos, tak příští rok určitě. Naší odpovědností vůči budoucím generacím je pečovat o majetek nebýt populističtí buď formou nicnedělání, nebo dotace z komunálních rozpočtů, která není úplně spravedlivá.

Kdo chce hledat kompromis obou krajních variant (což byla na posledních jednáních velká většina členů RS ) – nájemné meziročně navýšeno jen o cca 1,5 mil. Kč -, tak potvrdí své politicky, takticky i mediálně motivované rozhodnutí z minulých jednání. Sice jsme si vědomi výrazného nedostatku peněz ve VHS a nedohody starostů o finanční pomoci od měst a obcí, ale přesto pro rok 2015 není možné překročit mediálně sledovanou částku 100 Kč/m3. Je lepší, aby si o nové finanční koncepci VHS rozhodla až nově zvolená  RS VHS Turnov. 


Návrh na usnesení : 
RS projednala východiska ke stanovení ceny na rok 2015 a ukládá ing. Hejdukovi předložit na příští jednání konkrétní návrhy vzešlé z projednání zapracované do koncesního finančního modelu. 
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