## NN
Číslo | Popis položky | m.j. | Množství | jedn. cena Kč/m.j. | cena celkem Kč | materiál Kč/m.j. | montáž Kč/m.j. | montáž celkem Kč/m.j. | Poznámky
SO01 D.1.1 PŘÍPOJKA NN
M01 | Rozvaděče
01EM01 | D+M - Elektroměrový rozvaděč s pojistkovou skříní RE1+MP1 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Typový plastový elektroměrový rozvaděč pro přímé měření do 40A (RE1) s pojistkovou skříní 1 sada pojistkových spodků vel. 00 (40A gG) v kompaktním pilířku o rozměrech cca v. 1785 x š. 858 x h.242mm, krytí IP44/IP00, hlavní jistič 3x25A/B, jednosazbový třífázový elektroměr pro přímé měření, zapojení a vybavení skříně dle standardů ČEZ, s přívodem a vývody zespodu. Přívod do RE1 - CYKY-J 4x16 mm2, odvod z RE1 do MP2 - 1-AYKY-J 4x70 mm2.
01EM02 | D+M Pojistková skříň v plastovém pilířku MP2 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Typová plastová přípojková skříň (2x sada pojistkových spodků do 160A), 3ks výkonová pojistka 32A/gG, v kompaktním pilířku o celkových rozměrech v. cca 1810 x š.320 x h.220 mm, přípojnice PEN, krytí IP44/IP00, s přívodem a vývody zespodu, včetně pojistek 3x32AgG, přívod 1-AYKY-J 4x70 mm2, odvod 1x CYKY-J 4x16 mm2.
M02 | Montážní materiál
02EM01 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x16 | m | 20 | 0 | 0 |  |  | 0
02EM02 | D+M - Kabel s hliníkovým jádrem AYKY-J 4x70 | m | 215 | 0 | 0 |  |  | 0
02EM03 | D+M - Márker pro označení pohohy spojek | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
02EM04 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x70 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
02EM05 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x16mm2 | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
02EM06 | M - Zatěsnění prostupů proti vniknutí spodní vody a hlodavců | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
02EM07 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
M15 | Zemní práce
15EM01 | M - Vytýčení trasy | m | 196 | 0 | 0 |  |  | 0
15EM02 | M - Vytýčení stávajících inženýrských sítí | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
15EM03 | D+M - Výstražná folie PVC šíře 220mm | m | 196 | 0 | 0 |  |  | 0
15EM04 | D+M - Korugovaná chránička DN110 | m | 212 | 0 | 0 |  |  | 0
15EM05 | D+M - Pásek FeZn 30x4mm ve výkopu | m | 30 | 0 | 0 |  |  | 0
15EM06 | M - Výkop jámy pro pilíř RE1 (MP1) - ve volném terénu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Kompletní výkop jámy 1000x1200x500mm, zához, hutnění a provizorní úpravy terénu.
15EM07 | M - Výkop jámy pro pilíř MP2 - ve volném terénu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Kompletní výkop jámy 1000x600x500mm, zához, hutnění a provizorní úpravy terénu.
15EM08 | M - Výkop a zához rýhy 800x1200mm pod polní cestou | m | 196 | 0 | 0 |  |  | 0
Kompletní výkop 800x1200mm + zához v trase od skříně RE1 k pojistkové skříni MP2, vč. pískového lože 100/100mm, hutnění a provizorní úpravy terénu.
15EM09 | D+M - Oprava stávající cesty | m | 196 | 0 | 0 |  |  | 0
Odstranění horní vrstvy o mocnosti cca 300mm, nahrazeno podsypem drceným kamenivem a a vibrovaným štěrkem o mocnosti 200mm.
15EM10 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele | m3 | 120 | 0 | 0 |  |  | 0
M30 | Přidružené práce
30EM01 | HZS - Revize | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení
| Cena celkem za práce na přípojce NN |  |  |  | 0
Vyplň jen takto označená pole: