## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 1625923-72 | Obec Chuchelna - lokalita Bačov a Komárov - doplnění a obnova vodohospodářské infrastruktury
| Zadavatel |  | Vodohospodářské sdružení Turnov |  |  |  | IČO: | 49295934
|  |  | Antonína Dvořáka 287 |  |  |  | DIČ: | CZ49295934
|  |  | 51101 | Turnov
| Projektant: |  | AQUA PROCON s.r.o. |  |  |  | IČO: | 46964371
|  |  | Palackého třída 768/12 |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
|  |  | 61200 | Brno-Královo Pole
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Ostatní a vedlejší náklady stavby | [6 empty] | 0
ON | Povinná rezerva | [6 empty] | 200000
| Celkem | [6 empty] | 200000
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 200000 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 1228309.29 |  |  | CZK
200000
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 200000 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 1428309.29 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
2 | OaVNS | Ostatní a vedlejší náklady stavby |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 99.01 | Ostatní a vedlejší náklady staby |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| PR | Povinná rezerva |  |  | 0 | 200000 |  | 200000 | 100
2 |  | Inženýrský objekt
2 | SO-01 | Stavební úpravy ČS Komárov |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 01.1 | Stavební úpravy ČS Komárov |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | SO-02 | Šachta nad vrtem HVLK-1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 02.1 | Šachta nad vrtem HVLK-1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | SO-03 | Venkovní propoje |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 03.1 | Venkovní propoje |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Provozní soubor
2 | PS-01 | Strojně-technologická část |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | PS-01.1 | ČS Komárov - trubní vystrojení |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | PS-01.2 | Šachta nad vrtem - trubní vystrojení |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | PS-02 | Elektro-technologická část |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | PS-02.1 | Elektro-technologická část |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 200000 | 100
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VRN 99.01 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1625923-72 | Obec Chuchelna - lokalita Bačov a Komárov - doplnění a obnova vodohospodářské infrastruktury | [25 empty] | STA
O: | VRN | Ostatní a vedlejší náklady stavby | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 99.01 | Ostatní a vedlejší náklady stavby | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 125000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 01 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha B | [25 empty] | POP
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
2 | 02 | Vytyčení stavby | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
POP
|  | viz příloha B | [25 empty] | POP
|  | Geodetické zaměření výchozích vytyčopvacích údajů. | [25 empty] | POP
|  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [25 empty] | POP | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 133000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | 03 | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha B | [25 empty] | POP
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí včetně zákresů, vyhotovení v požadovaném formátu a počtu | [25 empty] | POP | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí včetně zákresů, vyhotovení v požadovaném formátu a počtu
4 | 04 | Dopracování dokumentace pro provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha B | [25 empty] | POP
|  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | [25 empty] | POP | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
5 | 05 | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha B | [25 empty] | POP
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
6 | 07 | Dočasná dopravní opatření | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha B | [25 empty] | POP
|  | Nákady spojené s provedením a údržbou dočasného dopravního opatření včetně projekčních prací a projednání s dotčenými orgány | [25 empty] | POP | Nákady spojené s provedením a údržbou dočasného dopravního opatření včetně projekčních prací a projednání s dotčenými orgány
7 | 08 | Zkušební provoz a provozní řád | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha B | [25 empty] | POP
|  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. | [25 empty] | POP | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
8 | 09 | Zaškolení obsluhy | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha B | [25 empty] | POP
9 | 10 | Individuální a komplexní vyzkoušení | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha B | [25 empty] | POP
|  | Náklady nutné pro k odzkoušení objektů a jejich technických a technologických zařízení, elektrozařízení, řídících systémů a dispečinku ap. včetně vystavení dokladů o provedení zkoušek. | [25 empty] | POP | Náklady nutné pro k odzkoušení objektů a jejich technických a technologických zařízení, elektrozařízení, řídících systémů a dispečinku ap. včetně vystavení dokladů o provedení zkoušek.
10 | 11 | Požadavky na zkoušky a doklady | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | viz příloha B | [25 empty] | POP
|  | Náklady na zkoušky neuvedené v samostatných položkách soupisu prací včetně vyhotovení protokolů v požadovaném formátu a počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na zkoušky neuvedené v samostatných položkách soupisu prací včetně vyhotovení protokolů v požadovaném formátu a počtu.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO-01 01.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1625923-72 | Obec Chuchelna - lokalita Bačov a Komárov - doplnění a obnova vodohospodářské infrastruktury | [25 empty] | STA
O: | SO-01 | Stavební úpravy ČS Komárov | [22 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 01.1 | Stavební úpravy ČS Komárov | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 422.87 |  | 414.48 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 0.56 | [6 empty] | DIL
1 | 279312011R00 | Beton základových zdí prostý třídy C 25/30 | m3 | 0.07695 |  | 0 | 3789.55 | 291.61 | 375.45 | 28.89 | 21 | 0 | 2.525 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.589 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení do ŽB stěny pomocí trnů | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | základové bloky pod čerpadla přikotveny pomocí zalepené výztuže ke stávající bet. konstrukci : 0,90*0,45*0,19 |  | 0.07695 | [23 empty] | VV | 0
2 | 279351105R00 | Bednění základových zdí oboustranné, zřízení | m2 | 0.513 |  | 0 | 255.86 | 131.26 | 450.14 | 230.92 | 21 | 0 | 0.03931 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.65 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | základové bloky pod čerpadla : (0,90+0,45)*2*0,19 |  | 0.513 | [23 empty] | VV | 0
3 | 279351106R00 | Bednění základových zdí oboustranné, odstranění | m2 | 0.513 |  | 0 | 0 | 0 | 301.5 | 154.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.35 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | základové bloky pod čerpadla : (0,90+0,45)*2*0,19 |  | 0.513 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 9076.79 |  | 3812.34 |  | 0 |  | 2.93 |  | 0 |  |  |  |  | 6.99 | [6 empty] | DIL
4 | 311231116RT3 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10 | m3 | 1.4355 |  | 0 | 4416.98 | 6340.57 | 2043.02 | 2932.76 | 21 | 0 | 1.8078 | 2.6 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.765 | 5.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Okenní otvor v obvodové nosné stěně – 2 ks : 1,45*1,10*0,45*2 |  | 1.4355 | [23 empty] | VV | 0
5 | 342241124R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu | m2 | 2.275 |  | 0 | 1037.62 | 2360.59 | 310.38 | 706.11 | 21 | 0 | 0.12818 | 0.29 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.55675 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [25 empty] | SPI |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
|  | Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Vnitřní nenosné příčky : (1,25*3,10)-(0,80*2,00) |  | 2.275 | [23 empty] | VV | 0
6 | 317121021R00 | Montáž překladů keramických světlost do 1050 mm | kus | 1 |  | 0 | 12.53 | 12.53 | 173.47 | 173.47 | 21 | 0 | 0.00713 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3175 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | překlad nad dveře : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
7 | 59340821R | Překlad prefabrikovaný keramický spřažený; plochý; délka = 1 250 mm; šířka = 145 mm; výška = 71 mm | kus | 1.01 |  | 0 | 359.5 | 363.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.02704 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | překlad nad dveře : 1,00*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 915.42 |  | 3397.5 |  | 0 |  | 0.41 |  | 0 |  |  |  |  | 5.99 | [6 empty] | DIL
12 | 602011102R00 | Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , | m2 | 8.36 |  | 0 | 43.06 | 359.98 | 40.84 | 341.42 | 21 | 0 | 0.00605 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.08 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Zazděný okenní otvor v obvodové nosné stěně – 2 ks : 1,45*1,10*2 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | Vnitřní nenosné příčky : (1,25*3,10*2)-(0,80*2,00*2) |  | 4.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | Oprava po vybourané příčce : 0,20*3,10 |  | 0.62 | [23 empty] | VV | 0
13 | 612421615R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené | m2 | 8.36 |  | 0 | 46.47 | 388.49 | 234.03 | 1956.49 | 21 | 0 | 0.03921 | 0.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.396 | 3.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Zazděný okenní otvor v obvodové nosné stěně – 2 ks : 1,45*1,10*2 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | Vnitřní nenosné příčky : (1,25*3,10*2)-(0,80*2,00*2) |  | 4.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | Oprava po vybourané příčce : 0,20*3,10 |  | 0.62 | [23 empty] | VV | 0
14 | 602011141R00 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, | m2 | 8.36 |  | 0 | 19.97 | 166.95 | 131.53 | 1099.59 | 21 | 0 | 0.0035 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.24 | 2.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Zazděný okenní otvor v obvodové nosné stěně – 2 ks : 1,45*1,10*2 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | Vnitřní nenosné příčky : (1,25*3,10*2)-(0,80*2,00*2) |  | 4.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | Oprava po vybourané příčce : 0,20*3,10 |  | 0.62 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 5487.91 |  | 6419.55 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | 11.92 | [6 empty] | DIL
15 | 622421121R00 | Omítky vnější stěn vápenocementové hrubé zatřené, , | m2 | 4.29 |  | 0 | 54.51 | 233.85 | 257.99 | 1106.78 | 21 | 0 | 0.04593 | 0.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.511 | 2.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Zazděný okenní otvor v obvodové nosné stěně – 2 ks : 1,65*1,30*2 |  | 4.29 | [23 empty] | VV | 0
16 | 622413101R00 | Nátěr vnějších omítek stěn podkladní, penetrační, složitost 1-2, 1 x nátěr | m2 | 4.29 |  | 0 | 17.97 | 77.09 | 26.73 | 114.67 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Zazděný okenní otvor v obvodové nosné stěně – 2 ks : 1,65*1,30*2 |  | 4.29 | [23 empty] | VV | 0
17 | 602011183R00 | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 1,5 mm, bílá | m2 | 4.29 |  | 0 | 207.1 | 888.46 | 146.4 | 628.06 | 21 | 0 | 0.00231 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.24 | 1.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Zazděný okenní otvor v obvodové nosné stěně – 2 ks : 1,65*1,30*2 |  | 4.29 | [23 empty] | VV | 0
18 | 624471317R00 | Nátěry a nástřiky vnějších svislých panelových konstrukcí barva akrylátová, složitost 1 ÷ 2 | m2 | 40.45 |  | 0 | 106.02 | 4288.51 | 112.98 | 4570.04 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.21 | 8.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu), z lešení, bez zakrývání (62099) | [25 empty] | SPI
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěna SV : 5,54*3,65 |  | 20.221 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěna JV : 6,13*3,30 |  | 20.229 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 29325.2 |  | 5615.05 |  | 0 |  | 1.59 |  | 0 |  |  |  |  | 10.44 | [6 empty] | DIL
19 | 632415140R00 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 40 mm, včetně penetrace | m2 | 21.975 |  | 0 | 1334.48 | 29325.2 | 255.52 | 5615.05 | 21 | 0 | 0.07215 | 1.59 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.475 | 10.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | C20/25 | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | podlaha čerpací stanice ... potěr prům. tl. 35 mm : (3,83*4,50)+(1,40*1,85)-(0,60*0,60*2)-(0,45*0,90) |  | 18.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha chemického hospodářství ... potěr prům. tl. 35 mm : (2,50*1,25)+(0,15*1,00) |  | 3.275 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10054 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 1.86 | [6 empty] | DIL
20 | 642-1/D | 1/D - Dodávka a montáž plastové vnitřní dveře 800/2000 mm jednokřídlové otočné pravé včetně zárubně, zámku, kování | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10054 | 10054 | 21 | 0 | 0.03897 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.86 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1/D - Plastové vnitřní dveře jednokřídlové otočné pravé včetně zárubně | [25 empty] | POP
|  | - průchozí profil cca 800/2000 mm, do stavebního otvoru 1000/2100 mm, | [25 empty] | POP
|  | - dveřní křídlo otočné levé, s plnou hladkou výplní bez zasklení, | [25 empty] | POP
|  | - zámek zadlabací s bezpečnostní vložkou, vrchní kování – oboustranná klika, | [25 empty] | POP
|  | - zárubeň plastová s celoobvodovým pryžovým těsněním v drážce | [25 empty] | POP
|  | - vč. prahové lišty, | [25 empty] | POP
|  | - dveřní křídlo i zárubeň v bílé barvě. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výpis vystrojení dveřních a vratových otvorů : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1/D dveře : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 14.42 |  | 22586.55 |  | 0 |  | 0.79 |  | 0 |  |  |  |  | 8.57 | [6 empty] | DIL
21 | 952903112R00 | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 41.19 |  | 0 | 0.35 | 14.42 | 71.05 | 2926.55 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.171 | 7.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | akumulační nádrž : (5,23*3,25) |  | 16.9975 | [23 empty] | VV | 0
|  | armaturní komora : 1,15*0,95 |  | 1.0925 | [23 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice : (3,83*4,50)+(1,40*1,85) |  | 19.825 | [23 empty] | VV | 0
|  | chemického hospodářství : (2,50*1,25)+(0,15*1,00) |  | 3.275 | [23 empty] | VV | 0
22 | 411-386 | Těsnění prostupu zabetonováním s boptnavým páskem, včetně zednického zapravení | kus | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 1420 | 18460 | 21 | 0 | 0.05351 | 0.7 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodotěsné | [25 empty] | POP
|  | DN150 : | [25 empty] | VV | 0
|  | strop do akumulace ... 4 ks : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop do armaturní komory ... 4 ks : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - přítoky a vypouštění z VDJ ... 3 ks : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | DN 180 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěny - výtlak do VDJ ... 1 ks : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | DN 250 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěny - odpad z VDJ ... 1 ks : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
23 | 411-236 | Zazdění prostupu instal včetně zednického zapravení | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 21 | 0 | 0.02943 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 1.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | DN 70 : | [25 empty] | VV | 0
|  | trubky od NaClO : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | DN 150 : | [25 empty] | VV | 0
|  | trubky : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 6397.68 |  | 28830.72 |  | 0 |  | 0.02 |  | 4.52 |  |  |  |  | 37.64 | [6 empty] | DIL
24 | 968083002R00 | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 | m2 | 3.19 |  | 0 | 29.21 | 93.18 | 240.79 | 768.12 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.03492 | 0.11 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.521 | 1.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B-01 - plastové okno 1450/1100 mm – 2 ks : 1,45*1,10*2 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
25 | 968091001R001 | Bourání parapetů š. do 30 cm | m | 2.9 |  | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 190.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03773 | 0.11 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.13 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B-01 -vnitřní parapet plastového okna 1450/1100 mm – 2 ks : 1,45*2 |  | 2.9 | [23 empty] | VV | 0
26 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 2.9 |  | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 179.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B-01 - vnější parapet plastového okna 1450/1100 mm – 2 ks : 1,45*2 |  | 2.9 | [23 empty] | VV | 0
27 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.4345 |  | 0 | 0 | 0 | 3990 | 1733.66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.87 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 6.436 | 2.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B-02 - odbourání bet. bloků do úrovně frézované podlahy : (0,50*1,10*0,18)+(0,85*0,75*0,20)+(1,00*2,60*0,08) |  | 0.4345 | [23 empty] | VV | 0
28 | 965048541R40 | Frézování betonových povrchů do tl. 40 mm | m2 | 19.0725 |  | 0 | 0 | 0 | 219 | 4176.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0756 | 1.44 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 1.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B-04 - zfrézování podlahy o 40 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | manipulační komora : (3,83*4,50)-(0,50*1,10)-(0,85*0,75)-(2,60*1,00) |  | 13.4475 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrorozvodna : 1,25*4,50 |  | 5.625 | [23 empty] | VV | 0
29 | 969021121R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm | m | 0.6 |  | 0 | 17.09 | 10.25 | 226.41 | 135.85 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0.063 | 0.04 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B-05 - vyříznutí části přímého větracího potrubí PVC-KG DN 200 v délce 600 mm : 0,60 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
30 | 971033351R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 4 |  | 0 | 38.86 | 155.44 | 341.64 | 1366.56 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.01 | 0.074 | 0.3 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.796 | 3.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B-06 - otvor 250 x 250 mm ve zděné stěně – 4 ks : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
31 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm | m2 | 3.8695 |  | 0 | 19.43 | 75.18 | 176.57 | 683.24 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.319 | 1.23 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.317 | 1.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B-07 - vnitřní cihelná příčka : (1,85*3,05)-(0,90*1,97) |  | 3.8695 | [23 empty] | VV | 0
32 | 976081111R001 | Demontáž madla ocelového | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 131.5 | 263 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.29 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B-03 - madlo u vstupu do AN – 1 ks : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | B-03 - madlo u vstupu do AK – 1 ks : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
33 | 953171031R001 | Demontáž stupadlového žebžíku | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 664 | 1328 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0188 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B-03 - stupadlový žebřík do AN – 1 ks : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | B-03 - stupadlový žebřík do AK – 1 ks : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
34 | 766664121R001 | Demontáž dveří včetně zárubně | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.05 |  | Vlastní | Indiv | 1.66 | 1.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně montáže okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B-03 - vnitřní dveře 900/1970 – 1 ks : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
35 | 976085311R001 | Vybourání kompozitních rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 108 | 216 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.09 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.26 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | B-03 - kompozitní poklopy 600/600 vč. rámů – 2 ks : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
36 | 970031080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm | m | 0.3 |  | 0 | 883.29 | 264.99 | 1491.71 | 447.51 | 21 | 0 | 0.00145 | 0 | 0.00904 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.45 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | DN 70 : | [25 empty] | VV | 0
|  | trubky od NaClO : 0,15*2 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
37 | 970031160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm | m | 0.15 |  | 0 | 1220 | 183 | 2455 | 368.25 | 21 | 0 | 0.00204 | 0 | 0.03617 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | DN 150 : | [25 empty] | VV | 0
|  | trubky : 0,15*1 |  | 0.15 | [23 empty] | VV | 0
38 | 970051160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 3.3 |  | 0 | 1360.47 | 4489.55 | 2839.53 | 9370.45 | 21 | 0 | 0.00228 | 0.01 | 0.05024 | 0.17 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.6 | 15.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | DN150 : | [25 empty] | VV | 0
|  | strop do akumulace ... 4 ks : 4*0,30 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop do armaturní komory ... 4 ks : 4*0,30 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny - přítoky a vypouštění z VDJ ... 3 ks : 3*0,30 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
39 | 970051200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm | m | 0.3 |  | 0 | 1501.63 | 450.49 | 3813.37 | 1144.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 6.2 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | DN 180 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěny - výtlak do VDJ ... 1 ks : 1*0,30 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
40 | 970051250R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm | m | 0.3 |  | 0 | 2252.01 | 675.6 | 4372.99 | 1311.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 7.1 | 2.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | DN 250 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěny - odpad z VDJ ... 1 ks : 1*0,30 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
41 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 0.20511 |  | 0 | 0 | 0 | 427 | 87.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.93 | 0.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stupadlový žebřík : 0,0376 |  | 0.0376 | [23 empty] | VV | 0
|  | železobeton : 0,16579+0,00086+0,00086 |  | 0.16751 | [23 empty] | VV | 0
42 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 4.512 |  | 0 | 0 | 0 | 275.5 | 1243.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 2.21 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,51203 |  | 4.512 | [23 empty] | VV | 0
43 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 58.6564 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 1466.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 58,65639 |  | 58.6564 | [23 empty] | VV | 0
44 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.49513 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 198.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plastová okna : 0,11139 |  | 0.11139 | [23 empty] | VV | 0
|  | parapety : 0,10942+0,00392 |  | 0.11334 | [23 empty] | VV | 0
|  | větrací potrubí : 0,0378 |  | 0.0378 | [23 empty] | VV | 0
|  | ocelové madlo : 0,060 |  | 0.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | stupadlový žebřík : 0,0376 |  | 0.0376 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře : 0,045 |  | 0.045 | [23 empty] | VV | 0
|  | poklopy kompozitní : 0,090 |  | 0.09 | [23 empty] | VV | 0
45 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) | t | 3.8494 |  | 0 | 0 | 0 | 440 | 1693.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 17 107 | [25 empty] | POP
|  | beton : 0,869+1,44188 |  | 2.3109 | [23 empty] | VV | 0
|  | cihly : 0,296+1,23437+0,00271+0,00543 |  | 1.5385 | [23 empty] | VV | 0
46 | 979999979R00 | Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101) | t | 0.16751 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | železobeton : 0,16579+0,00086+0,00086 |  | 0.16751 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10007.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.85 | [6 empty] | DIL
¨47 | 998144471R00 | Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m | t | 35.6783 |  | 0 | 0 | 0 | 280.5 | 10007.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.332 | 11.85 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 212782.99 |  | 0 |  | 0.71 |  | 0 |  |  |  |  | 2.33 | [6 empty] | DIL
48 | 767-1/Z | 1/Z - Dodávka a montáž kryt z podlahových roštů 1,15 x 0,95m včetně obvodového osazovacího rámu, z nerezové oceli | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 44200 | 44200 | 21 | 0 | 0.098 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1/Z - Kryt z podlahových roštů - z nerezové oceli, | [25 empty] | POP
|  | - pro vytvoření mezidna v AK o světlých půdorysných rozměrech 1,15 x 0,95m, | [25 empty] | POP
|  | - obvodový osazovací rám kotvit do svislého líce stěny AK pomocí lepených nerezových kotev, | [25 empty] | POP
|  | - dle potřeby dělený nerezový podlahový rošt s protiskluznou úpravou, | [25 empty] | POP
|  | - nosnost 3,5 kN/m2, průhyb zakrytí max. 10 mm nebo 1/200 rozpětí, | [25 empty] | POP
|  | - veškeré spojovací a kotvící prvky budou z nerezové austenitické oceli, | [25 empty] | POP
|  | - dle potřeby provést v roštu otvory pro potrubí a technologii, | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výpis zámečnických a kompozitních výrobků : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1/Z - kryt : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
49 | 767-2/Z | 2/Z - Dodávka a montáž dvojice pevně osazených nástěnných madel pro boční výstup ze žebříku, z nerezové oceli vč. kotvení | pár | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 4700 | 9400 | 21 | 0 | 0.047 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2/Z - Dvojice pevně osazených nástěnných madel pro boční výstup ze žebříku – z nerezové oceli, | [25 empty] | POP
|  | - výška madel 1,1 m, | [25 empty] | POP
|  | - kotvit nerezovými chemickými kotvami do zděné konstrukce, | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výpis zámečnických a kompozitních výrobků : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2/Z - madla : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
50 | 767-3/Z | 3/Z - Dodávka a montáž žebřík pro pevné zabudování dl.2,65 m včetně kotvení, z nerezové oceli | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 37190 | 37190 | 21 | 0 | 0.02704 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3/Z - Žebřík pro pevné zabudování – z nerezové oceli, | [25 empty] | POP
|  | - výstupní výška žebříku cca 2,65 m, | [25 empty] | POP
|  | - štěříny žebříku vyvést pod poklop, nad poslední příčlí zalomit ke stěně, | [25 empty] | POP
|  | - příčle žebříku protiskluzné bezpečnostní, | [25 empty] | POP
|  | - žebřík kotvit chemickými kotvami do betonové konstrukce. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výpis zámečnických a kompozitních výrobků : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3/Z - žebřík : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
51 | 767-4/Z | 4/Z - Dodávka a montáž žebřík pro pevné zabudování dl.2,55 m včetně kotvení, z nerezové oceli | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 35780 | 35780 | 21 | 0 | 0.02602 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3/Z - Žebřík pro pevné zabudování – z nerezové oceli, | [25 empty] | POP
|  | - výstupní výška žebříku cca 2,65 m, | [25 empty] | POP
|  | - štěříny žebříku vyvést pod poklop, nad poslední příčlí zalomit ke stěně, | [25 empty] | POP
|  | - příčle žebříku protiskluzné bezpečnostní, | [25 empty] | POP
|  | - žebřík kotvit chemickými kotvami do betonové konstrukce. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výpis zámečnických a kompozitních výrobků : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4/Z - žebřík : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
52 | 767-5/Z | 5/Z - Dodávka a montáž filtrační kazeta pro stávající odvětrávací potrubí AN, z nerezové oceli | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4375 | 4375 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5/Z - Filtrační kazeta pro stávající odvětrávací potrubí AN – z nerezové oceli, | [25 empty] | POP
|  | - filtrační kazeta pro kruhové potrubí + filtrační vložka – odpovídající požadavkům normy ČSN 75 5355 (ČL. 6.1.20.1), | [25 empty] | POP |  | - filtrační kazeta pro kruhové potrubí + filtrační vložka – odpovídající požadavkům normy ČSN 75 5355 (ČL. 6.1.20.1),
|  | - potrubí dle potřeby doplnit o nerezové kotevní objímky – kotvit do zděné stěny objektu. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výpis zámečnických a kompozitních výrobků : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5/Z - filtrační kazeta : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
53 | 767-6/Z | 6/Z - Dodávka a montáž vystrojení větracího otvoru prům. 200 mm pro odvětrání ČS, včetně zazdění, zednického zapravení, mřížek, síťky proti hmyzu a ochranné stříšky | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1246 | 4984 | 21 | 0 | 0.032 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6/Z - Vystrojení větracího otvoru Ř200 mm pro odvětrání ČS, | [25 empty] | POP
|  | - do otvoru 250/250 mm vložit plastové potrubí DN 200, zazdít a zednicky zapravit, | [25 empty] | POP
|  | - na vnitřním líci potrubí osazena plastová bílá mřížka, | [25 empty] | POP
|  | - na fasádě osazena kovová kruhová mřížka Ř 200mm – materiál nerez, příp. chrom-nikl, včetně síťky proti hmyzu a ochranné stříšky - mřížku zasunout do | [25 empty] | POP |  | - na fasádě osazena kovová kruhová mřížka Ř 200mm – materiál nerez, příp. chrom-nikl, včetně síťky proti hmyzu a ochranné stříšky - mřížku zasunout do
|  | hrdla potrubí, příp. použít vhodný přechodový kus/manžetu. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výpis zámečnických a kompozitních výrobků : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6/Z - větrací otvor : 4,00 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
54 | 767-7/Z | 7/Z - Dodávka a montáž podesta 1000x700mm v AN vč. jednoho schodišťového stupně 250x700mm, zábradlí dl.1,35m, z nerezové oceli | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 53100 | 53100 | 21 | 0 | 0.154 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7/Z - Podesta v AN vč. zábradlí a jednoho schodišťového stupně – z nerezové oceli, | [25 empty] | POP
|  | - podesta ve výšce 400 mm nad dnem AN - o rozměrech 1000x700mm, tvořená nerezovým podlahovým roštem a nosným rámem, | [25 empty] | POP |  | - podesta ve výšce 400 mm nad dnem AN - o rozměrech 1000x700mm, tvořená nerezovým podlahovým roštem a nosným rámem,
|  | - vč. 1 ks samostatného stupně 250x700mm, ve výšce 200 mm nad dnem AN | [25 empty] | POP
|  | - obvodový osazovací rám kotvit do svislého líce stěny AK pomocí lepených nerezových kotev, dle potřeby podepřít sloupky, | [25 empty] | POP |  | - obvodový osazovací rám kotvit do svislého líce stěny AK pomocí lepených nerezových kotev, dle potřeby podepřít sloupky,
|  | - dle potřeby dělený nerezový podlahový rošt s protiskluznou úpravou, | [25 empty] | POP
|  | - nosnost 3,5 kN/m2, průhyb zakrytí max. 10 mm nebo 1/200 rozpětí, | [25 empty] | POP
|  | - zábradlí na okraji podesty a podél schodišťového stupně – výška 1,1 m, celková délka 1,35 m, zábradlí tvoří madlo, dvoutyčová výplň, sloupky (zábradlí musí | [25 empty] | POP |  | - zábradlí na okraji podesty a podél schodišťového stupně – výška 1,1 m, celková délka 1,35 m, zábradlí tvoří madlo, dvoutyčová výplň, sloupky (zábradlí musí
|  | vyhovovat ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí). | [25 empty] | POP
|  | - veškeré spojovací a kotvící prvky budou z nerezové austenitické oceli. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výpis zámečnických a kompozitních výrobků : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7/Z - podesta : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
55 | 767-8/Z | 8/Z - Dodávka a montáž odnímatelný poklop s vyvýšeným rámem 600/600 mm, poklop kompozitní, rám z nerezové oceli | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 9578.5 | 19157 | 21 | 0 | 0.065 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/Z - Odnímatelný poklop s vyvýšeným rámem (horní líc poklopu nad úrovni nášlapné vrstvy podlahy) – poklop kompozitní, rám z nerezové oceli, | [25 empty] | POP |  | 8/Z - Odnímatelný poklop s vyvýšeným rámem (horní líc poklopu nad úrovni nášlapné vrstvy podlahy) – poklop kompozitní, rám z nerezové oceli,
|  | - pro otvor o světlé velikosti 600/600 mm, | [25 empty] | POP
|  | - kryt bude s protiskluznou úpravou na horním líci a s manipulačními madly zasouvacími pod horní líc krytu, | [25 empty] | POP |  | - kryt bude s protiskluznou úpravou na horním líci a s manipulačními madly zasouvacími pod horní líc krytu,
|  | - nosnost min. 3,5 kN/m2, max. průhyb nesmí být větší než 10 mm nebo než 1/200 rozpětí, | [25 empty] | POP
|  | - uzavřený poklop bude v obvodovém rámu podložen pryžovým těsněním, | [25 empty] | POP
|  | - kovové prvky zhotovit z nerezové austenitické oceli. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výpis zámečnických a kompozitních výrobků : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8/Z - poklop : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
56 | 767-9/Z | 9/Z - Dodávka a montáž podlahová vpusť, přímá 150x150 mm – plastová nerezovou krycí mřížkou, včetně plastového potrubí | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 21 | 0 | 0.028 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 9/Z - Podlahová vpusť, přímá – plastová, včetně plastového potrubí | [25 empty] | POP
|  | - velikost 150x150 mm, | [25 empty] | POP
|  | - vpusť osadit do stávajícího odpadního potrubí v podlaze (podlahu v místě osazení dle potřeby odsekat), | [25 empty] | POP |  | - vpusť osadit do stávajícího odpadního potrubí v podlaze (podlahu v místě osazení dle potřeby odsekat),
|  | - s nerezovou krycí mřížkou, | [25 empty] | POP
|  | - spodní odtok DN 50 mm (přizpůsobit dimenzi stáv. odpadního potrubí). | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výpis zámečnických a kompozitních výrobků : | [25 empty] | VV | 0
|  | 9/Z - vpusť : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
57 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.70006 |  | 0 | 0 | 0 | 1567 | 1096.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.327 | 2.33 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 73,74,75,76,77,78,79,80,81, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,70006 |  | 0.70006 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 15451.6 |  | 13520.07 |  | 0 |  | 0.54 |  | 0 |  |  |  |  | 23.7 | [6 empty] | DIL
58 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 22.38 |  | 0 | 25.7 | 575.17 | 28.7 | 642.31 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | podlaha čerpací stanice : (3,83*4,50)+(1,40*1,85)-(0,60*0,60*2) |  | 19.105 | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha chemického hospodářství : (2,50*1,25)+(0,15*1,00) |  | 3.275 | [23 empty] | VV | 0
59 | 771575107R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 22.38 |  | 0 | 131.26 | 2937.6 | 557.74 | 12482.22 | 21 | 0 | 0.00455 | 0.1 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.97 | 21.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spárování a potřebných smršťovacích spar | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.1.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | podlaha čerpací stanice : (3,83*4,50)+(1,40*1,85)-(0,60*0,60*2) |  | 19.105 | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha chemického hospodářství : (2,50*1,25)+(0,15*1,00) |  | 3.275 | [23 empty] | VV | 0
60 | 597642020R1 | Dlažba keramická slinutá nenasákavá protiskluzná s reliéfním povrchem | m2 | 22.8276 |  | 0 | 523 | 11938.83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.1.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ztratné 2% : | [25 empty] | VV | 0
|  | podlaha čerpací stanice : ((3,83*4,50)+(1,40*1,85)-(0,60*0,60*2))*1,02 |  | 19.4871 | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha chemického hospodářství : ((2,50*1,25)+(0,15*1,00))*1,02 |  | 3.3405 | [23 empty] | VV | 0
61 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 0.54482 |  | 0 | 0 | 0 | 726 | 395.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.598 | 0.87 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 83,84,85, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,54482 |  | 0.54482 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 4373.52 |  | 8119.25 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 14.14 | [6 empty] | DIL
92 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 105.158 |  | 0 | 5.59 | 587.83 | 18.71 | 1967.51 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03248 | 3.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice - stěny : (3,83+4,50+5,23+1,85+1,40+2,65)*3,05+19,80 |  | 79.153 | [23 empty] | VV | 0
|  | chemického hospodářství - stěny : (2,50+1,25)*2*3,05+3,13 |  | 26.005 | [23 empty] | VV | 0
93 | 784195612R00 | Malby z malířských směsí protiplísňové, , bílé, dvojnásobné | m2 | 105.158 |  | 0 | 36 | 3785.69 | 58.5 | 6151.74 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.10191 | 10.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.1.1, D.1.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | čerpací stanice - stěny : (3,83+4,50+5,23+1,85+1,40+2,65)*3,05+19,80 |  | 79.153 | [23 empty] | VV | 0
|  | chemického hospodářství - stěny : (2,50+1,25)*2*3,05+3,13 |  | 26.005 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 825.55 | šachty čerpací | [25 empty] | JKSO
| m | způsob rozpojování hloubení z povrchu území | [25 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [25 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO-02 02.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1625923-72 | Obec Chuchelna - lokalita Bačov a Komárov - doplnění a obnova vodohospodářské infrastruktury | [25 empty] | STA
O: | SO-02 | Šachta nad vrtem HVLK-1 | [22 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 02.1 | Šachta nad vrtem HVLK-1 | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4931.71 |  | 184087.74 |  | 0 |  | 12.43 |  | 0 |  |  |  |  | 257.82 | [6 empty] | DIL
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 224 |  | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 28336 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.203 | 45.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
|  | včetně likvidace odčerpaných vod | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | čerpání - pouze srážkové vody odhad cca 1 měsíc : | [25 empty] | VV | 2
|  | celkem 4 týdnů / 7 dní v týdnu : | [25 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | odhad cyklické čerpání 80h dennně : 4*7*8 |  | 224 | [23 empty] | VV | 0
2 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 1584.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | čerpání - pouze srážkové vody odhad cca 1 měsíc : | [25 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | celkem 4 týdnů / 7 dní v týdnu : 4*7 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
3 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 10.3417 |  | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 932.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.097 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [25 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | ornice : | [25 empty] | VV | 0
|  | šachta : (3,40*3,40*0,30) |  | 3.468 | [23 empty] | VV | 0
|  | svahování : (((3,40+6,45)/2*1,60)*0,30)+(((3,40+6,40)/2*1,95)*0,30)+(((3,40+4,45)/2*0,70)*0,30)+(((3,40+4,40)/2*0,70)*0,30) |  | 6.8738 | [23 empty] | VV | 0
4 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně | m3 | 43.2204 |  | 0 | 0 | 0 | 1176 | 50827.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.249 | 97.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | výkop : 4,30*4,30*(3,05-0,30) |  | 50.8475 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 50.8475 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | geologie hor.3 - 85% : 50,8475*0,85 |  | 43.2204 | [23 empty] | VV | 0
5 | 131201209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 21.6102 |  | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 1497.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.107 | 2.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | lepivost odhad 50% : 43,22038*0,5 |  | 21.6102 | [23 empty] | VV | 0
6 | 131301201R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně | m3 | 7.6271 |  | 0 | 0 | 0 | 1557 | 11875.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.965 | 22.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výpočet hloubení jam v hor.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | geologie hor.4 - 15% : 50,8475*0,15 |  | 7.6271 | [23 empty] | VV | 0
7 | 131301209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 3.8136 |  | 0 | 0 | 0 | 91 | 347.03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.154 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | lepivost odhad 50% : 7,62713*0,5 |  | 3.8136 | [23 empty] | VV | 0
8 | 151811617R001 | Montáž pažicícího boxu dl.4,3m, š.4,3m, hl.3,1m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3780 | 3780 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.66 | 3.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.2.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pažící box : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
9 | 151812617R001 | Pronájem pažicícího boxu dl.4,3m, š.4,3m, hl.3,1m | den | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 679 | 20370 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.2.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pažící box pronájem 30 dnů ... odhad : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
10 | 151813617R001 | Demontáž pažicícího boxu dl.4,3m, š.4,3m, hl.3,1m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3780 | 3780 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.64 | 3.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.2.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pažící box : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
11 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 50.8475 |  | 0 | 0 | 0 | 249.5 | 12686.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.519 | 26.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | výkop jam do 100m3 ... 100% ... h.1-4 : 50,8475*1 |  | 50.8475 | [23 empty] | VV | 0
12 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 13.2979 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 718.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.074 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | ornice : | [25 empty] | VV | 0
|  | meziskládka tam : | [25 empty] | VV | 0
|  | šachta : (3,40*3,40*0,30) |  | 3.468 | [23 empty] | VV | 0
|  | svahování : (((3,40+6,45)/2*1,60)*0,30)+(((3,40+6,40)/2*1,95)*0,30)+(((3,40+4,45)/2*0,70)*0,30)+(((3,40+4,40)/2*0,70)*0,30) |  | 6.8738 | [23 empty] | VV | 0
|  | meziskládka zpět : | [25 empty] | VV | 0
|  | zpětné rozprostření : 2,9561 |  | 2.9561 | [23 empty] | VV | 0
13 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 75.2646 |  | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 8241.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.011 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | zásypy : 30,150 |  | 30.15 | [23 empty] | VV | 2
|  | násypy : 7,48228 |  | 7.4823 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 37.6323 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | meziskládka tam a zpět : 37,63228*2 |  | 75.2646 | [23 empty] | VV | 0
14 | 162701105RSZ | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na skládku zhotovitele | m3 | 13.2152 |  | 0 | 0 | 0 | 296.5 | 3918.31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.011 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | výkop jam celkem : 50,8475 |  | 50.8475 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet : | [25 empty] | VV | 0
|  | zásypy : -30,150 |  | -30.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | násypy : -7,48228 |  | -7.4823 | [23 empty] | VV | 0
16 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 40.5884 |  | 0 | 0 | 0 | 321.5 | 13049.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.652 | 26.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | meziskládka : | [25 empty] | VV | 0
|  | výkopek pro zásyp a násyp : 37,63228 |  | 37.6323 | [23 empty] | VV | 0
|  | ornice : 2,9561 |  | 2.9561 | [23 empty] | VV | 0
17 | 171101103R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS | m3 | 7.4823 |  | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 618.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.054 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
|  | svahy kolem šachty : | [25 empty] | VV | 0
|  | modelace terénu : ((4,43*2,40*0,52)/2)+((4,40*2,30*0,52)/2)+((3,43*1,20*0,52)/2)+((3,40*1,15*0,52)/2) |  | 7.4823 | [23 empty] | VV | 0
18 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 37.6323 |  | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 711.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.009 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | meziskládka : 37,63228 |  | 37.6323 | [23 empty] | VV | 0
19 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 13.2152 |  | 0 | 0 | 0 | 513 | 6779.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz | [25 empty] | POP
|  | výkop jam celkem : 50,8475 |  | 50.8475 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet : | [25 empty] | VV | 0
|  | zásypy : -30,150 |  | -30.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | násypy : -7,48228 |  | -7.4823 | [23 empty] | VV | 0
20 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 30.15 |  | 0 | 0 | 0 | 147 | 4432.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.202 | 6.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | zásyp kolem šachty : (4,30+2,40)*2*(3,05-0,30-0,50) |  | 30.15 | [23 empty] | VV | 0
21 | 180401211R00 | Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 29.561 |  | 0 | 0.8 | 23.65 | 10.7 | 316.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.021 | 0.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [25 empty] | SPI
|  | ornice 10 cm : (4,43*2,45)+(4,40*2,35)+(3,43*1,25)+(3,40*1,20) |  | 29.561 | [23 empty] | VV | 0
22 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 29.561 |  | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 467.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.018 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | ornice 10 cm : (4,43*2,45)+(4,40*2,35)+(3,43*1,25)+(3,40*1,20) |  | 29.561 | [23 empty] | VV | 0
23 | 181301101R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 29.561 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | 1744.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.13 | 3.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | ornice 10 cm : (4,43*2,45)+(4,40*2,35)+(3,43*1,25)+(3,40*1,20) |  | 29.561 | [23 empty] | VV | 0
24 | 00572460R | směs travní technická | kg | 1.2238 |  | 0 | 145.5 | 178.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | travní směs : 29,561*0,04*1,035 |  | 1.2238 | [23 empty] | VV | 0
25 | 175101201R00 | Obsyp objektů bez prohození sypaniny | m3 | 6.7 |  | 0 | 0 | 0 | 1056 | 7075.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.195 | 14.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodnění drenážního obsypu šachty ... kulovitý obsyp : (4,30+2,40)*2*0,50 |  | 6.7 | [23 empty] | VV | 0
26 | 583320481R | Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 4,0 mm | t | 12.431 |  | 0 | 380.5 | 4729.99 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 12.43 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodnění drenážního obsypu šachty ... kulovitý obsyp : 6,70*1,67*1,1*1,01 |  | 12.431 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 7908.97 |  | 3978.25 |  | 0 |  | 9.89 |  | 0 |  |  |  |  | 7.13 | [6 empty] | DIL
27 | 213151121R00 | Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie | m2 | 18.49 |  | 0 | 0.73 | 13.5 | 30.27 | 559.69 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.06 | 1.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ochrana základové spáry | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 ... skladba S2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno šachty : 4,30*4,30 |  | 18.49 | [23 empty] | VV | 0
28 | 69366055R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 10,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 23,0 kN/m | m2 | 19.4145 |  | 0 | 28 | 543.61 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 ... skladba S2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ztratné 5% : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno šachty : 4,30*4,30*1,05 |  | 19.4145 | [23 empty] | VV | 0
29 | 271531111R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm | m3 | 3.698 |  | 0 | 1258.71 | 4654.71 | 616.29 | 2279.04 | 21 | 0 | 1.7816 | 6.59 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.085 | 4.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 ... skladba S2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno šachty ... podsyp spodní vrstva : 4,30*4,30*0,20 |  | 3.698 | [23 empty] | VV | 0
30 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 1.849 |  | 0 | 1458.71 | 2697.15 | 616.29 | 1139.52 | 21 | 0 | 1.7816 | 3.29 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.085 | 2.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 ... skladba S2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno šachty ... podsyp horní vrstva : 4,30*4,30*0,10 |  | 1.849 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 21 | Úprava podloží a základ.spáry |  |  |  | 0 |  | 2505.84 |  | 744.85 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.59 | [6 empty] | DIL
31 | 212753114R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože | m | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 552.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. potřebných tvarovek | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodnění drenážního obsypu šachty : 17,00 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
32 | 28611223.AR | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m | m | 17.51 |  | 0 | 51.6 | 903.52 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vč. potřebných tvarovek | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ztratné 3% : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodnění drenážního obsypu šachty : 17,00*1,03 |  | 17.51 | [23 empty] | VV | 0
33 | 212753216R00 | Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. potřebných tvarovek | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodnění drenážního obsypu šachty - revizní potrubí : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
34 | 28611225.AR | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; vsakovací plocha = 44,0 cm2/m | m | 1.03 |  | 0 | 142 | 146.26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vč. potřebných tvarovek | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ztratné 3% : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodnění drenážního obsypu šachty - revizní potrubí : 1,00*1,03 |  | 1.03 | [23 empty] | VV | 0
35 | 212753214R00 | Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože | m | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 150.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.04 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodnění drenážního obsypu šachty : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvod vody do odvodňovacího příkopu : 7,50 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
36 | 28611215R | Trubka plastová drenážní spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; materiál: PE-HD; stěna: R2; povrch: korugovaný; ohebná; DN/ID = 100; SN 4; perforování: TP; vsakovací plocha = 50,0 cm2/m | m | 7.725 |  | 0 | 78.4 | 605.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ztratné 3% : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodnění drenážního obsypu šachty : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvod vody do odvodňovacího příkopu : 7,50*1,03 |  | 7.725 | [23 empty] | VV | 0
37 | 212753511R00 | Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, , s jedním spojem | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 20.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodnění drenážního obsypu šachty : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvod vody do odvodňovacího příkopu : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
38 | 28611333.AR | Klapka koncová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: plast; DN = 100 | kus | 1.01 |  | 0 | 842 | 850.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodnění drenážního obsypu šachty : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvod vody do odvodňovacího příkopu : 1,00*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 122180 |  | 10800 |  | 0 |  | 14.91 |  | 0 |  |  |  |  | 4.01 | [6 empty] | DIL
39 | 388129230R12 | Montáž dílců prefabrikovaných nádrží do 12 t - dno | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8665 | 8665 | 21 | 0 | 0.47045 | 0.47 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.74 | 2.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 ... skladba S2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno šachty : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
40 | 592262382R1 | Prefabrikované dno nádrže 2120/2120 mm, v.2780 mm, tl.140 mm | kus | 1 |  | 0 | 89700 | 89700 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10.8091 | 10.81 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 ... skladba S2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno šachty : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
41 | 388129760R3,5 | Montáž dílců prefabrikovaných nádrží do 3,5 t - zákrytováh deska | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2135 | 2135 | 21 | 0 | 0.27883 | 0.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.27 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 ... skladba S1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | zákrytová deska šachty : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
42 | 592262132R1 | Prefabrikovaná deska zákrytová nádrže 2400/2400 mm, tl.250 mm | kus | 1 |  | 0 | 32480 | 32480 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3.3502 | 3.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 ... skladba S1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | zákrytová deska šachty : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4104.41 |  | 3138.97 |  | 0 |  | 2.67 |  | 0 |  |  |  |  | 5.72 | [6 empty] | DIL
43 | 452313151R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 20/25 | m3 | 0.05625 |  | 0 | 3543.41 | 199.32 | 631.59 | 35.53 | 21 | 0 | 2.5 | 0.14 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.192 | 0.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonový blok : 0,30*0,25*0,75 |  | 0.05625 | [23 empty] | VV | 0
44 | 452353101R00 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí | m2 | 0.825 |  | 0 | 166.72 | 137.54 | 430.28 | 354.98 | 21 | 0 | 0.00451 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.825 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonový blok : (0,30+0,25)*2*0,75 |  | 0.825 | [23 empty] | VV | 0
45 | 777553020R001 | Nátěr penetrační - adhézní můstek pro savé i nesavé podklady | m2 | 6.466 |  | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 598.11 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.09 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 ... skladba S2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno šachty - penetrace : (2,12*2,12)+(((0,25+0,215)/2)*2,12*4) |  | 6.466 | [23 empty] | VV | 0
46 | 457311117R00 | Potěr ze suchých směsí beton C 20/25 | m3 | 0.99932 |  | 0 | 3494.06 | 3491.68 | 1700.94 | 1699.78 | 21 | 0 | 2.5254 | 2.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.572 | 3.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 ... skladba S2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno šachty - spádový beton : 2,12*2,12*((0,25+0,215)/2)-(0,25^2*3,14*((0,25+0,215)/2)) |  | 0.99932 | [23 empty] | VV | 0
47 | 631361921R00 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí | t | 0.00905 |  | 0 | 30482.49 | 275.87 | 8377.51 | 75.82 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 15.23 | 0.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | oka 5/150-5/150 | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 ... skladba S2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | dno šachty - spádový beton : (2,12*2,12)-(0,25^2*3,14) |  | 4.2981 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 4.2981 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | hmotnost 1 m2 sítě je 2,105 kg : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,29815*0,002105 |  | 0.00905 | [23 empty] | VV | 0
48 | 631319155R001 | Příplatek za přehlazení výplňového nebo spádového betonu | m3 | 0.99932 |  | 0 | 0 | 0 | 375 | 374.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.68 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 ... skladba S2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno šachty - spádový beton : 2,12*2,12*((0,25+0,215)/2)-(0,25^2*3,14*((0,25+0,215)/2)) |  | 0.99932 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6378.8 |  | 0 |  | 1.96 |  | 0 |  |  |  |  | 3.69 | [6 empty] | DIL
49 | 596841111RT61 | Kladení dlažby z dlaždic do cementového lože, včetně dlaždic betonových 30/30/5 cm | m2 | 3.24 |  | 0 | 0 | 0 | 910 | 2948.4 | 21 | 0 | 0.25635 | 0.83 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.39 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | okapový chodník : ((2,40+3,00)*2)*0,30 |  | 3.24 | [23 empty] | VV | 0
50 | 935112111R01 | Montáž okapového žlabu do betonu tl.10cm, včetně betonových žlabovek 300/200/80 mm | m | 12.8 |  | 0 | 0 | 0 | 268 | 3430.4 | 21 | 0 | 0.08826 | 1.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.19 | 2.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | okapový žlab : (3,40+3,00)*2 |  | 12.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2474.76 |  | 1260.69 |  | 0 |  | 1.86 |  | 0 |  |  |  |  | 2.57 | [6 empty] | DIL
51 | 631313511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, | m3 | 0.729 |  | 0 | 3145.48 | 2293.05 | 1224.52 | 892.68 | 21 | 0 | 2.525 | 1.84 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.58 | 1.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | podkladní beton C12/15 tl.100mm Včetně vytvoření dilatačních spár,včetně utěsnění pracovních spár | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 ... skladba S2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno šachty ... podkladní beton tl. 100 mm pod šachtou : 2,70*2,70*0,10 |  | 0.729 | [23 empty] | VV | 0
52 | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení | m2 | 1.08 |  | 0 | 168.25 | 181.71 | 219.75 | 237.33 | 21 | 0 | 0.0141 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.396 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 ... skladba S2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno šachty ... podkladní beton tl. 100 mm pod šachtou : (2,70+2,70)*2*0,10 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
53 | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění | m2 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 121 | 130.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.24 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 ... skladba S2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dno šachty ... podkladní beton tl. 100 mm pod šachtou : (2,70+2,70)*2*0,10 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 1.57 |  | 7419.33 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 0.77 | [6 empty] | DIL
54 | 952903112R00 | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m2 | 4.4944 |  | 0 | 0.35 | 1.57 | 71.05 | 319.33 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.171 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů | [25 empty] | SPI
|  | šachta : 2,12*2,12 |  | 4.4944 | [23 empty] | VV | 0
55 | 411-386 | Těsnění prostupu zabetonováním s boptnavým páskem, včetně zednického zapravení | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 1420 | 7100 | 21 | 0 | 0.05351 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodotěsné | [25 empty] | POP
|  | DN 120 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výtlačné potrubí odpadu z vrtu : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | DN 150 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výtlačné potrubí z vrtu : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | chránička elektro : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | DN 200 : | [25 empty] | VV | 0
|  | chránička elektro : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | DN 400 : | [25 empty] | VV | 0
|  | zárubnice vrtu : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 757.83 |  | 3109.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 3.85 | [6 empty] | DIL
56 | 970051130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm | m | 0.14 |  | 0 | 1190.5 | 166.67 | 2399.5 | 335.93 | 21 | 0 | 0.00192 | 0 | 0.03317 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.9 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | DN 120 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výtlačné potrubí odpadu z vrtu : 1,00*0,14 |  | 0.14 | [23 empty] | VV | 0
57 | 970051160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 0.28 |  | 0 | 1360.47 | 380.93 | 2839.53 | 795.07 | 21 | 0 | 0.00228 | 0 | 0.05024 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.6 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | DN 150 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výtlačné potrubí z vrtu : 1,00*0,14 |  | 0.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | chránička elektro : 1,00*0,14 |  | 0.14 | [23 empty] | VV | 0
58 | 970051200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm | m | 0.14 |  | 0 | 1501.63 | 210.23 | 3813.37 | 533.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 6.2 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | DN 200 : | [25 empty] | VV | 0
|  | chránička elektro : 1,00*0,14 |  | 0.14 | [23 empty] | VV | 0
59 | 970051300R40 | Vrtání jádrové do ŽB do D 400 mm | m | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 10115 | 1416.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00382 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 7.9 | 1.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | DN 400 : | [25 empty] | VV | 0
|  | zárubnice vrtu : 1,00*0,14 |  | 0.14 | [23 empty] | VV | 0
60 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 0.01965 |  | 0 | 0 | 0 | 427 | 8.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.93 | 0.02 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 56,57,58,59, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,01965 |  | 0.01965 | [23 empty] | VV | 0
61 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.01965 |  | 0 | 0 | 0 | 275.5 | 5.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 0.01 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 56,57,58,59, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,01965 |  | 0.01965 | [23 empty] | VV | 0
62 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 0.25542 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 56,57,58,59, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,25542 |  | 0.25542 | [23 empty] | VV | 0
63 | 979999979R00 | Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101) | t | 0.01964 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 7.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | železobeton : 0,00464+0,01407+0,0004+0,00053 |  | 0.01964 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 12343.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.61 | [6 empty] | DIL
64 | 998144471R00 | Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m | t | 44.0046 |  | 0 | 0 | 0 | 280.5 | 12343.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.332 | 14.61 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 24,26,27,28,29,30,32,34,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,54,55,56,57, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 44,00463 |  | 44.0046 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 8945.56 |  | 6667.83 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 11.51 | [6 empty] | DIL
65 | 711212001R00 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 4.92 |  | 0 | 209.24 | 1029.46 | 137.76 | 677.78 | 21 | 0 | 0.00126 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.24 | 1.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka zahrnuje : | [25 empty] | POP
|  | - příprava podkladu - otryskání, popř.penetrace | [25 empty] | POP
|  | - pochozí hydroizolační nátěrový systém s protiskluznou úpravou dvousložkový na bázi kombinace epoxi-polyuretanové pryskyřice, mechanicky odolný, pružný se schopností překlenování trhlin | [25 empty] | POP |  | - pochozí hydroizolační nátěrový systém s protiskluznou úpravou dvousložkový na bázi kombinace epoxi-polyuretanové pryskyřice, mechanicky odolný, pružný se schopností překlenování trhlin
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 ... skladba S1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | strop šachty : (2,40*2,40)-(0,60*0,60)-(0,80*0,60) |  | 4.92 | [23 empty] | VV | 0
66 | 711171559RT3 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 1,5 mm | m2 | 12.73 |  | 0 | 270.84 | 3447.79 | 179.16 | 2280.71 | 21 | 0 | 0.00223 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.31 | 3.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodnění drenážního obsypu šachty : (4,30+2,40)*2*0,95 |  | 12.73 | [23 empty] | VV | 0
67 | 711172559RT3 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 1,5 mm | m2 | 16.08 |  | 0 | 277.88 | 4468.31 | 225.12 | 3619.93 | 21 | 0 | 0.00229 | 0.04 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.39 | 6.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odvodnění drenážního obsypu šachty : (4,30*4*0,60)+(2,40*4*0,60) |  | 16.08 | [23 empty] | VV | 0
68 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.07141 |  | 0 | 0 | 0 | 1252 | 89.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.567 | 0.11 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 65,66,67, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,07141 |  | 0.07141 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 24745 |  | 42791.44 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 0.43 | [6 empty] | DIL
69 | 767-1/Z | 1/Z - Dodávka a montáž otevíravý dešťujistý poklop s vyvýšeným rámem 600x600 mm, z nerezové oceli 1.4404 | kus | 1 |  | 0 | 10280 | 10280 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.024 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1/Z - Otevíravý dešťujistý poklop s vyvýšeným rámem - z nerezové oceli 1.4404, | [25 empty] | POP
|  | - pro otvor o světlé velikosti 0,6 x 0,6 m, | [25 empty] | POP
|  | - otevíravý kryt bude s manipulačním madlem, k rámu bude připevněn dvěma otočnými panty, | [25 empty] | POP
|  | - s rámem bude kryt spojen otočnými závěsy s táhlem a kombinovaný se vzpěrou pro zajištění krytu v otevřené poloze (cca pod úhlem 125°) | [25 empty] | POP |  | - s rámem bude kryt spojen otočnými závěsy s táhlem a kombinovaný se vzpěrou pro zajištění krytu v otevřené poloze (cca pod úhlem 125°)
|  | - kryt bude uzamykatelný pomocí visacího zámku s bezpečnostní vložkou do | [25 empty] | POP
|  | venkovního prostředí (součást dodávky), | [25 empty] | POP
|  | - nosnost min. 3,5 kN/m2, max. průhyb nesmí být větší než 10 mm nebo než 1/200 rozpětí, | [25 empty] | POP
|  | - rám podtmelit silikonovým tmelem a přikotvit chemickými kotvami | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výpis zámečnických výrobků : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1/Z - poklop : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
70 | 767-2/Z | 2/Z - Dodávka a montáž otevíravý dešťujistý poklop s vyvýšeným rámem včetně odvětrání 600x800 mm, z nerezové oceli 1.4404 | kus | 1 |  | 0 | 14465 | 14465 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2/Z - Otevíravý dešťujistý poklop s vyvýšeným rámem včetně odvětrání – z nerezové oceli 1.4404, | [25 empty] | POP
|  | - pro otvor o světlé velikosti 0,6 x 0,8 m, | [25 empty] | POP
|  | - otevíravý kryt bude manipulačním madlem, k rámu bude připevněn dvěma otočnými panty, | [25 empty] | POP
|  | - s rámem bude kryt spojen otočnými závěsy s táhlem a kombinovaný se vzpěrou pro zajištění krytu v otevřené poloze (cca pod úhlem 125°) | [25 empty] | POP |  | - s rámem bude kryt spojen otočnými závěsy s táhlem a kombinovaný se vzpěrou pro zajištění krytu v otevřené poloze (cca pod úhlem 125°)
|  | - kryt bude uzamykatelný pomocí visacího zámku s bezpečnostní vložkou do venkovního prostředí (součást dodávky), | [25 empty] | POP |  | - kryt bude uzamykatelný pomocí visacího zámku s bezpečnostní vložkou do venkovního prostředí (součást dodávky),
|  | - nosnost min. 3,5 kN/m2, max. průhyb nesmí být větší než 10 mm nebo než 1/200 rozpětí, | [25 empty] | POP
|  | - rám podtmelit silikonovým tmelem a přikotvit chemickými kotvami | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výpis zámečnických výrobků : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2/Z - poklop : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
71 | 767-3/Z | 3/Z - Dodávka a montáž žebřík pro pevné zabudování dl.2,70 m včetně kotvení, z nerezové oceli 1.4404 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 37890 | 37890 | 21 | 0 | 0.02755 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3/Z - Žebřík pro pevné zabudování – z nerezové oceli 1.4404, | [25 empty] | POP
|  | - výstupní výška žebříku cca 2,7 m, | [25 empty] | POP
|  | - štěříny žebříku vyvést pod poklop, | [25 empty] | POP
|  | - příčle žebříku protiskluzné bezpečnostní, | [25 empty] | POP
|  | - žebřík kotvit chemickými kotvami do betonové konstrukce, | [25 empty] | POP
|  | - kovové prvky zhotovit z nerezové austenitické oceli | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výpis zámečnických výrobků : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3/Z - žebřík : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
72 | 767-4/Z | 4/Z - Dodávka a montáž samostatné madlo pro boční výstup ze žebříku výška 1,1 m, z nerezové oceli 1.4404 vč. kotvení | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 21 | 0 | 0.047 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4/Z - Samostatné madlo pro boční výstup ze žebříku – z nerezové oceli 1.4404, | [25 empty] | POP
|  | - výška madla 1,1 m, | [25 empty] | POP
|  | - kotvit chemickými kotvami | [25 empty] | POP
|  | - veškeré spojovací a kotvící prvky budou z nerezové austenitické oceli | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.2.1, D.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výpis zámečnických výrobků : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4/Z - madlo : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
73 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.12855 |  | 0 | 0 | 0 | 1567 | 201.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.327 | 0.43 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 69,70,71,72, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,12855 |  | 0.12855 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 825.59 | šachty ostatní | [25 empty] | JKSO
| m | způsob rozpojování hloubení z povrchu území | [25 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [25 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO-03 03.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1625923-72 | Obec Chuchelna - lokalita Bačov a Komárov - doplnění a obnova vodohospodářské infrastruktury | [25 empty] | STA
O: | SO-03 | Venkovní propoje | [22 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 03.1 | Venkovní propoje | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 24012.3 |  | 200028.23 |  | 0 |  | 41.26 |  | 0 |  |  |  |  | 250.26 | [6 empty] | DIL
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 10120 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.203 | 16.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
|  | včetně likvidace odčerpaných vod | [25 empty] | POP
|  | povrchové čerpání - pouze srážkové vody : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | přítok 5,0 - 10,0 l/s : 84,00 |  | 84 | [23 empty] | VV | 2
|  | cca 20-30m záběr odvodnění/týden : 84/25 |  | 3.36 | [23 empty] | VV | 2
|  | celkem 4 týdnů / 5 dní v týdnu : | [25 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | odhad cyklické čerpání 4h dennně : 4*5*4 |  | 80 | [23 empty] | VV | 0
2 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 1132 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
|  | povrchové čerpání - pouze srážkové vody : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | přítok 5,0 - 10,0 l/s : 84,00 |  | 84 | [23 empty] | VV | 2
|  | cca 20-30m záběr odvodnění/týden : 84/25 |  | 3.36 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | celkem 4 týdnů / 5 dní v týdnu : 4*5 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
3 | 119001411R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm | m | 0.9 |  | 0 | 160.98 | 144.88 | 434.02 | 390.62 | 21 | 0 | 0.01069 | 0.01 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.908 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | přeložka č. 2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stávající vodovodní řad ... 1x : 1*0,90 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
4 | 119001421R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů | m | 0.9 |  | 0 | 106.86 | 96.17 | 259.14 | 233.23 | 21 | 0 | 0.02478 | 0.02 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.547 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | přeložka č. 2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | kabel NN ... 1x : 1*0,90 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
5 | 130001101R00 | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 4.1355 |  | 0 | 0 | 0 | 848 | 3506.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.763 | 7.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. | [25 empty] | SPI |  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
|  | přeložka č. 2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | stávající vodovodní řad ... 1x : 1*0,90*1,85*1,00 |  | 1.665 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabel NN ... 1x : 1*0,90*1,83*1,50 |  | 2.4705 | [23 empty] | VV | 0
6 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 6.495 |  | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 585.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.097 | 0.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [25 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.4.1, D.1.3.4.4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : 15,00*0,90*0,10 |  | 1.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : 22,00*0,90*0,10 |  | 1.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak surové vody : 9,00*0,90*0,10 |  | 0.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 15,00*0,95*0,10 |  | 1.425 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 3,00*0,90*0,10 |  | 0.27 | [23 empty] | VV | 0
|  | vypouštění z VDJ : 5,00*0,90*0,10 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | revizní šachta : 2,00*(2,00-0,95)*0,10 |  | 0.21 | [23 empty] | VV | 0
7 | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 98.6342 |  | 0 | 0 | 0 | 194 | 19135.03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.156 | 15.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | viz příloha C.3, D.1.3.1, D.1.3.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | přeložka č. 1 : | [25 empty] | VV | 2
|  | P1-1 - P1-3 : 12,00*0,90*((1,60+1,72+1,86)/3) |  | 18.648 | [23 empty] | VV | 2
|  | P1-3 - P1-4 : 3,00*0,90*((1,86+2,16+2,91+2,92)/4) |  | 6.6487 | [23 empty] | VV | 2
|  | odpočet ornice : -15,00*0,90*0,10 |  | -1.35 | [23 empty] | VV | 2
|  | přeložka č. 2 : | [25 empty] | VV | 2
|  | P2-1 - P2-3 : 5,60*0,90*((2,92+2,81+1,89)/3) |  | 12.8016 | [23 empty] | VV | 2
|  | P2-3 - P2-5 : 16,40*0,90*((1,89+1,85+1,83+1,60)/4) |  | 26.4573 | [23 empty] | VV | 2
|  | odpočet ornice : -22,00*0,90*0,10 |  | -1.98 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak surové vody : | [25 empty] | VV | 2
|  | V1 - V2 : 4,30*0,90*((1,99+2,06+1,62+1,37)/4) |  | 6.8112 | [23 empty] | VV | 2
|  | V2 - V3 : 4,70*0,90*((1,37+2,45+2,66+2,91)/4) |  | 9.9299 | [23 empty] | VV | 2
|  | odpočet ornice : -9,00*0,90*0,10 |  | -0.81 | [23 empty] | VV | 2
|  | odpad z ČS : | [25 empty] | VV | 2
|  | O1 - O3 : 5,00*0,95*((2,80+2,83+2,69+1,76+1,58)/5) |  | 11.077 | [23 empty] | VV | 2
|  | O3 - O5 : 10,00*0,95*((1,58+1,65+1,28+0,88+0,61+0,12)/6) |  | 9.69 | [23 empty] | VV | 2
|  | rozšíření - revizní šachta : 2,00*(2,00-0,95)*1,65 |  | 3.465 | [23 empty] | VV | 2
|  | prohloubení - revizní šachta : 2,00*2,00*(0,15+0,10+0,15) |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 2
|  | odpočet ornice - odpad z ČS : -15,00*0,95*0,10 |  | -1.425 | [23 empty] | VV | 2
|  | odpočet ornice - revizní šachta : -2,00*(2,00-0,95)*0,10 |  | -0.21 | [23 empty] | VV | 2
|  | odpad z šachty nad vrtem : | [25 empty] | VV | 2
|  | vrt - O3 : 3,00*0,90*((2,63+1,13+1,14)/3) |  | 4.41 | [23 empty] | VV | 2
|  | odpočet ornice : -3,00*0,90*0,10 |  | -0.27 | [23 empty] | VV | 2
|  | vypouštění z VDJ : | [25 empty] | VV | 2
|  | ČS - lom : 3,90*0,90*((3,12+2,98+2,87+1,70)/4) |  | 9.3629 | [23 empty] | VV | 2
|  | lom - RŠ : 1,10*0,90*((1,70+1,66+1,59)/3) |  | 1.6335 | [23 empty] | VV | 2
|  | odpočet ornice : -5,00*0,90*0,10 |  | -0.45 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 116.0402 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | geologie hor.3 - 85% : 116,04021*0,85 |  | 98.6342 | [23 empty] | VV | 0
8 | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 17.406 |  | 0 | 0 | 0 | 417.5 | 7267.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.291 | 5.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | viz příloha C.3, D.1.3.1, D.1.3.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | výpočet hloubení rýh v hor.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | geologie hor.4 - 15% : 116,04021*0,15 |  | 17.406 | [23 empty] | VV | 0
9 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 155.865 |  | 0 | 14.15 | 2205.49 | 140.85 | 21953.59 | 21 | 0 | 0.00098 | 0.15 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.236 | 36.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | přeložka č. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | P1-1 - P1-3 : 12,00*2*((1,60+1,72+1,86)/3) |  | 41.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | P2-3 - P2-5 : 16,40*2*((1,89+1,85+1,83+1,60)/4) |  | 58.794 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak surové vody : | [25 empty] | VV | 0
|  | V1 - V2 : 4,30*2*((1,99+2,06+1,62+1,37)/4) |  | 15.136 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : | [25 empty] | VV | 0
|  | O3 - O5 : 10,00*2*((1,58+1,65+1,28+0,88+0,61+0,12)/6) |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozšíření - revizní šachta : 2*(2,00-0,95)*1,65 |  | 3.465 | [23 empty] | VV | 0
|  | prohloubení - revizní šachta : 4*2,00*(0,15+0,10+0,15) |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : | [25 empty] | VV | 0
|  | vrt - O3 : 3,00*2*((2,63+1,13+1,14)/3) |  | 9.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | vypouštění z VDJ : | [25 empty] | VV | 0
|  | lom - RŠ : 1,10*2*((1,70+1,66+1,59)/3) |  | 3.63 | [23 empty] | VV | 0
10 | 151101102R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 109.416 |  | 0 | 26.47 | 2896.24 | 272.03 | 29764.43 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.09 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.479 | 52.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | přeložka č. 1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | P1-3 - P1-4 : 3,00*2*((1,86+2,16+2,91+2,92)/4) |  | 14.775 | [23 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | P2-1 - P2-3 : 5,60*2*((2,92+2,81+1,89)/3) |  | 28.448 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak surové vody : | [25 empty] | VV | 0
|  | V2 - V3 : 4,70*2*((1,37+2,45+2,66+2,91)/4) |  | 22.0665 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : | [25 empty] | VV | 0
|  | O1 - O3 : 5,00*2*((2,80+2,83+2,69+1,76+1,58)/5) |  | 23.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | vypouštění z VDJ : | [25 empty] | VV | 0
|  | ČS - lom : 3,90*2*((3,12+2,98+2,87+1,70)/4) |  | 20.8065 | [23 empty] | VV | 0
11 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 156.865 |  | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 5286.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 10.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 155,865 |  | 156.865 | [23 empty] | VV | 5
12 | 151101112R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m | m2 | 109.416 |  | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 17233.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.327 | 35.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 109,41600 |  | 109.416 | [23 empty] | VV | 5
13 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 12.99 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 701.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.074 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | ornice : | [25 empty] | VV | 0
|  | meziskládka tam a zpět : 6,49500*2 |  | 12.99 | [23 empty] | VV | 0
14 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 193.3354 |  | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 21170.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.011 | 2.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | zásypy : | [25 empty] | VV | 0
|  | meziskládka tam a zpět : 96,6677*2 |  | 193.3354 | [23 empty] | VV | 0
15 | 162701105RSZ | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na skládku zhotovitele | m3 | 33.4156 |  | 0 | 0 | 0 | 296.5 | 9907.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.011 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | výkop velkem : 116,04021 |  | 116.0402 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet : | [25 empty] | VV | 0
|  | zásypy : -82,62462 |  | -82.6246 | [23 empty] | VV | 0
16 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 33.4156 |  | 0 | 0 | 0 | 513 | 17142.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz | [25 empty] | POP
|  | výkop velkem : 116,04021 |  | 116.0402 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet : | [25 empty] | VV | 0
|  | zásypy : -82,62462 |  | -82.6246 | [23 empty] | VV | 0
17 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 82.6246 |  | 0 | 0 | 0 | 147 | 12145.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.202 | 16.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | výkop velkem : 116,04021 |  | 116.0402 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : -15,00*0,0315^2*3,14 |  | -0.04673 | [23 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : -22,00*0,045^2*3,14 |  | -0.13989 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak surové vody : -9,00*0,0315^2*3,14 |  | -0.02804 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : -15,00*0,08^2*3,14 |  | -0.30144 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : -3,00*0,016^2*3,14 |  | -0.00241 | [23 empty] | VV | 0
|  | vypouštění z VDJ : -5,00*0,0315^2*3,14 |  | -0.01558 | [23 empty] | VV | 0
|  | obsyp potrubí včetně potrubí: -24,64770 |  | -24.6477 | [23 empty] | VV | 0
|  | lože : -8,07504 |  | -8.075 | [23 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : -0,15876 |  | -0.15876 | [23 empty] | VV | 0
18 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 24.1136 |  | 0 | 757.66 | 18269.92 | 719.34 | 17345.88 | 21 | 0 | 1.7 | 40.99 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.59 | 38.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.4.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : 15,00*0,90*0,363 |  | 4.9005 | [23 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : 22,00*0,90*0,39 |  | 7.722 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak surové vody : 9,00*0,90*0,363 |  | 2.9403 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 15,00*0,95*0,46 |  | 6.555 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 3,00*0,90*0,332 |  | 0.8964 | [23 empty] | VV | 0
|  | vypouštění z VDJ : 5,00*0,90*0,363 |  | 1.6335 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | odpočet potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : -15,00*0,0315^2*3,14 |  | -0.04673 | [23 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : -22,00*0,045^2*3,14 |  | -0.13989 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak surové vody : -9,00*0,0315^2*3,14 |  | -0.02804 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : -15,00*0,08^2*3,14 |  | -0.30144 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : -3,00*0,016^2*3,14 |  | -0.00241 | [23 empty] | VV | 0
|  | vypouštění z VDJ : -5,00*0,0315^2*3,14 |  | -0.01558 | [23 empty] | VV | 0
19 | 180401211R00 | Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 58.56 |  | 0 | 0.8 | 46.85 | 10.7 | 626.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.021 | 1.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [25 empty] | SPI
|  | ornice 10 cm : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : (15,00-3,30)*0,90 |  | 10.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : (22,00-3,80)*0,90 |  | 16.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak surové vody : 9,00*0,90 |  | 8.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 15,00*0,95 |  | 14.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 3,00*0,90 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | vypouštění z VDJ : 5,00*0,90 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | revizní šachta : 2,00*(2,00-0,95) |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
20 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 58.56 |  | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 925.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.018 | 1.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | ornice 10 cm : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : (15,00-3,30)*0,90 |  | 10.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : (22,00-3,80)*0,90 |  | 16.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak surové vody : 9,00*0,90 |  | 8.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 15,00*0,95 |  | 14.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 3,00*0,90 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | vypouštění z VDJ : 5,00*0,90 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | revizní šachta : 2,00*(2,00-0,95) |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
21 | 181301101R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 58.56 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | 3455.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.13 | 7.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | ornice 10 cm : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : (15,00-3,30)*0,90 |  | 10.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : (22,00-3,80)*0,90 |  | 16.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak surové vody : 9,00*0,90 |  | 8.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 15,00*0,95 |  | 14.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 3,00*0,90 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | vypouštění z VDJ : 5,00*0,90 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | revizní šachta : 2,00*(2,00-0,95) |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
22 | 00572460R | směs travní technická | kg | 2.4244 |  | 0 | 145.5 | 352.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | travní směs : 58,56000*0,04*1,035 |  | 2.4244 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 6722.25 |  | 5347.81 |  | 0 |  | 13.25 |  | 0 |  |  |  |  | 11.51 | [6 empty] | DIL
23 | 452112111R00 | Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm | kus | 2 |  | 0 | 310.16 | 620.32 | 218.84 | 437.68 | 21 | 0 | 0.0129 | 0.03 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.42 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
24 | 59224346R | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 2 |  | 0 | 224 | 448 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
25 | 452112121R00 | Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm | kus | 2 |  | 0 | 309.79 | 619.58 | 409.21 | 818.42 | 21 | 0 | 0.0129 | 0.03 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.84 | 1.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
26 | 59224349R | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 2 |  | 0 | 379 | 758 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
27 | 451573111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 | 6.65 |  | 0 | 568.04 | 3777.49 | 596.96 | 3969.81 | 21 | 0 | 1.8908 | 12.57 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.317 | 8.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.4.1, D.1.3.4.4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : 15,00*0,90*0,10 |  | 1.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : 22,00*0,90*0,10 |  | 1.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak surové vody : 9,00*0,90*0,10 |  | 0.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 15,00*0,95*0,10 |  | 1.425 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 3,00*0,90*0,10 |  | 0.27 | [23 empty] | VV | 0
|  | vypouštění z VDJ : 5,00*0,90*0,10 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | revizní šachta : 1,56*1,56*0,15 |  | 0.36504 | [23 empty] | VV | 0
28 | 452311131R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15 | m3 | 0.15876 |  | 0 | 3142.2 | 498.86 | 767.8 | 121.9 | 21 | 0 | 2.5 | 0.4 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.449 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.4.4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | revizní šachta : 1,26*1,26*0,10 |  | 0.15876 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 178552.36 |  | 45286.15 |  | 0 |  | 4.65 |  | 0 |  |  |  |  | 76.45 | [6 empty] | DIL
29 | 871161121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.034 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 3,00 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
30 | 286134601R | Trubka plastová Pipelife Aqualine PE 100 RC2; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | m | 3.045 |  | 0 | 45.4 | 138.24 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 3,00*1,015 |  | 3.045 | [23 empty] | VV | 0
31 | 871181121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm | m | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 7.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.038 | 0.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 0,30 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
32 | 286134603R | Trubka plastová Pipelife Aqualine PE 100 RC2; de = 50,0 mm; tl. stěny = 4,6 mm; PN 16; SDR 11,0 | m | 0.3045 |  | 0 | 110.5 | 33.65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 0,30*1,015 |  | 0.3045 | [23 empty] | VV | 0
33 | 871211121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm | m | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 1017.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | včetně elektrotvarovek na přímé úseky potrubí | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : 15,00 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak surové vody : 9,00 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | vypouštění z VDJ : 5,00 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
34 | 286134604R | Trubka plastová Pipelife Aqualine PE 100 RC2; de = 63,0 mm; tl. stěny = 5,8 mm; PN 16; SDR 11,0 | m | 29.435 |  | 0 | 173.5 | 5106.97 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : 15,00*1,015 |  | 15.225 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak surové vody : 9,00*1,015 |  | 9.135 | [23 empty] | VV | 0
|  | vypouštění z VDJ : 5,00*1,015 |  | 5.075 | [23 empty] | VV | 0
35 | 871241121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm | m | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 1676.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.126 | 2.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : 22,00 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
36 | 286134632R | Trubka plastová Pipelife Aqualine PE 100 RC2; de = 90,0 mm; tl. stěny = 5,4 mm; PN 10; SDR 17,0 | m | 22.33 |  | 0 | 240.5 | 5370.37 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00146 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : 22,00*1,015 |  | 22.33 | [23 empty] | VV | 0
37 | 871311121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 2062.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.216 | 3.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 15,00 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
38 | 286134636R | Trubka plastová Pipelife Aqualine PE 100 RC2; de = 160,0 mm; tl. stěny = 9,5 mm; PN 10; SDR 17,0 | m | 15.225 |  | 0 | 743 | 11312.18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00452 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 15,00*1,015 |  | 15.225 | [23 empty] | VV | 0
39 | 877162121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 99 | 198 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.17 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 1,00+1,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
40 | 28613102.MR | Spojka plastová typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PE 100; DN = 25; DN2 = 25; de = 44,0 mm; de2 = 44,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 1 |  | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
41 | 28613045.MR | Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; materiál: PE 100; DN = 25; DN2 = 25; de = 32,0 mm; de2 = 32,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 1 |  | 0 | 319 | 319 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
42 | 877182121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 50 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 118.5 | 237 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.19728 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 1,00+1,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
43 | 28613104.MR | Spojka plastová typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PE 100; DN = 40; DN2 = 40; de = 66,0 mm; de2 = 66,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 1 |  | 0 | 214.5 | 214.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
44 | 28613083.MR | Spojka plastová typ: redukovaná centrická; materiál: PE 100; DN = 40; DN2 = 25; de = 66,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 1 |  | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
45 | 877212121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 2610 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.21648 | 4.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 8,00+1,00+6,00+2,00+2,00+1,00 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
46 | 28613105.MR | spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný | kus | 8 |  | 0 | 222 | 1776 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : 8,00 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
47 | 28613039.30 | Elekrokoleno 30° d 63 mm PE 100 | kus | 1 |  | 0 | 1254 | 1254 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | vypouštění z VDJ : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
48 | 28613039.MR | Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 45,0 °; materiál: PE 100; DN = 50; DN2 = 50; de = 63,0 mm; de2 = 63,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 6 |  | 0 | 540.5 | 3243 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak surové vody : 3,00 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | vypouštění z VDJ : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
49 | 28613030R631T22 | Oblouk 22° d 63 mm PE 100 | kus | 2 |  | 0 | 2220 | 4440 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
50 | 28613030R631T45 | Oblouk 45° d 63 mm PE 100 | kus | 2 |  | 0 | 2304 | 4608 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
51 | 28613030R631T60 | Oblouk 60° d 63 mm PE 100 | kus | 1 |  | 0 | 2238 | 2238 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
52 | 877242121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm | kus | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 2898.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2832 | 4.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 7,00+2,00+4,00+4,00 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
53 | 28613106.MR | spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný | kus | 7 |  | 0 | 407.5 | 2852.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : 7,00 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
54 | 28613030R11 | Oblouk 11° d 90 mm PE 100 | kus | 2 |  | 0 | 1576 | 3152 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
55 | 28613040.MR | Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 45,0 °; materiál: PE 100; DN = 80; DN2 = 80; de = 90,0 mm; de2 = 90,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 4 |  | 0 | 965 | 3860 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00057 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : 4,00 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
56 | 28613030R45 | Oblouk 45° d 90 mm PE 100 | kus | 4 |  | 0 | 1642 | 6568 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : 4,00 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
57 | 877252121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 194.5 | 194.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.32328 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
58 | 28613089.MR | Spojka plastová typ: redukovaná centrická; materiál: PE 100; DN = 100; DN2 = 80; de = 138,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 1 |  | 0 | 981 | 981 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
59 | 877312121R00 | Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 160 mm | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 269 | 1614 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.44688 | 2.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 2,00+2,00+2,00 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
60 | 28613108.MR | spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 160,0 mm; spoj elektrosvařovaný | kus | 2 |  | 0 | 930 | 1860 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
61 | 28613042.MR | Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 45,0 °; materiál: PE 100; DN = 150; DN2 = 150; de = 160,0 mm; de2 = 160,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 2 |  | 0 | 3821 | 7642 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00245 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
62 | 28653767R | nákružek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 160,0 mm; spoj svařovaný | kus | 2 |  | 0 | 791 | 1582 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
63 | 286543691R160 | Příruba volná k lemovému nákružku d160/DN150mm | kus | 2 |  | 0 | 1592 | 3184 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00388 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
64 | 857242121R50 | Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 50 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 375 | 1875 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.76 | 3.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : 1,00+2,00 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak surové vody : 1,00+1,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
65 | 552720240R50 | Tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN 50, dl. 800 mm | kus | 2 |  | 0 | 3612 | 7224 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00885 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak surové vody : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
66 | 422935301R | spojka jištěná proti posuvu Synoflex; provedení hrdlová; PN 16,0; hrdlo 1 DN = 50, hrdlo 2 DN = 50; L = 254 mm; médium pitná a neagresivní odpadní voda; těleso tvárná litina | kus | 3 |  | 0 | 5515 | 16545 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak surové vody : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
67 | 857242121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm | kus | 2 |  | 0 | 105.23 | 210.46 | 396.77 | 793.54 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.759 | 1.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,00+1,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
68 | 552720241R80 | Tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN 90, dl. 800 mm | kus | 1 |  | 0 | 3612 | 3612 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
69 | 422935303R | spojka jištěná proti posuvu Synoflex; provedení hrdlová; PN 16,0; hrdlo 1 DN = 80, hrdlo 2 DN = 80; L = 270 mm; médium pitná a neagresivní odpadní voda; těleso tvárná litina | kus | 1 |  | 0 | 7035 | 7035 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0069 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
70 | 857601102R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 671.98 | 671.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.2736 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
71 | 422935304R | spojka jištěná proti posuvu Synoflex; provedení hrdlová; PN 16,0; hrdlo 1 DN = 100, hrdlo 2 DN = 100; L = 332 mm; médium pitná a neagresivní odpadní voda; těleso tvárná litina | kus | 1 |  | 0 | 8070 | 8070 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0125 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
72 | 857601104R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.03 | 0.06 | 913.97 | 1827.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.6056 | 3.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,00+1,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
73 | 552720244R150 | Tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN 150, dl. 800 mm | kus | 1 |  | 0 | 7969 | 7969 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0121 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
74 | 422935306R | spojka jištěná proti posuvu Synoflex; provedení hrdlová; PN 16,0; hrdlo 1 DN = 150, hrdlo 2 DN = 150; L = 367 mm; médium pitná a neagresivní odpadní voda; těleso tvárná litina | kus | 1 |  | 0 | 13940 | 13940 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0193 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
75 | 891311111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm | kus | 1 |  | 0 | 269.25 | 269.25 | 1181.75 | 1181.75 | 21 | 0 | 0.00278 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.128 | 2.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
76 | 42227106R | šoupátko přírubové uzavírací Hawle E3; použití vhodné pro pitnou vodu,potravinářský průmysl,topné a ventilační systémy, zavlažování,klimatizace, vzduch; médium voda; DN 150; l = 210 mm; PN 16,0; max.provozní tlak 16 bar; pracovní teplota -10 až 85 ° C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem | kus | 1.01 |  | 0 | 14170 | 14311.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.059 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 1,00*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
77 | 422913308R | souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 100-150; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli | kus | 1.01 |  | 0 | 1786 | 1803.86 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 1,00*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
78 | 899401112V02 | Osazení poklopů litinových šoupátkových, vč. odláždění dle přílohy D.1.3.4.2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 691 | 691 | 21 | 0 | 0.11178 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.86 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
79 | 42291353R | poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na šoupátkách, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm | kus | 1 |  | 0 | 961 | 961 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
80 | 42291510R | deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové | kus | 1 |  | 0 | 323.5 | 323.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
81 | 894411111R00 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN do 200 mm | kus | 1 |  | 0 | 3945.76 | 3945.76 | 11744.24 | 11744.24 | 21 | 0 | 2.0143 | 2.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 19.105 | 19.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel, | [25 empty] | SPI
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
82 | 59224366.80 | Dno šachtové DN 800, h=900mm, PS | kus | 1 |  | 0 | 9740 | 9740 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
83 | 592243533R | konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 040,0 mm; DN = 800,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 600 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové | kus | 1 |  | 0 | 2560 | 2560 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.508 | 0.51 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
84 | 592243731R | profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 800,0 mm | kus | 1 |  | 0 | 271 | 271 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
85 | 899102111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg | kus | 1 |  | 0 | 8.58 | 8.58 | 869.42 | 869.42 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.094 | 1.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
96 | 55243343R | poklop kanalizační; litino-betonový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání | kus | 1 |  | 0 | 2285 | 2285 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.097 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
87 | 722239104R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 5/4" | kus | 4 |  | 0 | 10.44 | 41.76 | 154.56 | 618.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.27 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 1,00+2,00+1,00 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
88 | 55118107R5/4x1 | ISO spojka redukovaná 5/4" x 1" | kus | 1 |  | 0 | 844 | 844 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
89 | 55118104R1 | ISO spojka s vnějším závitem 1" | kus | 2 |  | 0 | 369.5 | 739 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
90 | 551135733R1 | Klapka zpětná mosazná 1" | kus | 1 |  | 0 | 671 | 671 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
91 | 891315111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových, DN 150 mm | kus | 1 |  | 0 | 41.88 | 41.88 | 624.12 | 624.12 | 21 | 0 | 0.00204 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.12 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
92 | 42284015R1 | Koncová zpětná klapka DN 150 | kus | 1.01 |  | 0 | 2260 | 2282.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0095 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 1,00*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
93 | 892241111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm včetně zabezpečení konců potrubí | m | 54 |  | 0 | 0.64 | 34.56 | 25.26 | 1364.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.044 | 2.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [25 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : 15,00 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : 22,00 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak surové vody : 9,00 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 3,00 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | vypouštění z VDJ : 5,00 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
94 | 892351111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm včetně zabezpečení konců potrubí | m | 15 |  | 0 | 2.01 | 30.15 | 31.59 | 473.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.055 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [25 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 15,00 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
95 | 892233111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm | m | 32 |  | 0 | 0.5 | 16 | 87 | 2784 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.15 | 4.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [25 empty] | SPI |  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : 15,00 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak surové vody : 9,00 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 3,00 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | vypouštění z VDJ : 5,00 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
96 | 892273111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm | m | 22 |  | 0 | 3.14 | 69.08 | 121.86 | 2680.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.21 | 4.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [25 empty] | SPI |  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : 22,00 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
97 | 892353111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm | m | 15 |  | 0 | 8.06 | 120.9 | 230.94 | 3464.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.4 | 6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [25 empty] | SPI |  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 15,00 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
98 | 899713111R00 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 1 |  | 0 | 114.85 | 114.85 | 223.65 | 223.65 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.403 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.4.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
99 | 899721112R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | m | 69 |  | 0 | 6.42 | 442.98 | 11.78 | 812.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.026 | 1.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : 15,00 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : 22,00 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak surové vody : 9,00 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 15,00 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 3,00 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | vypouštění z VDJ : 5,00 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1380 |  | 0 |  | 7.22 |  | 0 |  |  |  |  | 10.72 | [6 empty] | DIL
100 | 936451111R01 | Zaslepení konců rušeného potrubí betonem C 25/30 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 345 | 1380 | 21 | 0 | 1.8051 | 7.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.68 | 10.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 11486.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.55 | [6 empty] | DIL
101 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 68.7843 |  | 0 | 0 | 0 | 167 | 11486.97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2115 | 14.55 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 1625.64 |  | 3937.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.88 | [6 empty] | DIL
102 | 210800547RT1 | Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 76 |  | 0 | 21.39 | 1625.64 | 51.81 | 3937.56 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.0905 | 6.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | viz příloha D.1.3.1, D.1.3.3, D.1.3.5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 1 : 16,00 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | přeložka č. 2 : 23,00 |  | 23 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak surové vody : 10,00 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z ČS : 19,00 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpad z šachty nad vrtem : 3,00 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | vypouštění z VDJ : 5,00 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 322.16 |  | 226.85 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 0.45 | [6 empty] | DIL
103 | 460510223RT1 | Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, asfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu | m | 0.9 |  | 0 | 357.95 | 322.16 | 252.05 | 226.85 | 21 | 0 | 0.0785 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.5 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | přeložka č. 2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | kabel NN ... 1x : 1*0,90 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827.11.A1 | Profil potrubí DN do 100 mm | [25 empty] | JKSO
| m | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [25 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [25 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS-01 PS-01.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1625923-72 | Obec Chuchelna - lokalita Bačov a Komárov - doplnění a obnova vodohospodářské infrastruktury | [25 empty] | STA
O: | PS-01 | Strojně-technologická část | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | PS-01.1 | ČS Komárov - trubní vystrojení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 556772.5 |  | 587668 |  | 0 |  | 0.77 |  | 0.9 |  |  |  |  | 84.65 | [6 empty] | DIL
1 | 12730251R54/2 | Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 54 x 2 mm | m | 40 |  | 0 | 2344 | 93760 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00563 | 0.23 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | potrubí DN50 : 40,00 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
2 | 12730248R44 | Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 44 x 2 mm | m | 34 |  | 0 | 1102 | 37468 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | potrubí DN40 : 34,00 |  | 34 | [23 empty] | VV | 0
3 | 12730246R35 | Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 35 x 1,5 mm včetně tvarovek a fitinek | m | 0.5 |  | 0 | 951 | 475.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | potrubí DN32 : 0,50 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
4 | 12730238R28 | Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 28 x 1,5 mm, včetně tvarovek a fitinek | m | 1 |  | 0 | 771 | 771 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | potrubí DN25 : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
5 | 12730238R24 | Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 24 x 1,5 mm, včetně tvarovek a fitinek | m | 3.5 |  | 0 | 572 | 2002 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | potrubí DN21 : 3,50 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
6 | 12730216R13 | Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 13 x 1,5 mm, včetně tvarovek a fitinek | m | 3 |  | 0 | 432 | 1296 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | potrubí DN10 : 3,00 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
7 | 5525852706R150 | F-kus DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 6806 | 6806 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0156 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | F-kus : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
8 | 5525852703R80 | F-kus DN 80 | kus | 1 |  | 0 | 3815 | 3815 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0077 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | F-kus : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
9 | 552720240R50 | F- kus DN 50 | kus | 3 |  | 0 | 1876 | 5628 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00385 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | F-kus : 3,00 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
10 | 31945310R80/90 | Koleno 90° nerez DN 80 tl. 2 mm | kus | 1 |  | 0 | 5245 | 5245 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00146 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | koleno : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
11 | 31945308R50/41 | Koleno 41° nerez DN 50 tl. 2 mm | kus | 1 |  | 0 | 1521 | 1521 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | koleno : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
12 | 31945308R50/45 | Koleno 45° nerez DN 50 tl. 2 mm | kus | 8 |  | 0 | 1492 | 11936 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | koleno : 8,00 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
13 | 31945308R50/90 | Koleno 90° nerez DN 50 | kus | 28 |  | 0 | 1467 | 41076 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | koleno : 28,00 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
14 | 31945307R32 | Koleno 90° nerez DN 32 | kus | 1 |  | 0 | 697 | 697 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | koleno : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
15 | 31945307R20/45 | Koleno 45° nerez DN 20 | kus | 1 |  | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | koleno : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
16 | 31945307R20/90 | Koleno 90° nerez DN 20 | kus | 4 |  | 0 | 415 | 1660 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | koleno : 4,00 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
17 | 31945307R10/90 | Koleno 90° nerez DN 10 | kus | 4 |  | 0 | 279 | 1116 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | koleno : 4,00 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
18 | 31945379R200/80 | Redukce nerez DN 200/80 | kus | 1 |  | 0 | 4539 | 4539 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | redukce : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
19 | 31945379R150/50 | Redukce nerez DN 150/50 | kus | 1 |  | 0 | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | redukce : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
20 | 31945378R80/50 | Redukce nerez DN 80/50 | kus | 1 |  | 0 | 3531 | 3531 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | redukce : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
21 | 31945376R50/32 | Redukce nerez DN 50/32 | kus | 4 |  | 0 | 628 | 2512 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | redukce : 4,00 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
22 | 31945376R50/25 | Redukce nerez DN 50/25 | kus | 6 |  | 0 | 656 | 3936 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | redukce : 6,00 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
23 | 31945375R25/13 | Redukce nerez DN 25/13 | kus | 1 |  | 0 | 414 | 414 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | redukce : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
24 | 31945369R150/80 | T- kus 90° nerez DN 150/80 | kus | 1 |  | 0 | 8887 | 8887 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00245 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | T-kus : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
25 | 31945318R50/50 | T- kus 90° nerez DN 50/50 | kus | 6 |  | 0 | 1336 | 8016 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | T-kus : 6,00 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
26 | 31945366R50/50/135 | T- kus 135° nerez DN 50/50 | kus | 1 |  | 0 | 1428 | 1428 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | T-kus : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
27 | 31945366R50/20 | T- kus 90° nerez DN 50/20 | kus | 5 |  | 0 | 1402 | 7010 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | T-kus : 5,00 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
28 | 31945366R50/10 | T- kus 90° nerez DN 50/10 | kus | 2 |  | 0 | 1396 | 2792 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | T-kus : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
29 | 31945315R25/25 | T- kus 90° nerez DN 25/25 | kus | 1 |  | 0 | 649 | 649 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | T-kus : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
30 | 31945315R25/20 | T- kus 90° nerez DN 25/20 | kus | 1 |  | 0 | 628 | 628 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | T-kus : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
31 | 31945315R20/20 | T- kus 90° nerez DN 20/20 | kus | 2 |  | 0 | 530 | 1060 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | T-kus : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
32 | 31946412R150 | Příruba nerez DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 4750 | 4750 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00778 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | příruba : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
33 | 31946409R80 | Příruba nerez DN 80 | kus | 1 |  | 0 | 2928 | 2928 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | příruba : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
34 | 31946407R50 | Příruba nerez DN 50 | kus | 20 |  | 0 | 2156 | 43120 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | příruba : 20,00 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
35 | 31946405R32 | Příruba nerez DN 32 | kus | 4 |  | 0 | 2013 | 8052 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | příruba : 4,00 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
36 | 422837840R50 | Zpětná klapka mezipřírubová DN 50 | kus | 2 |  | 0 | 5255 | 10510 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0075 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | zpětná klapka : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
37 | 42227202R50 | Šoupátko s ručním kolem DN 50 Hawle E3 | kus | 3 |  | 0 | 6276 | 18828 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | šoupě : 3,00 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
38 | 42214464R50 | Šoupátko se servopohonem DN 50 Hawle E3 | kus | 3 |  | 0 | 24255 | 72765 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0184 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | šoupě + elkro : 3,00 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
39 | 42273970R50 | Vtokový sací koš DN 50 | kus | 2 |  | 0 | 6198 | 12396 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | sací koš : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
40 | 38821731R25 | Vodoměr s přenosem na dispečink DN 25 PN 10 na přítoku Itron | kus | 2 |  | 0 | 28180 | 56360 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0235 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | měřící rozsah: Qn/Qmin ? 100 (horizontální poloha) včetně snímače HRI | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | vodoměr : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
41 | 38821730R25 | Vodoměr s přenosem na dispečink DN 25 PN 10 do spotřebiště Itron | kus | 1 |  | 0 | 30260 | 30260 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | měřící rozsah: Qn/Qmin ? 315 (horizontální poloha) včetně snímače HRI | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | vodoměr : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
42 | 55292002R50 | Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu DN 50 | kus | 13 |  | 0 | 2443 | 31759 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | spojka : 13,00 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
43 | 722237247R02 | Kulový kohout DN 2" | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 2675 | 16050 | 21 | 0 | 0.00218 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 2.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | kohout kulový : 6,00 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
44 | 722237233R3/4 | Kulový kohout DN 3/4" | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 569 | 1138 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | kohout kulový : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
45 | 722237231R3/8 | Kulový kohout DN 3/8" | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 370 | 740 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | kohout kulový : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
46 | 230330202R0/O | Odběrová sestava | kompl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2925 | 5850 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kulový kohout výtokový 1/2" s napojením na hadici. | [25 empty] | POP
|  | Dodávka kompletní sestavy vč. potrubí, tvarovek, návarku, těsnění a připojení na potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Součástí položky je odpadní potrubí s trychtýřem, zavedené do odpadu. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | odběrová sestava : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
47 | 230330203R01 | Tenzometrická sestava | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3875 | 3875 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Manometrický kohout 3/4" PN 10, rozsah 0-1 bar. | [25 empty] | POP
|  | Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Tenzosonda - dodávka elektro. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | tenzometrická sestava : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
48 | 230330202R01 | Manometrická sestava s tenzosondou a odběrem vzorků | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6949 | 6949 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Mechanický manometr O 100mm, těleso nerez ocel, průzor sklo, měř.mech. bronz, spodní přípoj, závit G1/2“, tř.př. 1%, rozsah 0-10 bar, 2 x manometrický kohout 1/2" PN 10, 2x T-kus 1/2", kulový kohout výtokový 1/2" s napojením na hadici. | [25 empty] | POP |  | Mechanický manometr O 100mm, těleso nerez ocel, průzor sklo, měř.mech. bronz, spodní přípoj, závit G1/2“, tř.př. 1%, rozsah 0-10 bar, 2 x manometrický kohout 1/2" PN 10, 2x T-kus 1/2", kulový kohout výtokový 1/2" s napojením na hadici.
|  | Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Tenzosonda - dodávka elektro. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | manometrická sestava : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
49 | 724131114R01 | Čerpadla vertikální čerpadlo vícestupňové odstředivé Grundfos | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 162270 | 162270 | 21 | 0 | 0.03799 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 6.3 | 6.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2x Celonerezové vertikální čerpadlo | [25 empty] | POP
|  | Parametry 1 čerpadla: Qč = cca 1 l/s, při Hč = 74 m v.s.; 2.2 kW, 4,65 A, 2 890 -2910 ot/min, IP 55, hmotnost 45.4 kg. | [25 empty] | POP |  | Parametry 1 čerpadla: Qč = cca 1 l/s, při Hč = 74 m v.s.; 2.2 kW, 4,65 A, 2 890 -2910 ot/min, IP 55, hmotnost 45.4 kg.
|  | Komplet vč. tlakové nádoby 150 l, rozvaděče a dalšího příslušenství.a dalšího příslušenství. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | čerpadla : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
50 | 230RMT04 | Dávkovací zařízení NAOCl | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 69650 | 69650 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2x Membránové dávkovací čerpadlo (Grundfos nebo Prominent) s příslušenstvím, regulace frekvence dávky přímo na čerpadle, pohon solenoid, dávkování z plynotěsného zásobníkuu o objemu min. 10 l. | [25 empty] | POP |  | 2x Membránové dávkovací čerpadlo (Grundfos nebo Prominent) s příslušenstvím, regulace frekvence dávky přímo na čerpadle, pohon solenoid, dávkování z plynotěsného zásobníkuu o objemu min. 10 l.
|  | Parametry: Qmax = 0,2 l/h , pmax = 2 bar | [25 empty] | POP
|  | Příslušenství: odvzdušňovací ventil, sací ventil, dávkovací ventil, sací a výtlačná hadička, konzola pro uchycení na stěnu, univerzální řídící kabel, plovákový spínač, zásobní plynotěsná nádrž PE objem min. 10l dalšího příslušenství | [25 empty] | POP |  | Příslušenství: odvzdušňovací ventil, sací ventil, dávkovací ventil, sací a výtlačná hadička, konzola pro uchycení na stěnu, univerzální řídící kabel, plovákový spínač, zásobní plynotěsná nádrž PE objem min. 10l dalšího příslušenství
|  | Uvažovaný elektrický příkon zařízení: 0,02 kW (*), 230 V, 50 Hz, min. IP65. | [25 empty] | POP
|  | Dodávka kompletní sestavy vč. připojení na potrubí. (např. DULCODOS universal mini) | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dávkovací čerpadla : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
51 | 970051250R250 | Vrtání a těsnění horizontálního prostupu dobetonováním a bobtnavým páskem DN250, vč. potřebné úpravy | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3407 | 3407 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 7.1 | 7.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | vrtání : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
52 | 970051200R180 | Vrtání a těsnění horizontálního prostupu dobetonováním a bobtnavým páskem DN180, vč. potřebné úpravy | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3014 | 3014 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 6.2 | 6.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | vrtání : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
53 | 970031160R150 | Vrtání a těsnění horizontálního prostupu dobetonováním a bobtnavým páskem DN150, vč. potřebné úpravy | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 2681 | 32172 | 21 | 0 | 0.00204 | 0.02 | 0.03617 | 0.43 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | vrtání : 12,00 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
54 | 970031080R70 | Vrtání a těsnění horizontálního prostupu dobetonováním a bobtnavým páskem DN70, vč. potřebné úpravy | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2133 | 4266 | 21 | 0 | 0.00145 | 0 | 0.00904 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 2.45 | 4.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | vrtání : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
55 | 725211602RR | Nerezové umyvadlo s otvorem pro stoján prolisy na mýdlo | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8150 | 8150 | 21 | 0 | 0.01558 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Dodávka a montáž. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | umyvadlo : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
56 | 726211373R01 | Oční sprcha | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7445 | 7445 | 21 | 0 | 0.008 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.35 | 1.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | sprcha : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
57 | 892-01 | Provizorní opatření a zařízení pro zachování zásobování formou plastové provizorní akumulace, nebo zásobením vodojemi cisternami. | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 82250 | 82250 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.15 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | provizorní opatření : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
58 | 724221832R01 | Demontáž rušeného vystrojení | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 41690 | 41690 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0.45 |  | Vlastní | Indiv | 3.74 | 3.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž rušeného vystrojení - čerpadel, tlak. nádoby vč. kompresoru, armatur a dalšího vystrojení. | [25 empty] | POP
|  | Včetně odvozu a likvidace. | [25 empty] | POP
|  | Demontované zařízení zůstává majetkem objedantele. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | demontáž : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
59 | 722132317R001 | Montáž uvedených potrubí, strojů a zařízení | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 66852 | 66852 | 21 | 0 | 0.00675 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | montáž : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
60 | 230031032R01 | Přírubové a ostatní spoje, spojovací materiál, (těsnění, šrouby a podložky z nerezové oceli, matky nerezové) | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12200 | 12200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.27 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | spoje : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
61 | 899912117R47 | Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli 1.4404 s objímkami s gumovou výstelkou pro upevnění potrubí, a armatur, dodávka a montáž | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 31000 | 31000 | 21 | 0 | 0.01757 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.5 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | kotící prvky : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
62 | 722181929R44 | Ochrana potrubí, armatur a zařízení při stavebních pracích vhodnými obaly | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 21 | 0 | 0.01778 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ochrana : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
63 | 230120081R48 | Označení potrubních větví, armatur a zařízení | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
64 | 892351111R50 | Tlakové zkoušky | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.06 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | tlakové zkoušky : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
65 | 892353111R49 | Proplachy, kontrola průchodnosti, dezinfekce potrubí a zařízení, krácené rozbory kvality vody | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.4 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | proplachy, dezinfekce, rozbory : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 825.55 | šachty čerpací | [25 empty] | JKSO
| m | způsob rozpojování hloubení z povrchu území | [25 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [25 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS-01 PS-01.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1625923-72 | Obec Chuchelna - lokalita Bačov a Komárov - doplnění a obnova vodohospodářské infrastruktury | [25 empty] | STA
O: | PS-01 | Strojně-technologická část | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | PS-01.2 | Šachta nad vrtem - trubní vystrojení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 105926.95 |  | 124710 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0.07 |  |  |  |  | 14.62 | [6 empty] | DIL
1 | 001 | Potrubí - nerez ocel 1.4541 D 54 x 2 mm, dodávka a montáž | m | 30.15 |  | 0 | 2813 | 84811.95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00563 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | alternativně nerez ocel 1.4401 | [25 empty] | POP
|  | včetně zástrčného spoje hagudosta po 6m na potrubí ve vrtu | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | potrubí DN50 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ve vrtu : 28,50 |  | 28.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | v šachtě : 1,65 |  | 1.65 | [23 empty] | VV | 0
2 | 002 | Šoupátko E3 s ručním kolem DN 50, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 7530 | 7530 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | šoupě : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
3 | 003 | Příruba s jištěním proti posunu nerez DN 50, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3240 | 3240 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | příruba s jištěním proti posunu : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
4 | 004 | Zpětná klapka nerez DN 50, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 6306 | 6306 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0075 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | zpětná klapka : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
5 | 005 | Příruba nerez DN 50, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 2587 | 2587 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | příruba : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
6 | 006 | Potrubní spojka na nerez potrubí DN 50, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 2932 | 2932 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | spojka : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
7 | 007 | Koleno 90° nerez DN 50, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 1760 | 1760 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | koleno : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
8 | 008 | Ponorné čerpadlo Grundfos Q=0,56 l/s, H=33,0m, P=0,55kW, dodávka a montáž | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 21 | 0 | 0.03799 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 6.3 | 6.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2x Celonerezové vertikální čerpadlo | [25 empty] | POP
|  | Parametry 1 čerpadla: Qč = cca 1 l/s, při Hč = 74 m v.s.; 2.2 kW, 4,65 A, 2 890 -2910 ot/min, IP 55, hmotnost 45.4 kg. | [25 empty] | POP |  | Parametry 1 čerpadla: Qč = cca 1 l/s, při Hč = 74 m v.s.; 2.2 kW, 4,65 A, 2 890 -2910 ot/min, IP 55, hmotnost 45.4 kg.
|  | Komplet vč. tlakové nádoby 150 l, rozvaděče a dalšího příslušenství.a dalšího příslušenství. | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | čerpadla : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
9 | 009 | Kalové čerpadlo s plovákovým spínačem Q=1,6 l/s, h=3,0m, P=0,06kW, dodávka a montáž, včetně tvarovek pro napojení na potrubí D32 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6848 | 6848 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | napojení na potrubí D32 : | [25 empty] | POP
|  | = elektrokoleno D32 ... 1ks | [25 empty] | POP
|  | = ISO násuvná spojka se závitem D25 ... 2ks | [25 empty] | POP
|  | = mosazná zpětná klapka 1" ... 1ks | [25 empty] | POP
|  | = ISO spojka redukovaná D32/25 ... 1ks | [25 empty] | POP
|  | viz příloha D.2.1.1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | osazeno v čerpací jímce na dně šachty : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
10 | 010 | Nátrubek 2" se zátkou, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1040 | 1040 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | nátrubek se zátkou : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
11 | 011 | Nátrubek 2" se zátkou s kabelovou průchodkou, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1620 | 1620 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | nátrubek se zátkou a kabelovou průchodkou : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
12 | 012 | Zaslepovací příruba pro potrubí a kabely DN 500, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | zaslep.příruba : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
13 | 013 | Příruba nerez DN 500, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | příruba DN500 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
14 | 014 | Potrubí - nerez ocel 1.4541 DN 500, dodávka a montáž | m | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 7200 | 3600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | potrubí DN500 : 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
15 | 015 | Nerez límec D 508/708 plech tl.8mm včetně podtmelení, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | nerez límec : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
16 | 016 | Vrtání a těsnění horizontálního prostupu dobetonováním a bobtnavým páskem DN150, vč. potřebné úpravy | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2681 | 5362 | 21 | 0 | 0.00204 | 0 | 0.03617 | 0.07 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | vrtání a těsnění : | [25 empty] | VV | 0
|  | prostup pro potrubí D63 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | prostup pro potrubí D32 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
17 | 017 | Ochrana potrubí, armatur a zařízení při stavebních pracích vhodnými obaly | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 0 | 0.01778 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.2.1, D.2.1.2.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ochrana : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
18 | 018 | Přírubové a ostatní spoje - spojovací materiál a kotevní materiál nerez, dodávka a montáž, (těsnění, šrouby a podložky z nerez oceli, matky nerez ap.) | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.27 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz příloha D.2.1.1, D.2.1.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | spoje : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 825.55 | šachty čerpací | [25 empty] | JKSO
| m | způsob rozpojování hloubení z povrchu území | [25 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [25 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS-02 PS-02.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1625923-72 | Obec Chuchelna - lokalita Bačov a Komárov - doplnění a obnova vodohospodářské infrastruktury | [25 empty] | STA
O: | PS-02 | Elektro-technologická část | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | PS-02.1 | Elektro-technologická část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M01.2 | Rozvaděč RMD1 |  |  |  | 0 |  | 357286.8 |  | 128000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 01.2EM01 | D - Typový plastový rozvaděč RMD1 | kompl | 1 |  | 0 | 46818 | 46818 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Plastový ropzvaděč o celkových předpokládaných rozměrech v. 1500 x š. 1000 x h. 320 mm, s montážním plechem a DIN lištami a příslušenstvím (zámek FAB, ...). Krytí IP54/IP20, přívody a vývody vrchem. | [25 empty] | POP | Plastový ropzvaděč o celkových předpokládaných rozměrech v. 1500 x š. 1000 x h. 320 mm, s montážním plechem a DIN lištami a příslušenstvím (zámek FAB, ...). Krytí IP54/IP20, přívody a vývody vrchem.
2 | 01.2EM02 | D - Přípojnice Cu pro In=63A | kpl | 1 |  | 0 | 1690 | 1690 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
3 | 01.2EM03 | D - Trojpólová ochrana proti přepětí 400V, typ 1+2 | ks | 1 |  | 0 | 9763 | 9763 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Trojpólová ochrana proti přepětí, typ 1+2 na vstupu, výměnné moduly, signalizace, síť TN-C. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikace budou dodány od jednoho výrobce !!! | [25 empty] | POP | Trojpólová ochrana proti přepětí, typ 1+2 na vstupu, výměnné moduly, signalizace, síť TN-C. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikace budou dodány od jednoho výrobce !!!
4 | 01.2EM04 | D - Trojpólový vypínač 63A/400V pro montáž na dveře | ks | 1 |  | 0 | 1244 | 1244 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
5 | 01.2EM05 | D - Dvojpólová ochrana proti přepětí 230V, typ 3 | ks | 1 |  | 0 | 2265 | 2265 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Dvojpólová ochrana proti přepětí, typ 3 před zařízením MaR,ASŘ, vf filtr, výměnné moduly, signalizace, síť TN-S včetně předjištění. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikace budou dodány od jednoho výrobce !!! | [25 empty] | POP | Dvojpólová ochrana proti přepětí, typ 3 před zařízením MaR,ASŘ, vf filtr, výměnné moduly, signalizace, síť TN-S včetně předjištění. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikace budou dodány od jednoho výrobce !!!
6 | 01.2EM06 | D- Pojistkový odpínač do 3x125A, včetně pojistek 3x100A gG, řadové svorky | kpl | 1 |  | 0 | 2265 | 2265 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
7 | 01.2EM07 | D - Rázová oddělovací tlumivka 16A | ks | 2 |  | 0 | 705 | 1410 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
8 | 01.2EM08 | D - Vyhodnocovací síťové relé 400V | kpl | 1 |  | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Vyhodnocovací síťové relé 400V včetně odjištění | [25 empty] | POP
9 | 01.2EM09 | D - Indikační signálka LED 230V | ks | 1 |  | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Indikační signálka LED 230V, bílá, včetně odjištění | [25 empty] | POP
10 | 01.2EM10 | D - Temperace rozvaděče 230V | kpl | 1 |  | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | El.topné těleso 150W, 230V pro montáž do rozvaděče, termostat na DIN včetně odjištění | [25 empty] | POP
11 | 01.2EM11 | D - Osvětlení rozvaděče 230V | kpl | 1 |  | 0 | 2910 | 2910 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Zářivkové svítidlo 11W, 230V, IP20 s vlastním vypínačem včetně odjištění | [25 empty] | POP
12 | 01.2EM12 | D - Odjištěný vývod napájení PZTS | ks | 1 |  | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odjištěný vývod jističem 6B/1 napájení ústředny PZTS. Řadové svorky. | [25 empty] | POP
13 | 01.2EM13 | D - Jistič jednopólový 6/1/B, 6A | ks | 1 |  | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
14 | 01.2EM14 | D - Jistič jednopólový 10/1/B, 10A | ks | 1 |  | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
15 | 01.2EM15 | D - Jistič trojpólový 16/1/B, 16A | ks | 1 |  | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
16 | 01.2EM16 | D - Proudový chránič 40A/4/0,03A, 40A | ks | 1 |  | 0 | 3954 | 3954 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
17 | 01.2EM17 | D - Odjištěný vývod pro zásuvkovou skříň | kpl | 2 |  | 0 | 852 | 1704 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odjištěný vývod jističem 20B/3 pro zásuvkovou skříň v provedení 2x230/16, 1x400/32/5P za společným proudovým chráničem 40/4/0,03. Proudový chránič je samostatná položka. Řadové svorky. | [25 empty] | POP | Odjištěný vývod jističem 20B/3 pro zásuvkovou skříň v provedení 2x230/16, 1x400/32/5P za společným proudovým chráničem 40/4/0,03. Proudový chránič je samostatná položka. Řadové svorky.
18 | 01.2EM18 | D - Odjištěný vývod pro zásuvku temperace, 230V | kpl | 1 |  | 0 | 1638 | 1638 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odjištěný vývod pro zásuvku temperace 230V, jistič za společným proudovým chráničem. Proudový chránič je samostatná položka. Povelové relé a řadové svorky. | [25 empty] | POP | Odjištěný vývod pro zásuvku temperace 230V, jistič za společným proudovým chráničem. Proudový chránič je samostatná položka. Povelové relé a řadové svorky.
19 | 01.2EM19 | D - Odjištěný vývod pro okruh osvětlení | kpl | 2 |  | 0 | 2239 | 4478 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odjištěný vývod proudovým chráničem s nadproudovou ochranou 10C/1N/0,03. Řadové svorky. | [25 empty] | POP
20 | 01.2EM20 | D - Odjištěný vývod pro nereverzovaný pohon 400V | kpl | 2 |  | 0 | 6213 | 12426 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odjištěný vývod motorovým spouštěčem pro čerpadlo (M1, M2) o výkonu do 2,2 kW, 400V, přímý rozběh, stykač. Ovládací napětí 24V DC - pojistková řadová svorkovnice s LED signalizací ovládacího obvodu, pomocná, povelová relé. Řadové svorky. | [25 empty] | POP | Odjištěný vývod motorovým spouštěčem pro čerpadlo (M1, M2) o výkonu do 2,2 kW, 400V, přímý rozběh, stykač. Ovládací napětí 24V DC - pojistková řadová svorkovnice s LED signalizací ovládacího obvodu, pomocná, povelová relé. Řadové svorky.
|  | Třípolohový přepínač R-0-A - 1ks, signálka CHOD, PORUCHA - 2ks. | [25 empty] | POP
21 | 01.2EM21 | D - Odjištěný vývod pro nereverzovaný pohon 400V | kpl | 1 |  | 0 | 9279 | 9279 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odjištěný vývod motorovým spouštěčem + proudový chránič 30mA pro čerpadlo (M4) o výkonu do 0,6 kW, 400V, přímý rozběh, stykač. Ovládací napětí 24V DC - pojistková řadová svorkovnice s LED signalizací ovládacího obvodu, pomocná, povelová relé. Řadové svorky. | [25 empty] | POP | Odjištěný vývod motorovým spouštěčem + proudový chránič 30mA pro čerpadlo (M4) o výkonu do 0,6 kW, 400V, přímý rozběh, stykač. Ovládací napětí 24V DC - pojistková řadová svorkovnice s LED signalizací ovládacího obvodu, pomocná, povelová relé. Řadové svorky.
|  | Třípolohový přepínač R-0-A - 1ks, signálka CHOD, PORUCHA - 2ks. | [25 empty] | POP
22 | 01.2EM22 | D - Odjištěný vývod pro reverzovaný pohon 400V | kpl | 3 |  | 0 | 9862 | 29586 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odjištěný vývod motorovým spouštěčem pro (M3, M6, M7) reverzovaný pohon (servopohon) o výkonu do 0,75 kW, 400V, přímý rozběh, stykače. Pojistková řadová svorkovnice s LED signalizací ovládacího obvodu, pomocná, povelová relé. Třípolohový přepínač R-0-A - 1ks, třípolohový přepínač ZAV-0-OTE - 1ks, signálka OTEVŘENO, ZAVŘENO, PORUCHA - 3ks. Ovládací napětí 24V DC. Řadové svorky. | [25 empty] | POP | Odjištěný vývod motorovým spouštěčem pro (M3, M6, M7) reverzovaný pohon (servopohon) o výkonu do 0,75 kW, 400V, přímý rozběh, stykače. Pojistková řadová svorkovnice s LED signalizací ovládacího obvodu, pomocná, povelová relé. Třípolohový přepínač R-0-A - 1ks, třípolohový přepínač ZAV-0-OTE - 1ks, signálka OTEVŘENO, ZAVŘENO, PORUCHA - 3ks. Ovládací napětí 24V DC. Řadové svorky.
23 | 01.2EM23 | D - Vývod pro čerpadlo podlahových vod 230V | kpl | 1 |  | 0 | 1834 | 1834 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Vývod vybavený kombichráničem pro zásuvku čerpadla podlahových vod (M5) o výkonu do 0,55 kW, 230V, přímý rozběh (čerpadlo s vlastním plovákem), Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B/1N/0,03, reziduální proud 30mA. Řadové svorky. | [25 empty] | POP | Vývod vybavený kombichráničem pro zásuvku čerpadla podlahových vod (M5) o výkonu do 0,55 kW, 230V, přímý rozběh (čerpadlo s vlastním plovákem), Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B/1N/0,03, reziduální proud 30mA. Řadové svorky.
24 | 01.2EM24 | D - Odjištěný vývod pro dávkovací čerpadlo, 230V | kpl | 2 |  | 0 | 2878 | 5756 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odjištěný vývod proudovým chráničem 6B/1N/0.03A s nadproudovou ochranou, stykač, pomocná, povelová relé, Ovládací napětí 230V. Řadové svorky. | [25 empty] | POP | Odjištěný vývod proudovým chráničem 6B/1N/0.03A s nadproudovou ochranou, stykač, pomocná, povelová relé, Ovládací napětí 230V. Řadové svorky.
25 | 01.2EM25 | D - Zásuvka na DIN, 230V | kpl | 1 |  | 0 | 565 | 565 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Zásuvka na lištu DIN, včetně odjištění. | [25 empty] | POP
26 | 01.2EM26 | D - Odjištěný vývod čidlo MaR 24V DC, výstupy 1x 4-20mA | kpl | 2 |  | 0 | 181 | 362 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odjištěný vývod pojistkovou řadovou svorkovnicí s LED signalizací pro senzor MaR s analogovým výstupem 1x4-20mA. Řadové svorky. | [25 empty] | POP | Odjištěný vývod pojistkovou řadovou svorkovnicí s LED signalizací pro senzor MaR s analogovým výstupem 1x4-20mA. Řadové svorky.
27 | 01.2EM27 | D - Odjištěný vývod čidlo MaR 24V DC, výstup 4-20mA | ks | 1 |  | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odjištěný vývod pojistkovou řadovou svorkovnicí s LED signalizací pro senzor MaR s analogovým výstupem 4-20mA, 24V DC, včetně přepěťových ochran na vstupu do ŘS. Řadové svorky. | [25 empty] | POP | Odjištěný vývod pojistkovou řadovou svorkovnicí s LED signalizací pro senzor MaR s analogovým výstupem 4-20mA, 24V DC, včetně přepěťových ochran na vstupu do ŘS. Řadové svorky.
28 | 01.2EM28 | D - Odjištěný vývod čidlo MaR 24V DC, výstupy 2x 0/1 | kpl | 1 |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odjištěný vývod pojistkovou řadovou svorkovnicí s LED signalizací pro senzor MaR s 2 x digitálním výstupem 0/1. Pomocná relé. Řadové svorky. | [25 empty] | POP | Odjištěný vývod pojistkovou řadovou svorkovnicí s LED signalizací pro senzor MaR s 2 x digitálním výstupem 0/1. Pomocná relé. Řadové svorky.
29 | 01.2EM29 | D - Odjištěný vývod čidlo MaR 24V DC, výstup 0/1 | ks | 4 |  | 0 | 802 | 3208 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odjištěný vývod pojistkovou řadovou svorkovnicí s LED signalizací pro senzor MaR s digitálním výstupem 0/1, pomocné relé. Řadové svorky. | [25 empty] | POP | Odjištěný vývod pojistkovou řadovou svorkovnicí s LED signalizací pro senzor MaR s digitálním výstupem 0/1, pomocné relé. Řadové svorky.
30 | 01.2EM30 | D - Odjištěný vývod čidlo MaR 24V DC, výstupy 1x 4-20mA + 2x 0/1 | ks | 1 |  | 0 | 1221 | 1221 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odjištěný vývod pojistkovou řadovou svorkovnicí s LED signalizací pro senzor MaR s analogovým výstupem 1x4-20mA a 2 x digitálním výstupem 0/1. Pomocná relé. Řadové svorky. | [25 empty] | POP | Odjištěný vývod pojistkovou řadovou svorkovnicí s LED signalizací pro senzor MaR s analogovým výstupem 1x4-20mA a 2 x digitálním výstupem 0/1. Pomocná relé. Řadové svorky.
31 | 01.2EM31 | D - Pojistková řadová svorkovnice 250V, do 10A s LED | ks | 4 |  | 0 | 74 | 296 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
32 | 01.2EM32 | D - Přístrojová pojistka skleněná 048A/do 1A | ks | 4 |  | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
33 | 01.2EM33 | D - Relé 24V DC, 4P včetně patice | ks | 4 |  | 0 | 379 | 1516 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
34 | 01.2EM34 | D - Relé 24V DC, 2P včetně patice | ks | 4 |  | 0 | 375 | 1500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
35 | 01.2EM35 | D - Napájecí zdroj AC/DC+dobíječ, 230V AC/13,8V DC, 5A | kpl | 1 |  | 0 | 6830 | 6830 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Napájecí zdroj AC/DC+dobíječ, 230V AC/13,8V DC, 5A, včetně odjištění | [25 empty] | POP
36 | 01.2EM36 | D - Akumulátor, 7,2Ah | ks | 1 |  | 0 | 705 | 705 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
37 | 01.2EM37 | D - Řadové svorky | kpl | 1 |  | 0 | 975 | 975 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
38 | 01.2EM38 | D - Kabelové vývodky | kpl | 1 |  | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
39 | 01.2EM39 | D - Sběrnice PEN | kpl | 1 |  | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
40 | 01.2EM40 | D - Sběrnice N | kpl | 1 |  | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
41 | 01.2EM41 | D - Sběrnice PE | kpl | 1 |  | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
42 | 01.2EM42 | D - Úložný a nosný materiál | kpl | 1 |  | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
43 | 01.2EM43 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
44 | 01.2EM44 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování | kpl | 1 |  | 0 | 49917.8 | 49917.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 01.2EM45 | D - Zpracování projekční realizační a výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných komponent | kpl | 1 |  | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 01.2EM46 | D+M - Řídicí systém | kpl | 1 |  | 0 | 120680 | 120680 | 128000 | 128000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Řídící systém PLC | [25 empty] | POP
|  | Počet uvedených vstupů/výstupů: | [25 empty] | POP
|  | 45xDI, 5xAI, 13xDO +20% rezerva, 1x RS485, 1xRS232/485, Ethernet Procesorová karta, | [25 empty] | POP | 45xDI, 5xAI, 13xDO +20% rezerva, 1x RS485, 1xRS232/485, Ethernet Procesorová karta,
|  | Karty digitálních a analogových vstupů a výstupů 24V DC, 4-20mA | [25 empty] | POP
|  | Komunikační karta, | [25 empty] | POP
|  | Grafický panel HMI, 4,3" montáž do dveří, IP54, komunikace Modbus | [25 empty] | POP
|  | Včetně propojovací kabeláže, koncovek a drobného materiálu. | [25 empty] | POP
|  | • SW analýza (zadání pro SW) | [25 empty] | POP
|  | • zpracování veličin, řídicí programy | [25 empty] | POP
|  | • přenos dat a komunikace | [25 empty] | POP
|  | • místní vizualizace | [25 empty] | POP
|  | • SW PLC | [25 empty] | POP
|  | Poznámka: | [25 empty] | POP
|  | Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele! | [25 empty] | POP
|  | Po dokončení prací bude investorovi předána záloha aplikačních programů PLC (USB flash disk nebo CD) | [25 empty] | POP
Díl: | M02 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 79256 |  | 51385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
47 | 02EM01 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x10 | m | 15 |  | 0 | 86 | 1290 | 47 | 705 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
48 | 02EM02 | D+M - Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x1,5 | m | 144 |  | 0 | 15 | 2160 | 40 | 5760 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
49 | 02EM03 | D+M - Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x2,5 | m | 36 |  | 0 | 23 | 828 | 40 | 1440 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
50 | 02EM04 | D+M - Kabel směděným jádrem CYKY-J 4x1,5 | m | 54 |  | 0 | 19 | 1026 | 40 | 2160 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
51 | 02EM05 | D+M - Kabel směděným jádrem CYKY-J 4x2,5 | m | 60 |  | 0 | 28 | 1680 | 40 | 2400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
52 | 02EM06 | D+M - Kabel směděným jádrem CYKY-J 5x6 | m | 30 |  | 0 | 96 | 2880 | 48 | 1440 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
53 | 02EM07 | D+M - Kabel směděným jádrem CYKY-J 7x1,5 | m | 78 |  | 0 | 35 | 2730 | 42 | 3276 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
54 | 02EM08 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 2x1,0 | m | 106 |  | 0 | 12 | 1272 | 28 | 2968 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
55 | 02EM09 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 4x1,0 | m | 97 |  | 0 | 13 | 1261 | 28 | 2716 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
56 | 02EM10 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 7x1,0 | m | 36 |  | 0 | 25 | 900 | 28 | 1008 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
57 | 02EM11 | D+M - Kabel koaxiální směděným jádrem venkovní | m | 15 |  | 0 | 14 | 210 | 44 | 660 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
58 | 02EM12 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFY 2Px1,0 | m | 24 |  | 0 | 32 | 768 | 28 | 672 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
59 | 02EM13 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
60 | 02EM14 | D+M - Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 150/100 | m | 16 |  | 0 | 800 | 12800 | 350 | 5600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Žárově pozinkovaný drátěný kabelový žlab, včetně originálního příslušenství, spojek, konzol, závěsů a spojovacího materiálu | [25 empty] | POP | Žárově pozinkovaný drátěný kabelový žlab, včetně originálního příslušenství, spojek, konzol, závěsů a spojovacího materiálu
61 | 02EM15 | D+M - Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 100/100 | m | 5 |  | 0 | 724 | 3620 | 350 | 1750 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Žárově pozinkovaný drátěný kabelový žlab, včetně originálního příslušenství, spojek, konzol, závěsů a spojovacího materiálu | [25 empty] | POP | Žárově pozinkovaný drátěný kabelový žlab, včetně originálního příslušenství, spojek, konzol, závěsů a spojovacího materiálu
62 | 02EM16 | D+M - Nerezový perforovaný kabelový žlab 62/50 | m | 8 |  | 0 | 940 | 7520 | 260 | 2080 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Nerezový perforovaný kabelový žlab, včetně originálního příslušenství, vík, spojek, konzol, závěsů a spojovacího materiálu nerez pro umístění do prostoru vrtu. | [25 empty] | POP | Nerezový perforovaný kabelový žlab, včetně originálního příslušenství, vík, spojek, konzol, závěsů a spojovacího materiálu nerez pro umístění do prostoru vrtu.
63 | 02EM17 | M - El. připojení pohonu 230V | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 450 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
64 | 02EM18 | M - El. připojení servopohonu 400V | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
65 | 02EM19 | M - El. připojení pohonu 400V | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
66 | 02EM20 | M - Ukončení kabelů v zásuvkové skříni | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
67 | 02EM21 | M - El. připojení ostatní zařízení 400V | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
68 | 02EM22 | M - El. připojení zásuvkové skříně | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
69 | 02EM23 | D+M - A_LED interiérové svítidlo stropní, závěsné 230V, 1x43W,5540lm,4000K,IP66 | ks | 4 |  | 0 | 1799 | 7196 | 312 | 1248 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
70 | 02EM24 | D+M - C_LED nástěnný reflektor 1x20W, IP66, včetně zdroje | ks | 1 |  | 0 | 2430 | 2430 | 660 | 660 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Nástěnný LED reflektor 1x20W, IP66, včetně zdroje, možnost časového spínaní | [25 empty] | POP
71 | 02EM25 | D+M Spínač č.1, 10A 250V nástěnný IP44 | ks | 3 |  | 0 | 200 | 600 | 197 | 591 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
72 | 02EM26 | D+M - Zásuvková skříň 400/230V | ks | 2 |  | 0 | 6344 | 12688 | 150 | 300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Zásuvková plastová skříň se zásuvkami 1x 400V/20A/TN-S, 2x 230V/16A/TN-S, min. IP54, osazená společným proudovým chráničem a jističi | [25 empty] | POP | Zásuvková plastová skříň se zásuvkami 1x 400V/20A/TN-S, 2x 230V/16A/TN-S, min. IP54, osazená společným proudovým chráničem a jističi
73 | 02EM27 | D+M - Zásuvka 230V/16A, IP44 - na povrch | ks | 3 |  | 0 | 135 | 405 | 187 | 561 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
74 | 02EM28 | D+M - Plastová kabicová rozvodka nástěnná, min. IP44 | ks | 8 |  | 0 | 650 | 5200 | 100 | 800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
75 | 02EM29 | D+M - Nástrčné instalační svorky do elektroinstalačních krabic | kpl | 1 |  | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
76 | 02EM30 | D+M - Svorkovací přechodová skříň typ 1 | kpl | 2 |  | 0 | 947 | 1894 | 150 | 300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Svorkovnicová skříňka z plastu do rozměru š.130 x v.130 x hl.77 mm, 690V, IP66, do 10ks svorek 0,75-4,0mm2, do 7ks vývodek do PG13,5 | [25 empty] | POP | Svorkovnicová skříňka z plastu do rozměru š.130 x v.130 x hl.77 mm, 690V, IP66, do 10ks svorek 0,75-4,0mm2, do 7ks vývodek do PG13,5
77 | 02EM31 | D+M - Svorkovací přechodová skříň typ 2 | kpl | 4 |  | 0 | 477 | 1908 | 150 | 600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Svorkovnicová skříňka z plastu do rozměru š.93 x v.93 x hl.62 mm, 500V, IP66, do 5ks svorek 2,5mm2, do 5ks vývodek do PG13,5, 2ks vývodka PG 9 | [25 empty] | POP | Svorkovnicová skříňka z plastu do rozměru š.93 x v.93 x hl.62 mm, 500V, IP66, do 5ks svorek 2,5mm2, do 5ks vývodek do PG13,5, 2ks vývodka PG 9
78 | 02EM32 | D+M - Dielektrický koberec 10kV, š.1,2m | m | 2 |  | 0 | 120 | 240 | 780 | 1560 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
79 | 02EM33 | M - Zatěsnění prostupů proti vniknutí spodní vody a hlodavců | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
80 | 02EM34 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M03 | Polní instrumentace |  |  |  | 0 |  | 366604 |  | 39700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
81 | 03EM01 | D+M - Měření hladiny - hydrostatický snímač na potrubí | kpl | 1 |  | 0 | 13600 | 13600 | 650 | 650 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Piezorezistivní senzor s čelní membránou z korozivzdorné oceli, rozsah 0-6m v.s., výstup 4-20mA, napájení 20-36V DC, mechanické připojení G 1", IP67, použití pro pitnou vodu | [25 empty] | POP | Piezorezistivní senzor s čelní membránou z korozivzdorné oceli, rozsah 0-6m v.s., výstup 4-20mA, napájení 20-36V DC, mechanické připojení G 1", IP67, použití pro pitnou vodu
82 | 03EM02 | D+M - Měření tlaku - tlakový snímač do potrubí, 0-10bar | kpl | 1 |  | 0 | 6750 | 6750 | 650 | 650 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Snímač tlaku vzduchu do potrubí s převodníkem a kapacitní keramickou měřící celou, měřící rozsah 0-10bar, napájení 12-36V DC, výstup 4-20mA, 2 vodičové provedení, IP65, použití pro pitnou vodu | [25 empty] | POP | Snímač tlaku vzduchu do potrubí s převodníkem a kapacitní keramickou měřící celou, měřící rozsah 0-10bar, napájení 12-36V DC, výstup 4-20mA, 2 vodičové provedení, IP65, použití pro pitnou vodu
83 | 03EM03 | D+M - Plovákový spínač hladiny v AN | kpl | 2 |  | 0 | 1000 | 2000 | 550 | 1100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Plovákový spínač hladiny sbeznapěťovým přepínacím kontaktem včetně kabelu do 10 m a závaží, konzola nerez, IP67, použití pro pitnou vodu | [25 empty] | POP | Plovákový spínač hladiny sbeznapěťovým přepínacím kontaktem včetně kabelu do 10 m a závaží, konzola nerez, IP67, použití pro pitnou vodu
84 | 03EM04 | D+M - Plovákový spínač hladiny zaplavení AK | ks | 1 |  | 0 | 1000 | 1000 | 550 | 550 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Plovákový spínač hladiny ve svislém provedení, se spínačem jazýčkového relé včetně kabelu 2 m, vnější uchycení závit M16x2, konzola nerez, IP67 | [25 empty] | POP | Plovákový spínač hladiny ve svislém provedení, se spínačem jazýčkového relé včetně kabelu 2 m, vnější uchycení závit M16x2, konzola nerez, IP67
85 | 03EM05 | M - Zapojení jednotky impulzních výstupů pro vodoměry | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 1050 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
86 | 03EM06 | D+M - Měření vnitřní teploty - nástěnné čidlo, -30 - +60°C | ks | 1 |  | 0 | 4200 | 4200 | 700 | 700 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty v plastové skříni, napájení 12-36V DC, výstup 4-20mA, rozsah -30 - +60°C, IP65, materiál stonku nerez | [25 empty] | POP | Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty v plastové skříni, napájení 12-36V DC, výstup 4-20mA, rozsah -30 - +60°C, IP65, materiál stonku nerez
87 | 03EM07 | D+M - Měření zákalu, BQ142 | ks | 1 |  | 0 | 339054 | 339054 | 35000 | 35000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Převodník multiparametrový, vícekanálový, ovládání tlačítky a kolečkem navigátoru, grafický displej, Plug&play pro senzory a moduly, slot pro SD kartu, záznam dat, alarmové relé, IP66+67, softwarová diagnostika, napájení 24VDC, výstupy AI, DI. Měřící kabel 1 ks, s bezkontaktní hlavicí, induktivní přenos dat. Senzor pro nízké hodnoty zákalu 0 až 4 000 FNU, nefelometrický princip dle ISO 7027. Průtočná armatura PE pro zákalovou sondu, provedení clamp. Indukční průtokoměr pro kontrolu průtoku. Bublinková past. Ultrazvukový čistící systém. Panelové provedení. Včetně příslušenství. | [25 empty] | POP | Převodník multiparametrový, vícekanálový, ovládání tlačítky a kolečkem navigátoru, grafický displej, Plug&play pro senzory a moduly, slot pro SD kartu, záznam dat, alarmové relé, IP66+67, softwarová diagnostika, napájení 24VDC, výstupy AI, DI. Měřící kabel 1 ks, s bezkontaktní hlavicí, induktivní přenos dat. Senzor pro nízké hodnoty zákalu 0 až 4 000 FNU, nefelometrický princip dle ISO 7027. Průtočná armatura PE pro zákalovou sondu, provedení clamp. Indukční průtokoměr pro kontrolu průtoku. Bublinková past. Ultrazvukový čistící systém. Panelové provedení. Včetně příslušenství.
Díl: | M06 | Dispečink a přenos dat |  |  |  | 0 |  | 85000 |  | 25500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
88 | 06EM01 | D+M - Radiový přenos dat 151 MHz | kpl | 1 |  | 0 | 70000 | 70000 | 500 | 500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Radiomodem 151 MHz pro přenos dat z objektu na dispečink provozovatele, propojovací kabel mezi PLC a rádiomodemem, přepěťová ochrana anténního svodu, software pro přenos dat, softwarové práce, montážní práce, proměření radiového směru, rádiový projekt ČTU. Radiomodem bude osazen v rozvaděči RA1, který bude přesunut. | [25 empty] | POP | Radiomodem 151 MHz pro přenos dat z objektu na dispečink provozovatele, propojovací kabel mezi PLC a rádiomodemem, přepěťová ochrana anténního svodu, software pro přenos dat, softwarové práce, montážní práce, proměření radiového směru, rádiový projekt ČTU. Radiomodem bude osazen v rozvaděči RA1, který bude přesunut.
|  | Poznámka: | [25 empty] | POP
|  | Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!! | [25 empty] | POP
89 | 06EM02 | D+M - Anténa s upevňovací konzolí a koaxiálním kabelem | ks | 1 |  | 0 | 15000 | 15000 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
90 | 06EM03 | M - Začlenění rádiového přenosu na dispečink provozovatele, parametrizace nových parametrů | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
91 | 06EM04 | M - Úprava vizualizace objektu na monitoru dispečera | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
92 | 06EM05 | M - Úprava databázového zpracování dat | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M07 | Uzemnění a hromosvod |  |  |  | 0 |  | 9950 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
93 | 07EM01 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý | m | 20 |  | 0 | 18 | 360 | 25 | 500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
94 | 07EM02 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 10 zelenožlutý | m | 5 |  | 0 | 38 | 190 | 25 | 125 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
95 | 07EM03 | D+M - FeZn drát d=8mm | m | 25 |  | 0 | 36 | 900 | 75 | 1875 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
96 | 07EM04 | D+M - Spoje uzemnění - sváry v zemi, betonu včetně ochrany proti korozi | kpl | 1 |  | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
97 | 07EM05 | D+M - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
98 | 07EM06 | D+M - Spojovací materiál pro pospojování | soubor | 1 |  | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M08 | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém |  |  |  | 0 |  | 22555 |  | 8640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
99 | 08EM01 | D+M - Pohybové čidlo PIR | ks | 2 |  | 0 | 1790 | 3580 | 380 | 760 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
100 | 08EM02 | D+M - Bezkontaktní multitechnol.čtečka | ks | 1 |  | 0 | 1500 | 1500 | 650 | 650 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Bezkontaktní multitechnol.čtečka 150 kHz, IP 66, umístit uvnitř, zatížení výstupu: 24V/2A DC | [25 empty] | POP
101 | 08EM03 | D+M - Komunikační model Security | ks | 1 |  | 0 | 15600 | 15600 | 3200 | 3200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Komunikační modul + zálohový zdroj (včetně baterie) , včetně programování systému PZTS | [25 empty] | POP
102 | 08EM04 | D+M - Dveřní magnetický kontakt | ks | 1 |  | 0 | 600 | 600 | 160 | 160 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
103 | 08EM05 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 2x2x0,5 | m | 25 |  | 0 | 11 | 275 | 30 | 750 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
104 | 08EM06 | M - Zapojení kabelů do komunikačního modelu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
105 | 08EM07 | D+M Elektroinstalační lišta PVC 20x20 | m | 20 |  | 0 | 50 | 1000 | 81 | 1620 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Elektroinstalačním lištám PVC 20x20 vč. spojek, rohů a spojovacího materiálu, vč.uchycení (vrtání, hmoždinky) | [25 empty] | POP | Elektroinstalačním lištám PVC 20x20 vč. spojek, rohů a spojovacího materiálu, vč.uchycení (vrtání, hmoždinky)
Díl: | M15 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 15.4 |  | 8670 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
106 | 15EM01 | M Vytýčení stávajícíh inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
107 | 15EM02 | M Výkop 350x800mm tř.3 - ve volném terénu | m | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 5600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Kompletní výkop 350x800mm, zához 350x600mm, vč. pískového lože 100/100mm, hutnění a úpravy terénu (osetí). | [25 empty] | POP | Kompletní výkop 350x800mm, zához 350x600mm, vč. pískového lože 100/100mm, hutnění a úpravy terénu (osetí).
108 | 15EM03 | D+M Výstražná folie PVC šíře 220mm | m | 7 |  | 0 | 2.2 | 15.4 | 10 | 70 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M16 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
109 | 16EM01 | D - Demontáž a následné montáže stávajícího zařízení | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15500 | 15500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Položka zahrnuje demontáž stávajícího rozvaděče R1, RA1 a jejich následnou montáž a úpravu, demontáž elektrozařízení v prostoru ČS a prostoru vrtu včetně stavební elektroinstalace. | [25 empty] | POP | Položka zahrnuje demontáž stávajícího rozvaděče R1, RA1 a jejich následnou montáž a úpravu, demontáž elektrozařízení v prostoru ČS a prostoru vrtu včetně stavební elektroinstalace.
Položka zahrnuje materiál a práci na spojkování stávajícího přívodního kabelu NN do rozvaděče R1 technologie, kabel CYKY-J 4x10, spojka a pomocný materiál
|  | Po dohodě s provozovatelem je možné využití některých komponent na náhradní díly, zbývající materiál bude ekologicky zlikvidován. | [25 empty] | POP | Po dohodě s provozovatelem je možné využití některých komponent na náhradní díly, zbývající materiál bude ekologicky zlikvidován.
Díl: | M30 | Přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
110 | 30EM01 | HZS - Revize | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 825.55 | šachty čerpací | [25 empty] | JKSO
| m | způsob rozpojování hloubení z povrchu území | [25 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [25 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu